## BSK
Poblacion | Caudal
Saneada | (l/s)
0 | 0
1 | 0.088
2 | 0.176
3 | 0.264
4 | 0.352
5 | 0.44
6 | 0.504
7 | 0.568
8 | 0.632
9 | 0.696
10 | 0.76
11 | 0.822
12 | 0.884
13 | 0.946
14 | 1.008
15 | 1.07
16 | 1.122
17 | 1.174
18 | 1.226
19 | 1.278
20 | 1.33
21 | 1.38
22 | 1.43
23 | 1.48
24 | 1.53
25 | 1.58
26 | 1.604
27 | 1.628
28 | 1.652
29 | 1.676
30 | 1.7
31 | 1.74
32 | 1.78
33 | 1.82
34 | 1.86
35 | 1.9
36 | 1.93
37 | 1.96
38 | 1.99
39 | 2.02
40 | 2.05
41 | 2.086
42 | 2.122
43 | 2.158
44 | 2.194
45 | 2.23
46 | 2.264
47 | 2.298
48 | 2.332
49 | 2.366
50 | 2.4
51 | 2.43
52 | 2.46
53 | 2.49
54 | 2.52
55 | 2.55
56 | 2.58
57 | 2.61
58 | 2.64
59 | 2.67
60 | 2.7
61 | 2.728
62 | 2.756
63 | 2.784
64 | 2.812
65 | 2.84
66 | 2.868
67 | 2.896
68 | 2.924
69 | 2.952
70 | 2.98
71 | 3
72 | 3.02
73 | 3.04
74 | 3.06
75 | 3.08
76 | 3.104
77 | 3.128
78 | 3.152
79 | 3.176
80 | 3.2
81 | 3.22
82 | 3.24
83 | 3.26
84 | 3.28
85 | 3.3
86 | 3.32
87 | 3.34
88 | 3.36
89 | 3.38
90 | 3.4
91 | 3.42
92 | 3.44
93 | 3.46
94 | 3.48
95 | 3.5
96 | 3.52
97 | 3.54
98 | 3.56
99 | 3.58
100 | 3.6

## Portada
"PLAN DE DESARROLLO" "ESSA Quilicura-Valle Grande" REGION METROPOLITANA 2025-2040

## decretos
Sector | Decreto
Localidad de Quilicura | Decreto N° 1864 de 13 del Octubre de 1998, Formaliza las concesiones correspondientes a la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.
ATO Loteo Valle Grande Etapas I y II | Decreto N° 3498 de 26 de Noviembre 1999, ATO Sector Loteo Valle Grande Etapas I y II, Quilicura

## Parametros
| Localidad: | Quilicura-Valle Grande
| AREA | 1295 | Há | 12945934
Parametros de Dimensionamiento
| Agua Potable | Factor TOP | Factor 52 Bis | as
| CMMC : | 1.34 | 1.34
| DMC : | 1.1 | 1.1
| FDMC : | 1.474 | 1.474
| FHMC : | 1.5 | 1.5
| Pérdidas AP Produccción | 7.7% | 7.7% | 20.3%
| Pérdidas AP Distribución | 12.6% | 12.6%
| Alcantarillado | Factor TOP | Factor 52 Bis
| Coef. Recuperación | 0.8 | 0.8
| Factor Aguas Lluvias | 0% | 5%
| Caudal Infiltración (l/s) | 7.7
| Carga Kg/hab/dia | 0.04 | 0.04
| FMAS | 2.08
Sectorización
Agua Potable
Quilicura-Valle Grande
| Nombre de Sector | Quilicura-Valle Grande
| % Consumo | 100%
| % Clientes | 100%
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | CENTROS PRODUCTIVOS AP | Las Esteras | Las Araucarias | San Cristobal | El Juncal | Los Condores | Los Boldos | Calle Uno | Galvarino
3 | Cod Cloro | 601_cl16 | 601_cl4 | 601_cl12 | 601_cl5 | 601_cl13 | 601_cl15 | 601_cl1 | 601_cl8
4 |  | 100% 4: 601_cl17
5
6 | Fuentes | 203_P16 | 203_P4 | 203_P12EX_6 | 203_P5 | 203_P13EX_9 |  | 203_P1 | 203_P8
7 |  | 100% 4: 203_P17; 100% 5: 203_P14; 100% 7: 203_P2; 100% 8: 203_P10
8
9 | PEAP FUENTES | 303_PAPSum16 | 303_PAPSum4 | 303_PAPSum12 | 303_PAPSum5 | 303_PAPSum13 | 303_PAPSum15 | 303_PAPSum1 | 303_PAPSum8
10 |  | 100% 4: 303_PAPSum17; 100% 5: 303_PAPSum14; 100% 7: 303_PAPSum2; 100% 8: 303_PAPSum10
11
12 | CONDUCCIONES PEAP O A ESTANQUES | 1101_CONDD16-1 |  | 1101_CONDP12-1 | 1101_CONDP5-1 | 1101_CONDP13-1 | 1101_CONDP15-1 | 1101_CONDP1-1 | 1101_CONDP8-1
13 |  | 100% 5: 1101_CONDP14-1; 100% 7: 1101_CONDP2-1; 100% 8: 1101_CONDP10-1
14
15
16 | Estanques | 401_ESTQ16-1 |  | 401_ESTQ12-1 | 401_ESTQ5-1 | 401_ESTQ13-1 | 401_ESTQ15-1 | 401_ESTQ1-1 | 401_ESTQ8-1
17 |  | 100% 3: 401_ESTQ12-2; 100% 4: 401_ESTQ5-2; 100% 5: 401_ESTQ13-2; 100% 8: 401_ESTQ8-2
18 |  | 100% 8: 401_ESTQ8-3
19
20 | PEAP TIPO A | 301_PAP16 |  | 301_PAP12 | 301_PAP5 | 301_PAP13 | 301_PAP15 | 301_PAP1 | 301_PAP8
21
22 | CONDUCCIONES PEAP A RED | 1101_CONDD16-2 | 1101_CONDP4-1 | 1101_CONDD12-1 | 1101_CONDD5-1 | 1101_CONDD13-1 | 1101_CONDD15-1 | 1101_CONDD1-1 | 1101_CONDD8-1
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 | SECTORES AS | Localidad | San Ignacio | Vespucio | Las Araucaria | Las Esteras | Cerveza Chile | Valle Grande | Portezuelo Norte - Norte Bueno | Buenaventura | Portezuelo SUR | Las Esteras | Portezuelo Norte - Norte Bueno | Portezuelo SUR | Vespucio
3 | % Consumos |  | 13.34% | 8.991% | 2.216% | 6.517% | 0.4803% | 19.96% | 16.22% | 23.12% | 9.157% | 6.517% | 16.22% | 9.157% | 8.991% |  |  | 100%
4
5
6 | PEAS | 2: 351_PEAS2; 3: 351_PEAS1; 4: 351_PEAS3; 5: 351_PEAS7; 6: 351_PEAS9; 7: 351_PEAS6; 8: 351_PEAS4; 9: 351_PEAS5; 10: 351_PEAS8
7 | CONDUCCION | 2: 1151_PEAS2; 3: 1151_PEAS1; 4: 1151_PEAS3; 5: 1151_CONDDISP2; 6: 1151_CONDDISP1; 7: 1151_PEAS6; 8: 1151_PEAS4; 9: 1151_PEAS5; 10: 1151_CONDDISP3
8
9 | Sectores AS | Localidad | San Ignacio | Vespucio | Las Araucaria | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio | Cerveza Chile | Valle Grande | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno | Buenaventura | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | Las Esteras | Portezuelo Norte - Norte Bueno | Portezuelo SUR | Vespucio |  |  | Localidad
10 | % Consumos | 100% | 13.34% | 8.991% | 2.216% | 31.06% | 0.4803% | 19.96% | 36.18% | 23.12% | 68.46% | 6.517% | 16.22% | 9.157% | 8.991% |  |  | 100%
11 | %población | 100% | 13.34% | 8.991% | 2.216% | 31.06% | 0.4803% | 19.96% | 36.18% | 23.12% | 68.46%
| SECTORES AS | 1: % Consumos; 3: PEAS; 4: Sectores AS; 5: % Consumos
| San Ignacio | 1: 13.34%; 3: 351_PEAS1; 4: Vespucio; 5: 8.991%
| Vespucio | 1: 8.991%; 3: 351_PEAS2; 4: San Ignacio; 5: 13.34%
| Las Araucaria | 1: 2.216%; 3: 351_PEAS3; 4: Las Araucaria; 5: 2.216%
| Las Esteras | 1: 6.517%; 3: 351_PEAS4; 4: Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; 5: 36.18%
| cerveza chile | 1: 0.4803%; 3: 351_PEAS5; 4: Buenaventura; 5: 23.12%
| Valle Grande | 1: 19.96%; 3: 351_PEAS6; 4: Valle Grande; 5: 19.96%
| Portezuelo Norte - Norte Bueno | 1: 16.22%
| Buenaventura | 1: 23.12%
| Portezuelo SUR | 1: 9.157%
| Total | 1: 100%
TOTAL SIN CERVECERA
| SECTORES AP | 1: % Consumos
| Localidad | 1: 100%; 3: PEAS; 4: Sectores AS; 5: % Consumos
|  |  |  | 351_PEAS7 | San Ignacio; Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras | 31.06% | las esteras a
|  |  |  | 351_PEAS8 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | 68.46% | condores
|  |  |  | 351_PEAS9 | Cerveza Chile | 0.4803% | riles
| RANGO DE POBLACION | 1: N° DE GRIFOS EN; 2: V INCENDIO MINIMO; 3: Caudal
| (miles de hab) | 1: USO SIMULTANEO; 2: m3; 3: (l/s)
| Hasta 6 | 1: 1; 2: 115; 3: 16
| > 6 a 25 | 1: 2; 2: 230; 3: 32
| > 25 a 60 | 1: 3; 2: 346; 3: 48
| > 60 a 150 | 1: 5; 2: 576; 3: 80
| > 150 | 1: 6; 2: 690; 3: 96
SECTORIZACION AS 2019
| Etiquetas de fila | 1: Suma de % CONSUMO CLIENTE
| BUENA VENTURA | 1: 22.89%
| CERVECERIA | 1: 0.1464%; 3: NO CONSIDERA Asad
| LA ARAUCARIAS | 1: 1.106%
| LAS ESTERAS | 1: 9.705%
| POR N - N BUE -C P G | 1: 15.48%
| POR S | 1: 7.172%
| SAN IGNACIO | 1: 10.62%
| VALLE GRANDE | 1: 23.47%
| VESPUCIO | 1: 9.418%
| Total general | 1: 100%

## Demanda AS y AP x Sectores %
|  |  | SECTOR AS | % Consumos
|  |  | San Ignacio | 13.34% | BUENA VENTURA | 20.67%
|  |  | Vespucio | 8.991% | CERVECERIA | 0.07222%
|  |  | Las Araucaria | 2.216% | LA ARAUCARIAS | 1.004%
|  |  | Las Esteras | 6.517% | LAS ESTERAS | 7.045%
|  |  | cerveza chile | 0.4803% | POR N - N BUE | 16.14%
|  |  | Valle Grande | 19.96% | POR S | 7.412%
|  |  | Portezuelo Norte - Norte Bueno | 16.22% | SAN IGNACIO | 10.99%
|  |  | Buenaventura | 23.12% | VALLE GRANDE | 25.87%
|  |  | Portezuelo SUR | 9.157% | VESPUCIO | 10.8%
|  |  | Total | 100%
|  |  | SECTOR AP | % Consumos
|  |  | LOCALIDAD | 100%
PEAS Código NBI | Sectores | % Demanda
351_PEAS1 | Vespucio | 8.991%
351_PEAS2 | San Ignacio | 13.34%
351_PEAS3 | Las Araucaria | 2.216%
351_PEAS4 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno | 36.18%
351_PEAS5 | Buenaventura | 23.12%
351_PEAS6 | Valle Grande | 19.96%
351_PEAS7 | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio | 31.06%
351_PEAS8 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | 68.46%
351_PEAS9 | Cerveza Chile | 0.4803%

## DEMANDA PEAS
PEAS | Sectores AS | % Consumos
351_PEAS1 | Vespucio | 8.991%
351_PEAS2 | San Ignacio | 13.34%
351_PEAS3 | Las Araucaria | 2.216%
351_PEAS4 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno | 36.18%
351_PEAS5 | Buenaventura | 23.12%
351_PEAS6 | Valle Grande | 19.96%
PEAS | Sectores AS | % Consumos
351_PEAS7 | San Ignacio; Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras | 31.06%
351_PEAS8 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | 68.46%
351_PEAS9 | Cerveza Chile | 0.4803%

## top_vertices
Quilicura-Valle Grande
Coordenadas (WGS1984 Proyección UTM Huso 19 Sur)
Vertices | Norte | Este
V - 1 | 6308004 | 340616
V - 2 | 6312061 | 337481
V - 3 | 6312937 | 338657
V - 4 | 6312516 | 339265
V - 5 | 6312125 | 338774
V - 6 | 6311561 | 339233
V - 7 | 6312232 | 339674
V - 8 | 6311437 | 340003
V - 9 | 6311729 | 340958
V - 10 | 6311944 | 340868
V - 11 | 6312008 | 341033
V - 12 | 6312036 | 341387
V - 13 | 6311606 | 341630
V - 14 | 6310515 | 342655
V - 15 | 6310019 | 342712
V - 16 | 6309351 | 342512
V - 17 | 6309234 | 342618
V - 18 | 6308549 | 342601
V - 19 | 6308308 | 342497
V - 20 | 6308210 | 342097
V - 21 | 6308337 | 341892
V - 22 | 6308552 | 341711
V - 23 | 6308359 | 341215

## Demanda AP
| AÑO | Población Total Hab | Cobertura AP % | Población Abastecida Hab | Indice Habit. Hab/viv | Clientes | Dotaciones de Consumo |  | Caudales Consumo |  |  | Pérdidas |  | Caudales de Distribución |  |  | Caudales de Producción |  |  | Poblacion |  |  | Clientes |  |  | Facturación
[7 empty] | Población l/hab/día | Clientes m3/clie/mes | Qmed l/s | Qmaxd l/s | Qmaxh l/s | Producción % | Distribución % | Qmed l/s | Qmaxd l/s | Qmaxh l/s | Qmed l/s | Qmaxd l/s | Qmaxh l/s | Reg | No Reg | Total | Reg | No Reg | Total | Reg | No Reg | Total
l/s
0 | 2025 | 31285.2 | 100% | 31285.2 | 34.8 | 899 | 233.825 | 247.5038 | 84.6674 | 124.7997 | 187.1996 | 7.7% | 12.6% | 96.8734 | 142.7915 | 214.1872 | 104.955 | 154.7036 | 232.0555 | 31285.2 |  | 31285.2 | 899 |  | 899 | 2670070.923 |  | 2670070.923
1 | 2026 | 31528.8 | 100% | 31528.8 | 34.8 | 906 | 234.0436 | 247.7351 | 85.4064 | 125.889 | 188.8336 | 7.7% | 12.6% | 97.719 | 144.0378 | 216.0567 | 105.8711 | 156.054 | 234.081 | 31528.8 |  | 31528.8 | 906 |  | 906 | 2693376.54 |  | 2693376.54
2 | 2027 | 31807.2 | 100% | 31807.2 | 34.8 | 914 | 234.0025 | 247.6917 | 86.1454 | 126.9784 | 190.4675 | 7.7% | 12.6% | 98.5646 | 145.2842 | 217.9262 | 106.7872 | 157.4043 | 236.1064 | 31807.2 |  | 31807.2 | 914 |  | 914 | 2716682.157 |  | 2716682.157
3 | 2028 | 32050.8 | 100% | 32050.8 | 34.8 | 921 | 234.2162 | 247.9178 | 86.8844 | 128.0677 | 192.1015 | 7.7% | 12.6% | 99.4101 | 146.5305 | 219.7958 | 107.7033 | 158.7546 | 238.1319 | 32050.8 |  | 32050.8 | 921 |  | 921 | 2739987.774 |  | 2739987.774
4 | 2029 | 32329.2 | 100% | 32329.2 | 34.8 | 929 | 234.1743 | 247.8735 | 87.6235 | 129.157 | 193.7355 | 7.7% | 12.6% | 100.2557 | 147.7769 | 221.6653 | 108.6194 | 160.1049 | 240.1574 | 32329.2 |  | 32329.2 | 929 |  | 929 | 2763293.391 |  | 2763293.391
5 | 2030 | 32572.8 | 100% | 32572.8 | 34.8 | 936 | 234.3832 | 248.0946 | 88.3625 | 130.2463 | 195.3694 | 7.7% | 12.6% | 101.1012 | 149.0232 | 223.5348 | 109.5355 | 161.4553 | 242.1829 | 32572.8 |  | 32572.8 | 936 |  | 936 | 2786599.008 |  | 2786599.008
6 | 2031 | 32851.2 | 100% | 32851.2 | 34.8 | 944 | 234.3406 | 248.0495 | 89.1015 | 131.3356 | 197.0034 | 7.7% | 12.6% | 101.9468 | 150.2696 | 225.4043 | 110.4516 | 162.8056 | 244.2084 | 32851.2 |  | 32851.2 | 944 |  | 944 | 2809904.625 |  | 2809904.625
7 | 2032 | 33094.8 | 100% | 33094.8 | 34.8 | 951 | 234.545 | 248.2659 | 89.8405 | 132.4249 | 198.6374 | 7.7% | 12.6% | 102.7923 | 151.5159 | 227.2739 | 111.3677 | 164.1559 | 246.2339 | 33094.8 |  | 33094.8 | 951 |  | 951 | 2833210.242 |  | 2833210.242
8 | 2033 | 33373.2 | 100% | 33373.2 | 34.8 | 959 | 234.5017 | 248.22 | 90.5795 | 133.5142 | 200.2713 | 7.7% | 12.6% | 103.6379 | 152.7623 | 229.1434 | 112.2837 | 165.5062 | 248.2594 | 33373.2 |  | 33373.2 | 959 |  | 959 | 2856515.859 |  | 2856515.859
9 | 2034 | 33616.8 | 100% | 33616.8 | 34.8 | 966 | 234.7018 | 248.4318 | 91.3185 | 134.6035 | 201.9053 | 7.7% | 12.6% | 104.4835 | 154.0086 | 231.0129 | 113.1998 | 166.8566 | 250.2849 | 33616.8 |  | 33616.8 | 966 |  | 966 | 2879821.476 |  | 2879821.476
10 | 2035 | 33895.2 | 100% | 33895.2 | 34.8 | 974 | 234.6578 | 248.3853 | 92.0576 | 135.6928 | 203.5393 | 7.7% | 12.6% | 105.329 | 155.255 | 232.8824 | 114.1159 | 168.2069 | 252.3103 | 33895.2 |  | 33895.2 | 974 |  | 974 | 2903127.093 |  | 2903127.093
11 | 2036 | 34138.8 | 100% | 34138.8 | 34.8 | 981 | 234.8537 | 248.5927 | 92.7966 | 136.7821 | 205.1732 | 7.7% | 12.6% | 106.1746 | 156.5013 | 234.752 | 115.032 | 169.5572 | 254.3358 | 34138.8 |  | 34138.8 | 981 |  | 981 | 2926432.71 |  | 2926432.71
12 | 2037 | 34417.2 | 100% | 34417.2 | 34.8 | 989 | 234.8092 | 248.5455 | 93.5356 | 137.8715 | 206.8072 | 7.7% | 12.6% | 107.0201 | 157.7477 | 236.6215 | 115.9481 | 170.9075 | 256.3613 | 34417.2 |  | 34417.2 | 989 |  | 989 | 2949738.327 |  | 2949738.327
13 | 2038 | 34660.8 | 100% | 34660.8 | 34.8 | 996 | 235.0011 | 248.7487 | 94.2746 | 138.9608 | 208.4412 | 7.7% | 12.6% | 107.8657 | 158.994 | 238.491 | 116.8642 | 172.2579 | 258.3868 | 34660.8 |  | 34660.8 | 996 |  | 996 | 2973043.944 |  | 2973043.944
14 | 2039 | 34939.2 | 100% | 34939.2 | 34.8 | 1004 | 234.9561 | 248.701 | 95.0136 | 140.0501 | 210.0751 | 7.7% | 12.6% | 108.7112 | 160.2404 | 240.3605 | 117.7803 | 173.6082 | 260.4123 | 34939.2 |  | 34939.2 | 1004 |  | 1004 | 2996349.561 |  | 2996349.561
15 | 2040 | 35182.8 | 100% | 35182.8 | 34.8 | 1011 | 235.1441 | 248.9 | 95.7526 | 141.1394 | 211.7091 | 7.7% | 12.6% | 109.5568 | 161.4867 | 242.2301 | 118.6964 | 174.9585 | 262.4378 | 35182.8 |  | 35182.8 | 1011 |  | 1011 | 3019655.178 |  | 3019655.178
|  | Qmaxh l/s | Qmaxd l/s
10028.01
0 | 2025 | 214.1872 | 142.7915 | 1.5 | 46.8189
1 | 2026 | 216.0567 | 144.0378
2 | 2027 | 217.9262 | 145.2842
3 | 2028 | 219.7958 | 146.5305
4 | 2029 | 221.6653 | 147.7769
5 | 2030 | 223.5348 | 149.0232
6 | 2031 | 225.4043 | 150.2696
7 | 2032 | 227.2739 | 151.5159
8 | 2033 | 229.1434 | 152.7623
9 | 2034 | 231.0129 | 154.0086
10 | 2035 | 232.8824 | 155.255
11 | 2036 | 234.752 | 156.5013
12 | 2037 | 236.6215 | 157.7477
13 | 2038 | 238.491 | 158.994
14 | 2039 | 240.3605 | 160.2404
15 | 2040 | 242.2301 | 161.4867

## Demanda AS
Año | Población Total en TO (hab) | Cobertura AS (%) | % Población Atendida | Población Saneada AS (hab) | Clientes Servidos AS (clientes) | Dotación |  | Coeficiente de Recuperación: 0,8 |  |  |  | Q infilt. Total (l/s) | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horario Total (l/s) | Caudal Max. Diario Total (l/s)
[6 empty] | m3/clientes/mes | l/hab/día | Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diario (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horario (l/s) | [7 empty] | Poblacion |  |  | Clientes |  |  | Facturación
[19 empty] | Reg | No Reg | Total | Reg | No Reg | Total | Reg | No Reg | Total
2025 | 31285.2 | 100% | 100% | 31285.2 | 882 | 280.0751 | 259.5927 | 75.1983 | 110.8422 | 2.08 | 156.4124 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 82.8983 | 164.1124 | 118.5422 | 31285.2 |  | 31285.2 | 882 |  | 882 | 2964315.0169 |  | 2964315.0169
2026 | 31528.8 | 100% | 100% | 31528.8 | 889 | 280.2952 | 259.8354 | 75.8546 | 111.8097 | 2.08 | 157.7776 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 83.5546 | 165.4776 | 119.5097 | 31528.8 |  | 31528.8 | 889 |  | 889 | 2990188.9328 |  | 2990188.9328
2027 | 31807.2 | 100% | 100% | 31807.2 | 897 | 280.1991 | 259.7898 | 76.511 | 112.7772 | 2.08 | 159.1428 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 84.211 | 166.8428 | 120.4772 | 31807.2 |  | 31807.2 | 897 |  | 897 | 3016062.8487 |  | 3016062.8487
2028 | 32050.8 | 100% | 100% | 32050.8 | 904 | 280.4145 | 260.027 | 77.1673 | 113.7447 | 2.08 | 160.5081 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 84.8673 | 168.2081 | 121.4447 | 32050.8 |  | 32050.8 | 904 |  | 904 | 3041936.7645 |  | 3041936.7645
2029 | 32329.2 | 100% | 100% | 32329.2 | 912 | 280.319 | 259.9805 | 77.8237 | 114.7121 | 2.08 | 161.8733 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 85.5237 | 169.5733 | 122.4121 | 32329.2 |  | 32329.2 | 912 |  | 912 | 3067810.6804 |  | 3067810.6804
2030 | 32572.8 | 100% | 100% | 32572.8 | 919 | 280.53 | 260.2125 | 78.4801 | 115.6796 | 2.08 | 163.2386 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 86.1801 | 170.9386 | 123.3796 | 32572.8 |  | 32572.8 | 919 |  | 919 | 3093684.5963 |  | 3093684.5963
2031 | 32851.2 | 100% | 100% | 32851.2 | 927 | 280.435 | 260.1651 | 79.1364 | 116.6471 | 2.08 | 164.6038 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 86.8364 | 172.3038 | 124.3471 | 32851.2 |  | 32851.2 | 927 |  | 927 | 3119558.5122 |  | 3119558.5122
2032 | 33094.8 | 100% | 100% | 33094.8 | 934 | 280.6417 | 260.3921 | 79.7928 | 117.6146 | 2.08 | 165.969 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 87.4928 | 173.669 | 125.3146 | 33094.8 |  | 33094.8 | 934 |  | 934 | 3145432.4281 |  | 3145432.4281
2033 | 33373.2 | 100% | 100% | 33373.2 | 942 | 280.5473 | 260.3439 | 80.4492 | 118.5821 | 2.08 | 167.3343 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 88.1492 | 175.0343 | 126.2821 | 33373.2 |  | 33373.2 | 942 |  | 942 | 3171306.3439 |  | 3171306.3439
2034 | 33616.8 | 100% | 100% | 33616.8 | 949 | 280.7499 | 260.5661 | 81.1055 | 119.5496 | 2.08 | 168.6995 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 88.8055 | 176.3995 | 127.2496 | 33616.8 |  | 33616.8 | 949 |  | 949 | 3197180.2598 |  | 3197180.2598
2035 | 33895.2 | 100% | 100% | 33895.2 | 957 | 280.6561 | 260.5173 | 81.7619 | 120.517 | 2.08 | 170.0648 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 89.4619 | 177.7648 | 128.217 | 33895.2 |  | 33895.2 | 957 |  | 957 | 3223054.1757 |  | 3223054.1757
2036 | 34138.8 | 100% | 100% | 34138.8 | 964 | 280.8548 | 260.7348 | 82.4183 | 121.4845 | 2.08 | 171.43 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 90.1183 | 179.13 | 129.1845 | 34138.8 |  | 34138.8 | 964 |  | 964 | 3248928.0916 |  | 3248928.0916
2037 | 34417.2 | 100% | 100% | 34417.2 | 972 | 280.7615 | 260.6854 | 83.0746 | 122.452 | 2.08 | 172.7952 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 90.7746 | 180.4952 | 130.152 | 34417.2 |  | 34417.2 | 972 |  | 972 | 3274802.0074 |  | 3274802.0074
2038 | 34660.8 | 100% | 100% | 34660.8 | 979 | 280.9564 | 260.8984 | 83.731 | 123.4195 | 2.08 | 174.1605 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 91.431 | 181.8605 | 131.1195 | 34660.8 |  | 34660.8 | 979 |  | 979 | 3300675.9233 |  | 3300675.9233
2039 | 34939.2 | 100% | 100% | 34939.2 | 987 | 280.8637 | 260.8484 | 84.3874 | 124.387 | 2.08 | 175.5257 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 92.0874 | 183.2257 | 132.087 | 34939.2 |  | 34939.2 | 987 |  | 987 | 3326549.8392 |  | 3326549.8392
2040 | 35182.8 | 100% | 100% | 35182.8 | 994 | 281.055 | 261.0572 | 85.0437 | 125.3545 | 2.08 | 176.891 | 7.7 | 7.7 | 0% | 0 | 92.7437 | 184.591 | 133.0545 | 35182.8 |  | 35182.8 | 994 |  | 994 | 3352423.7551 |  | 3352423.7551

## CMMC
CALCULO CMMC
SISTEMA
Mes | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
| m3 | CMMC | m3 | CMMC | m3 | CMMC | m3 | CMMC | m3 | CMMC
1 | 215599.05 | 1.0381 | 292363.68 | 1.3295 | 240053.46 | 1.0717 | 198632.04 | 0.94035 | 242717.99 | 1.0965
2 | 278377.19 | 1.3403 | 220144.6 | 1.0011 | 251553.06 | 1.1231 | 209492.03 | 0.99176 | 276775.06 | 1.2504
3 | 239230.64 | 1.1519 | 227737.94 | 1.0357 | 239496.99 | 1.0692 | 173579.01 | 0.82174 | 229520.03 | 1.0369
4 | 257724.24 | 1.2409 | 234767.94 | 1.0676 | 237975.08 | 1.0624 | 177328.93 | 0.8395 | 237258.98 | 1.0719
5 | 204223.69 | 0.98331 | 196601.52 | 0.89406 | 227107 | 1.0139 | 187096.03 | 0.88573 | 258848.03 | 1.1694
6 | 181035.77 | 0.87166 | 204851.92 | 0.93158 | 208640.08 | 0.93147 | 198009.04 | 0.9374 | 191506.98 | 0.86517
7 | 144119.52 | 0.69392 | 180241.31 | 0.81966 | 252367.29 | 1.1267 | 207180.04 | 0.98081 | 185129.04 | 0.83636
8 | 154722.1 | 0.74497 | 203022.61 | 0.92326 | 187607.98 | 0.83757 | 220848.9 | 1.0455 | 199801.99 | 0.90265
9 | 172786.21 | 0.83194 | 198885.06 | 0.90444 | 189309.96 | 0.84517 | 249829.04 | 1.1827 | 205891.09 | 0.93016
10 | 184252.09 | 0.88715 | 226344.6 | 1.0293 | 212062.09 | 0.94675 | 227309.01 | 1.0761 | 199982.99 | 0.90347
11 | 230435.01 | 1.1095 | 216780.84 | 0.98583 | 208116.98 | 0.92913 | 252072.09 | 1.1933 | 224750.02 | 1.0154
12 | 229776.94 | 1.1063 | 237028.82 | 1.0779 | 233597.96 | 1.0429 | 233416.11 | 1.105 | 204029.97 | 0.92175
Total | 2492282.45 | 1.3403 | 2638770.84 | 1.3295 | 2687887.93 | 1.1267 | 2534792.27 | 1.1933 | 2656212.17 | 1.2504
Promedio | 207690.2042 |  | 219897.57 |  | 223990.6608 |  | 211232.6892 |  | 221351.0142
CMMC | 1.34

## %PERDIDA
CALCULO % PERDIDA
SISTEMA
Mes | 2024
| Facturación m3 | Producción m3 | Perdidas Producción m3 | Perdidas en Red m3 | % Perdidas en Producción | % Perdidas en Distribución
1 | 242717.99 | 308978.11 | 14047.27 | 52212.85 | 4.546% | 17.7%
2 | 276775.06 | 301278.51 | 20052.27 | 4451.18 | 6.656% | 1.583%
3 | 229520.03 | 304249.51 | 18792.07 | 55937.41 | 6.177% | 19.6%
4 | 237258.98 | 292338.21 | 17741.07 | 37338.16 | 6.069% | 13.6%
5 | 258848.03 | 257809.6 | 22363.9 | -23402.33 | 8.675% | -9.94%
6 | 191506.98 | 238861.31 | 43078.83 | 4275.5 | 18.04% | 2.184%
7 | 185129.04 | 254859.01 | 30590.52 | 39139.45 | 12% | 17.45%
8 | 199801.99 | 229179.51 | 21277.21 | 8100.31 | 9.284% | 3.896%
9 | 205891.09 | 231322.81 | 17984.4 | 7447.32 | 7.775% | 3.491%
10 | 199982.99 | 281398.61 | 23500.2 | 57915.42 | 8.351% | 22.46%
11 | 224750.02 | 291157.51 | 10224 | 56183.49 | 3.512% | 20%
12 | 204029.97 | 301399.21 | 15286.1 | 82083.14 | 5.072% | 28.69%
Total | 2656212.17 | 3292831.91 | 254937.84 | 381681.9 | 7.742% | 12.56%
|  |  | 3037894.07 | 2656212.17 | 3292831.91 | 3037894.07

## Q INFILTRACION
CALCULO Q L/S INFILTRACION
SISTEMA
Mes | 2024 (m3)
| Facturación AP | Facturación AS* Coef. Recup | Facturación Fuentes Propias | Convenio Tratamiento de Riles | Total AS | Q Afluente PTAS | Infiltración Total | Infiltración Total (l/s)
1 | 242717.99 | 194174.392 | 38924.9 |  | 233099.292 |  | -233099.292 | -88.6984
2 | 276775.06 | 221420.048 | 52383.9 |  | 273803.948 |  | -273803.948 | -104.1872
3 | 229520.03 | 183616.024 | 43691.9 |  | 227307.924 |  | -227307.924 | -86.4946
4 | 237258.98 | 189807.184 | 44206.9 |  | 234014.084 |  | -234014.084 | -89.0465
5 | 258848.03 | 207078.424 | 47694.9 |  | 254773.324 |  | -254773.324 | -96.9457
6 | 191506.98 | 153205.584 | 48645.9 |  | 201851.484 |  | -201851.484 | -76.808
7 | 185129.04 | 148103.232 | 36727.9 |  | 184831.132 |  | -184831.132 | -70.3315
8 | 199801.99 | 159841.592 | 47594.9 |  | 207436.492 |  | -207436.492 | -78.9332
9 | 205891.09 | 164712.872 | 42026.9 |  | 206739.772 |  | -206739.772 | -78.6681
10 | 199982.99 | 159986.392 | 46923.9 |  | 206910.292 |  | -206910.292 | -78.733
11 | 224750.02 | 179800.016 | 41627.9 |  | 221427.916 |  | -221427.916 | -84.2572
12 | 204029.97 | 163223.976 | 18630.9 |  | 181854.876 |  | -181854.876 | -69.199
Total | 2656212.17 | 2124969.736 | 509080.8 | 0 | 2634050.536 | 0 | Infiltración | -70.3315

## Cuadros FAT
c) CAUDALES DE PRODUCCIÓN
| año 1 | año 5 | año 15
CAUDAL (L/s) | 2026 | 2030 | 2040
Medio Anual | 105.8711 | 109.5355 | 118.6964 |  |  |  | actual | maximo | derecho |  | actual | maximo | derecho
Máximo Diario | 156.054 | 161.4553 | 174.9585 |  |  |  | 1 |  |  | año
[7 empty] | 10 | 20 | 75 |  | 10 | 20 | 75
c) DOTACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA | [6 empty] | 20 | 33 |  |  | 20 | 33 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10
año 1 | [6 empty] | 10 | 25 | 30 |  | 10 | 25 | 30
Área Geográfica/Sector | Superficie | Población | Nivel de Atención | Vol. Máx. Mes |  |  | 20 | 30 | 30 |  | 20 | 30 | 30
|  |  | (Dotación) | por Cliente |  |  | 10 | 18 | 60 |  | 10 | 18 | 60
| (Há.) | (hab.) | (l/hab/día) | (m3/cliente/mes) |  | pozo 21 | 0 | 15 | 0 | 27 | 15 | 15 | 15
Quilicura-Valle Grande | 1295 | 31528.8 | 234.0436 | 331.9651 |  |  | 12 | 12 | 18 |  | 12 | 12 | 18
Total | 1295 | 31528.8 | 234.0436 | 331.9651 |  | pozo 12ex_6 | 14 | 20 | 30 | 29 | 20 | 20 | 30
[7 empty] | 8 | 8 | 16 |  | 8 | 8 | 16
año 5 | [6 empty] | 12 | 12 | 21 |  | 12 | 12 | 21
Área Geográfica/Sector | Superficie | Población | Nivel de Atención | Vol. Máx. Mes |  | pozo 14 | 0 | 0 | 45 | 27 | 0 | 0 | 30
|  |  | (Dotación) | por Cliente |  | pozo 16 | 30 | 40 | 40 | 29 | 38 | 40 | 40
| (Há.) | (hab.) | (l/hab/día) | (m3/cliente/mes) |  |  | 146 | 233 | 375 |  | 175 | 233 | 375
Quilicura-Valle Grande | 1295 | 32572.8 | 234.3832 | 332.4468
Total | 1295 | 32572.8 | 234.3832 | 332.4468
Descargas Actuales
Identificación Descarga a Etapa Disposición | Ubicación | Indicar Receptor
|  | Mismo Concesionario | Otro Concesionario
1 | Colector que se conecta a PTAS | X
Descargas Futuras
Identificación Descarga a Etapa Disposición | Año | Ubicación | Indicar Receptor
|  |  | Mismo Concesionario | Otro Concesionario
1 | Actual | Colector que se conecta a PTAS | X
a) CAUDAL A RECOLECTAR POR ÁREA GEOGRÁFICA
año 1
| Superficie | Población | Nivel de Atención | Vol. Máx. Mes | COEFICIENTE
Sector |  |  | -1 | Cliente (1) | DE
| (Há.) | (hab.) | (l/hab/día) | (m3/cliente/mes) | RECUPERACION
Quilicura-Valle Grande | 1295 | 31528.8 | 207.8683 | 300.4764 | 0.8
Total | 1295 | 31528.8 | 207.8683 | 300.4764 | 0.8
año 5
| Superficie | Población | Nivel de Atención | Vol. Máx. Mes | COEFICIENTE
Sector |  |  | -1 | Cliente (1) | DE
| (Há.) | (hab.) | (l/hab/día) | (m3/cliente/mes) | RECUPERACION
Quilicura-Valle Grande | 1295 | 32572.8 | 208.17 | 300.7281 | 0.8
Total | 1295 | 32572.8 | 208.17 | 300.7281 | 0.8
a) CAUDALES
| año 1 | año 5 | año 15
CAUDAL (L/s) | 2026 | 2030 | 2040
Medio Anual AS | 96.4746 | 99.1001 | 105.6637
Medio Anual Total | 104.1746 | 106.8001 | 113.3637
Máximo horario a tratar | 208.3672 | 213.8281 | 227.4805

## Tabla N° 4
TABLA N° 4
Proyección de Población Adoptada
| Año | Población | Clientes | Tasa de Crecimiento (%) |  | Densidad Habitacional | Clientes 52 Bis | Población 52 Bis
|  | Hab. | N° | Población | Clientes | hab/viv | N° | Hab.
0 | 2025 | 31285.2 | 899 |  |  | 34.8 | 0 | 0
1 | 2026 | 31528.8 | 906 | 0.7726% | 0.7726% | 34.8 | 0 | 0
2 | 2027 | 31807.2 | 914 | 0.8753% | 0.8753% | 34.8 | 0 | 0
3 | 2028 | 32050.8 | 921 | 0.76% | 0.76% | 34.8 | 0 | 0
4 | 2029 | 32329.2 | 929 | 0.8611% | 0.8611% | 34.8 | 0 | 0
5 | 2030 | 32572.8 | 936 | 0.7479% | 0.7479% | 34.8 | 0 | 0
6 | 2031 | 32851.2 | 944 | 0.8475% | 0.8475% | 34.8 | 0 | 0
7 | 2032 | 33094.8 | 951 | 0.7361% | 0.7361% | 34.8 | 0 | 0
8 | 2033 | 33373.2 | 959 | 0.8342% | 0.8342% | 34.8 | 0 | 0
9 | 2034 | 33616.8 | 966 | 0.7246% | 0.7246% | 34.8 | 0 | 0
10 | 2035 | 33895.2 | 974 | 0.8214% | 0.8214% | 34.8 | 0 | 0
11 | 2036 | 34138.8 | 981 | 0.7136% | 0.7136% | 34.8 | 0 | 0
12 | 2037 | 34417.2 | 989 | 0.8089% | 0.8089% | 34.8 | 0 | 0
13 | 2038 | 34660.8 | 996 | 0.7028% | 0.7028% | 34.8 | 0 | 0
14 | 2039 | 34939.2 | 1004 | 0.7968% | 0.7968% | 34.8 | 0 | 0
15 | 2040 | 35182.8 | 1011 | 0.6924% | 0.6924% | 34.8 | 0 | 0

## Tabla N° 5
TABLA N° 5
Coeficientes de Consumo de Agua Potable
Identificación del Sector:
Coeficiente | Valor
CMMC | 1.34
CDMC | 1.1
FDMC | 1.474
FHMC | 1.5

## TABLA N° 6 y 6 (continuación)
TABLA N° 6 | [7 empty] | TABLA N° 6 (continuación)
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional | [7 empty] | Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional
AÑO | Población Total en T.O. | Cobertura AP | Población Abastecida | Índice Habitacional | Clientes | Dotaciones de Consumo |  | AÑO | Caudales Consumo |  |  | Pérdidas |  | Caudales de Distribución |  |  | Caudales de Producción
[6 empty] | Población | Clientes |  | Q medio | Q máx. diario | Q máx. horario | Producción | Distribución | Q medio | Q máx. diario | Q máx. horario | Q medio | Q máx. diario | Q máx. horario
| Hab. | % | Hab. | Hab/viv | Clientes | l/hab/día | m3/cliente/mes |  | l/s | l/s | l/s | % | % | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s
2025 | 31285.2 | 100% | 31285.2 | 34.8 | 899 | 233.825 | 247.5038 | 2025 | 84.6674 | 124.7997 | 187.1996 | 7.7% | 12.6% | 96.8734 | 142.7915 | 214.1872 | 104.955 | 154.7036 | 232.0555
2026 | 31528.8 | 100% | 31528.8 | 34.8 | 906 | 234.0436 | 247.7351 | 2026 | 85.4064 | 125.889 | 188.8336 | 7.7% | 12.6% | 97.719 | 144.0378 | 216.0567 | 105.8711 | 156.054 | 234.081
2027 | 31807.2 | 100% | 31807.2 | 34.8 | 914 | 234.0025 | 247.6917 | 2027 | 86.1454 | 126.9784 | 190.4675 | 7.7% | 12.6% | 98.5646 | 145.2842 | 217.9262 | 106.7872 | 157.4043 | 236.1064
2028 | 32050.8 | 100% | 32050.8 | 34.8 | 921 | 234.2162 | 247.9178 | 2028 | 86.8844 | 128.0677 | 192.1015 | 7.7% | 12.6% | 99.4101 | 146.5305 | 219.7958 | 107.7033 | 158.7546 | 238.1319
2029 | 32329.2 | 100% | 32329.2 | 34.8 | 929 | 234.1743 | 247.8735 | 2029 | 87.6235 | 129.157 | 193.7355 | 7.7% | 12.6% | 100.2557 | 147.7769 | 221.6653 | 108.6194 | 160.1049 | 240.1574
2030 | 32572.8 | 100% | 32572.8 | 34.8 | 936 | 234.3832 | 248.0946 | 2030 | 88.3625 | 130.2463 | 195.3694 | 7.7% | 12.6% | 101.1012 | 149.0232 | 223.5348 | 109.5355 | 161.4553 | 242.1829
2031 | 32851.2 | 100% | 32851.2 | 34.8 | 944 | 234.3406 | 248.0495 | 2031 | 89.1015 | 131.3356 | 197.0034 | 7.7% | 12.6% | 101.9468 | 150.2696 | 225.4043 | 110.4516 | 162.8056 | 244.2084
2032 | 33094.8 | 100% | 33094.8 | 34.8 | 951 | 234.545 | 248.2659 | 2032 | 89.8405 | 132.4249 | 198.6374 | 7.7% | 12.6% | 102.7923 | 151.5159 | 227.2739 | 111.3677 | 164.1559 | 246.2339
2033 | 33373.2 | 100% | 33373.2 | 34.8 | 959 | 234.5017 | 248.22 | 2033 | 90.5795 | 133.5142 | 200.2713 | 7.7% | 12.6% | 103.6379 | 152.7623 | 229.1434 | 112.2837 | 165.5062 | 248.2594
2034 | 33616.8 | 100% | 33616.8 | 34.8 | 966 | 234.7018 | 248.4318 | 2034 | 91.3185 | 134.6035 | 201.9053 | 7.7% | 12.6% | 104.4835 | 154.0086 | 231.0129 | 113.1998 | 166.8566 | 250.2849
2035 | 33895.2 | 100% | 33895.2 | 34.8 | 974 | 234.6578 | 248.3853 | 2035 | 92.0576 | 135.6928 | 203.5393 | 7.7% | 12.6% | 105.329 | 155.255 | 232.8824 | 114.1159 | 168.2069 | 252.3103
2036 | 34138.8 | 100% | 34138.8 | 34.8 | 981 | 234.8537 | 248.5927 | 2036 | 92.7966 | 136.7821 | 205.1732 | 7.7% | 12.6% | 106.1746 | 156.5013 | 234.752 | 115.032 | 169.5572 | 254.3358
2037 | 34417.2 | 100% | 34417.2 | 34.8 | 989 | 234.8092 | 248.5455 | 2037 | 93.5356 | 137.8715 | 206.8072 | 7.7% | 12.6% | 107.0201 | 157.7477 | 236.6215 | 115.9481 | 170.9075 | 256.3613
2038 | 34660.8 | 100% | 34660.8 | 34.8 | 996 | 235.0011 | 248.7487 | 2038 | 94.2746 | 138.9608 | 208.4412 | 7.7% | 12.6% | 107.8657 | 158.994 | 238.491 | 116.8642 | 172.2579 | 258.3868
2039 | 34939.2 | 100% | 34939.2 | 34.8 | 1004 | 234.9561 | 248.701 | 2039 | 95.0136 | 140.0501 | 210.0751 | 7.7% | 12.6% | 108.7112 | 160.2404 | 240.3605 | 117.7803 | 173.6082 | 260.4123
2040 | 35182.8 | 100% | 35182.8 | 34.8 | 1011 | 235.1441 | 248.9 | 2040 | 95.7526 | 141.1394 | 211.7091 | 7.7% | 12.6% | 109.5568 | 161.4867 | 242.2301 | 118.6964 | 174.9585 | 262.4378

## TABLA N° 9 y 9 (continuació (2)
TABLA N° 9 | [5 empty] | TABLA N° 9 (continuación)
Proyección de Demanda Total | [5 empty] | Proyección de Demanda Total
AÑO | Población Total en T.O. | Indice Habitacional | Clientes | Dotaciones de Consumo |  | AÑO | Caudales Consumo |  |  | Pérdidas |  | Caudales de Distribución |  |  | Caudales de Producción (*)
|  |  |  | Población | Clientes |  | Q medio | Q máx. diario | Q máx. horario | Prod. | Dist. | Q medio | Q máx. diario | Q máx. horario | Q medio | Q máx. diario | Q máx. horario
| Hab. | Hab/viv | Clientes | l/hab/día | m3/cliente/mes |  | l/s | l/s | l/s | % | % | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s
2025 | 31285.2 | 34.8 | 899 | 233.825 | 247.5038 | 2025 | 84.6674 | 124.7997 | 187.1996 | 7.7% | 12.6% | 96.8734 | 142.7915 | 214.1872 | 104.955 | 154.7036 | 232.0555
2026 | 31528.8 | 34.8 | 906 | 234.0436 | 247.7351 | 2026 | 85.4064 | 125.889 | 188.8336 | 7.7% | 12.6% | 97.719 | 144.0378 | 216.0567 | 105.8711 | 156.054 | 234.081
2027 | 31807.2 | 34.8 | 914 | 234.0025 | 247.6917 | 2027 | 86.1454 | 126.9784 | 190.4675 | 7.7% | 12.6% | 98.5646 | 145.2842 | 217.9262 | 106.7872 | 157.4043 | 236.1064
2028 | 32050.8 | 34.8 | 921 | 234.2162 | 247.9178 | 2028 | 86.8844 | 128.0677 | 192.1015 | 7.7% | 12.6% | 99.4101 | 146.5305 | 219.7958 | 107.7033 | 158.7546 | 238.1319
2029 | 32329.2 | 34.8 | 929 | 234.1743 | 247.8735 | 2029 | 87.6235 | 129.157 | 193.7355 | 7.7% | 12.6% | 100.2557 | 147.7769 | 221.6653 | 108.6194 | 160.1049 | 240.1574
2030 | 32572.8 | 34.8 | 936 | 234.3832 | 248.0946 | 2030 | 88.3625 | 130.2463 | 195.3694 | 7.7% | 12.6% | 101.1012 | 149.0232 | 223.5348 | 109.5355 | 161.4553 | 242.1829
2031 | 32851.2 | 34.8 | 944 | 234.3406 | 248.0495 | 2031 | 89.1015 | 131.3356 | 197.0034 | 7.7% | 12.6% | 101.9468 | 150.2696 | 225.4043 | 110.4516 | 162.8056 | 244.2084
2032 | 33094.8 | 34.8 | 951 | 234.545 | 248.2659 | 2032 | 89.8405 | 132.4249 | 198.6374 | 7.7% | 12.6% | 102.7923 | 151.5159 | 227.2739 | 111.3677 | 164.1559 | 246.2339
2033 | 33373.2 | 34.8 | 959 | 234.5017 | 248.22 | 2033 | 90.5795 | 133.5142 | 200.2713 | 7.7% | 12.6% | 103.6379 | 152.7623 | 229.1434 | 112.2837 | 165.5062 | 248.2594
2034 | 33616.8 | 34.8 | 966 | 234.7018 | 248.4318 | 2034 | 91.3185 | 134.6035 | 201.9053 | 7.7% | 12.6% | 104.4835 | 154.0086 | 231.0129 | 113.1998 | 166.8566 | 250.2849
2035 | 33895.2 | 34.8 | 974 | 234.6578 | 248.3853 | 2035 | 92.0576 | 135.6928 | 203.5393 | 7.7% | 12.6% | 105.329 | 155.255 | 232.8824 | 114.1159 | 168.2069 | 252.3103
2036 | 34138.8 | 34.8 | 981 | 234.8537 | 248.5927 | 2036 | 92.7966 | 136.7821 | 205.1732 | 7.7% | 12.6% | 106.1746 | 156.5013 | 234.752 | 115.032 | 169.5572 | 254.3358
2037 | 34417.2 | 34.8 | 989 | 234.8092 | 248.5455 | 2037 | 93.5356 | 137.8715 | 206.8072 | 7.7% | 12.6% | 107.0201 | 157.7477 | 236.6215 | 115.9481 | 170.9075 | 256.3613
2038 | 34660.8 | 34.8 | 996 | 235.0011 | 248.7487 | 2038 | 94.2746 | 138.9608 | 208.4412 | 7.7% | 12.6% | 107.8657 | 158.994 | 238.491 | 116.8642 | 172.2579 | 258.3868
2039 | 34939.2 | 34.8 | 1004 | 234.9561 | 248.701 | 2039 | 95.0136 | 140.0501 | 210.0751 | 7.7% | 12.6% | 108.7112 | 160.2404 | 240.3605 | 117.7803 | 173.6082 | 260.4123
2040 | 35182.8 | 34.8 | 1011 | 235.1441 | 248.9 | 2040 | 95.7526 | 141.1394 | 211.7091 | 7.7% | 12.6% | 109.5568 | 161.4867 | 242.2301 | 118.6964 | 174.9585 | 262.4378

## TABLA N° 10 y 10 (continuacion)
fin | [10 empty] | fin
TABLA N° 10 | [10 empty] | TABLA N° 10 (Continuación) | [7 empty] | TABLA N° 10 (Continuación) |  |  |  |  | Fmas | 1 |  | M3 2024 CERVECERA |  | Aporte | 300 | mg/l
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Total | [10 empty] | Proyección de Demanda de Aguas Servidas Total | [7 empty] | Proyección de Demanda de Aguas Servidas Total |  |  |  |  | M3/DIA | 1781.5671 |  | 650272
Año | Aguas Servidas Domésticas | [9 empty] | Año | Q Infiltración (l/s) | Q A Lluvias (l/s) | Q 52 BIS (l/s) | Q Riles (l/s) | TOTAL |  |  | Año | Población Total en T.O. (Hab) | Carga proy KgDBO5/dia Aporte Domestico | Carga proy KgDBO5/dia Aporte de Riles | Carga total proy. (KgDBO5/dia) | Q Riles Media (l/s) | Q Riles Max H (l/s) | Q Riles Max D (l/s)
| Población Total en T.O. | Cobertura AS | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotación de Agua Potable |  | Coeficiente de Recuperación = 0,8 | [8 empty] | Q Medio Total | Q Max Horario
[7 empty] | Q Medio | FMAS | Q Max Horario | [17 empty] | AÑO | Q Medio Total Proyección de Demanda PD |  | Carga proy Aporte Domestico 300 mg/l | Carga en Exceso Convenios Con Cervecería Chile | Cervecería Chile |  | TOTAL
| (Hab) | (%) | (Hab) | (clientes) | (m3/clie/mes) | ( l/hab/día) | (l/s) |  | (l/s) | [6 empty] | (l/s) | (l/s) | [6 empty] | 351_PEAS9 | 351_PEAS9 | 351_PEAS9 |  | (l/s) | (M3/dia) | KgDBO5/dia | KgDBO5/dia | (M3/dia) | KgDBO5/dia | (M3/dia) | KgDBO5/dia
2025 | 31285.2 | 100% | 31285.2 | 882 | 280.0751 | 259.5927 | 75.1983 | 2.08 | 156.4124 | 164.1124 | 2025 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 103.5182 | 207.0019 | 216.54 | 2025 |  | 1949.1386 | 115 | 2598.6088 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2025 | 75.1983 | 6497.1288 | 1949.1386 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8278.6959 | 2598.6088
2026 | 31528.8 | 100% | 31528.8 | 889 | 280.2952 | 259.8354 | 75.8546 | 2.08 | 157.7776 | 1.2613 | 2026 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 104.1746 | 208.3672 | 1.0461 | 2026 |  | 1966.1516 | 115 | 2615.6218 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2026 | 75.8546 | 6553.8388 | 1966.1516 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8335.4059 | 2615.6218
2027 | 31807.2 | 100% | 31807.2 | 897 | 280.1991 | 259.7898 | 76.511 | 2.08 | 159.1428 |  | 2027 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 104.831 | 209.7324 |  | 2027 |  | 1983.1646 | 115 | 2632.6347 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2027 | 76.511 | 6610.5487 | 1983.1646 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8392.1158 | 2632.6347
2028 | 32050.8 | 100% | 32050.8 | 904 | 280.4145 | 260.027 | 77.1673 | 2.08 | 160.5081 |  | 2028 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 105.4873 | 211.0977 |  | 2028 |  | 2000.1776 | 115 | 2649.6477 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2028 | 77.1673 | 6667.2587 | 2000.1776 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8448.8258 | 2649.6477
2029 | 32329.2 | 100% | 32329.2 | 912 | 280.319 | 259.9805 | 77.8237 | 2.08 | 161.8733 |  | 2029 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 106.1437 | 212.4629 |  | 2029 |  | 2017.1906 | 115 | 2666.6607 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2029 | 77.8237 | 6723.9686 | 2017.1906 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8505.5357 | 2666.6607
2030 | 32572.8 | 100% | 32572.8 | 919 | 280.53 | 260.2125 | 78.4801 | 2.08 | 163.2386 |  | 2030 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 106.8001 | 213.8281 |  | 2030 |  | 2034.2036 | 115 | 2683.6737 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2030 | 78.4801 | 6780.6786 | 2034.2036 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8562.2457 | 2683.6737
2031 | 32851.2 | 100% | 32851.2 | 927 | 280.435 | 260.1651 | 79.1364 | 2.08 | 164.6038 |  | 2031 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 107.4564 | 215.1934 |  | 2031 |  | 2051.2166 | 115 | 2700.6867 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2031 | 79.1364 | 6837.3885 | 2051.2166 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8618.9556 | 2700.6867
2032 | 33094.8 | 100% | 33094.8 | 934 | 280.6417 | 260.3921 | 79.7928 | 2.08 | 165.969 |  | 2032 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 108.1128 | 216.5586 |  | 2032 |  | 2068.2295 | 115 | 2717.6997 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2032 | 79.7928 | 6894.0985 | 2068.2295 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8675.6656 | 2717.6997
2033 | 33373.2 | 100% | 33373.2 | 942 | 280.5473 | 260.3439 | 80.4492 | 2.08 | 167.3343 |  | 2033 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 108.7692 | 217.9239 |  | 2033 |  | 2085.2425 | 115 | 2734.7127 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2033 | 80.4492 | 6950.8084 | 2085.2425 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8732.3755 | 2734.7127
2034 | 33616.8 | 100% | 33616.8 | 949 | 280.7499 | 260.5661 | 81.1055 | 2.08 | 168.6995 |  | 2034 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 109.4255 | 219.2891 |  | 2034 |  | 2102.2555 | 115 | 2751.7257 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2034 | 81.1055 | 7007.5184 | 2102.2555 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8789.0855 | 2751.7257
2035 | 33895.2 | 100% | 33895.2 | 957 | 280.6561 | 260.5173 | 81.7619 | 2.08 | 170.0648 |  | 2035 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 110.0819 | 220.6543 |  | 2035 |  | 2119.2685 | 115 | 2768.7386 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2035 | 81.7619 | 7064.2283 | 2119.2685 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8845.7955 | 2768.7386
2036 | 34138.8 | 100% | 34138.8 | 964 | 280.8548 | 260.7348 | 82.4183 | 2.08 | 171.43 |  | 2036 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 110.7383 | 222.0196 |  | 2036 |  | 2136.2815 | 115 | 2785.7516 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2036 | 82.4183 | 7120.9383 | 2136.2815 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8902.5054 | 2785.7516
2037 | 34417.2 | 100% | 34417.2 | 972 | 280.7615 | 260.6854 | 83.0746 | 2.08 | 172.7952 |  | 2037 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 111.3946 | 223.3848 |  | 2037 |  | 2153.2945 | 115 | 2802.7646 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2037 | 83.0746 | 7177.6482 | 2153.2945 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 8959.2154 | 2802.7646
2038 | 34660.8 | 100% | 34660.8 | 979 | 280.9564 | 260.8984 | 83.731 | 2.08 | 174.1605 |  | 2038 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 112.051 | 224.7501 |  | 2038 |  | 2170.3075 | 115 | 2819.7776 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2038 | 83.731 | 7234.3582 | 2170.3075 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 9015.9253 | 2819.7776
2039 | 34939.2 | 100% | 34939.2 | 987 | 280.8637 | 260.8484 | 84.3874 | 2.08 | 175.5257 |  | 2039 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 112.7074 | 226.1153 |  | 2039 |  | 2187.3204 | 115 | 2836.7906 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2039 | 84.3874 | 7291.0681 | 2187.3204 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 9072.6353 | 2836.7906
2040 | 35182.8 | 100% | 35182.8 | 994 | 281.055 | 261.0572 | 85.0437 | 2.08 | 176.891 |  | 2040 | 7.7 | 0 | 0 | 20.62 | 113.3637 | 227.4805 |  | 2040 |  | 2204.3334 | 115 | 2853.8036 | 20.62 | 42.8896 | 30.3939 | 2040 | 85.0437 | 7347.7781 | 2204.3334 | 115 | 1781.5671 | 534.4701 | 9129.3452 | 2853.8036
[13 empty] | Sin Cerv | Con Cerv
[12 empty] | 0 | 164.1124 | 207.0019 |  | 200.41 | 1.2212 |  | Año | Qmedio Total (l/a | Q Max Horario (l/s) | Q Max Horario Cervecera (l/s)
[12 empty] | 5 | 170.9386 | 213.8281 |  | 0.96007 |  |  | 2024 | 103.5182 | 156.4124 | 42.8896
[12 empty] | 15 | 184.591 | 227.4805 |  | 0.88906 |  |  | 2029 | 106.8001 | 163.2386 | 42.8896
[19 empty] | 2039 | 113.3637 | 176.891 | 42.8896
año 0
[11 empty] | PEAS | Sectores AS |  | % Consumos | l/s
[11 empty] | 351_PEAS1 | Vespucio |  | 8.991% | 14.7561 | 15.62
[11 empty] | 351_PEAS2 | San Ignacio |  | 13.34% | 21.8917 | 23.17
[11 empty] | 351_PEAS3 | Las Araucaria |  | 2.216% | 3.6372 | 3.85
[11 empty] | 351_PEAS4 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno |  | 36.18% | 59.3805 | 62.84
[11 empty] | 351_PEAS5 | Buenaventura |  | 23.12% | 37.9354 | 40.15
[11 empty] | 351_PEAS6 | Valle Grande |  | 19.96% | 32.7571 | 34.67
[14 empty] | 103.8% | 170.358 | 180.3
[11 empty] | PEAS | Sectores AS |  | % Consumos
[11 empty] | 351_PEAS7 | San Ignacio; Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras |  | 31.06% | 50.9807 | 53.95 | 42.64
[11 empty] | 351_PEAS8 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR |  | 68.46% | 112.3433 | 118.89
[11 empty] | 351_PEAS9 | Cerveza Chile |  | 0.4803% | 0.7883 | 0.83
[14 empty] | 100% |  | 173.67

## Demanda AS x Sectores
| 9 | 10
COLUMNA | 1
Sector: | Localidad
Población: | 100%
Consumo: | 100%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 75.1983 | 110.8422 | 2.08 | 156.4124 | 7.7 | 0% | 0 | 82.8983 | 164.1124 | 118.5422
2026 | 75.8546 | 111.8097 | 2.08 | 157.7776 | 7.7 | #REF! | 0 | 83.5546 | 165.4776 | 119.5097
2027 | 76.511 | 112.7772 | 2.08 | 159.1428 | 7.7 | #REF! | 0 | 84.211 | 166.8428 | 120.4772
2028 | 77.1673 | 113.7447 | 2.08 | 160.5081 | 7.7 | #REF! | 0 | 84.8673 | 168.2081 | 121.4447
2029 | 77.8237 | 114.7121 | 2.08 | 161.8733 | 7.7 | #REF! | 0 | 85.5237 | 169.5733 | 122.4121
2030 | 78.4801 | 115.6796 | 2.08 | 163.2386 | 7.7 | #REF! | 0 | 86.1801 | 170.9386 | 123.3796
2031 | 79.1364 | 116.6471 | 2.08 | 164.6038 | 7.7 | #REF! | 0 | 86.8364 | 172.3038 | 124.3471
2032 | 79.7928 | 117.6146 | 2.08 | 165.969 | 7.7 | #REF! | 0 | 87.4928 | 173.669 | 125.3146
2033 | 80.4492 | 118.5821 | 2.08 | 167.3343 | 7.7 | #REF! | 0 | 88.1492 | 175.0343 | 126.2821
2034 | 81.1055 | 119.5496 | 2.08 | 168.6995 | 7.7 | #REF! | 0 | 88.8055 | 176.3995 | 127.2496
2035 | 81.7619 | 120.517 | 2.08 | 170.0648 | 7.7 | #REF! | 0 | 89.4619 | 177.7648 | 128.217
2036 | 82.4183 | 121.4845 | 2.08 | 171.43 | 7.7 | #REF! | 0 | 90.1183 | 179.13 | 129.1845
2037 | 83.0746 | 122.452 | 2.08 | 172.7952 | 7.7 | #REF! | 0 | 90.7746 | 180.4952 | 130.152
2038 | 83.731 | 123.4195 | 2.08 | 174.1605 | 7.7 | #REF! | 0 | 91.431 | 181.8605 | 131.1195
2039 | 84.3874 | 124.387 | 2.08 | 175.5257 | 7.7 | #REF! | 0 | 92.0874 | 183.2257 | 132.087
2040 | 85.0437 | 125.3545 | 2.08 | 176.891 | 7.7 | #REF! | 0 | 92.7437 | 184.591 | 133.0545
COLUMNA | 2
Sector: | San Ignacio
Población: | 13.34%
Consumo: | 13.34%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 10.031 | 14.7857 | 2.08 | 20.8646 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.0582 | 21.8917 | 15.8129
2026 | 10.1186 | 14.9148 | 2.08 | 21.0467 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.1457 | 22.0738 | 15.9419
2027 | 10.2061 | 15.0439 | 2.08 | 21.2288 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.2333 | 22.2559 | 16.071
2028 | 10.2937 | 15.1729 | 2.08 | 21.4109 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.3208 | 22.438 | 16.2001
2029 | 10.3813 | 15.302 | 2.08 | 21.593 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.4084 | 22.6202 | 16.3291
2030 | 10.4688 | 15.431 | 2.08 | 21.7751 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.4959 | 22.8023 | 16.4582
2031 | 10.5564 | 15.5601 | 2.08 | 21.9572 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.5835 | 22.9844 | 16.5872
2032 | 10.6439 | 15.6891 | 2.08 | 22.1394 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.6711 | 23.1665 | 16.7163
2033 | 10.7315 | 15.8182 | 2.08 | 22.3215 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.7586 | 23.3486 | 16.8453
2034 | 10.819 | 15.9473 | 2.08 | 22.5036 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.8462 | 23.5307 | 16.9744
2035 | 10.9066 | 16.0763 | 2.08 | 22.6857 | 1.0271 | #REF! | 0 | 11.9337 | 23.7128 | 17.1035
2036 | 10.9941 | 16.2054 | 2.08 | 22.8678 | 1.0271 | #REF! | 0 | 12.0213 | 23.895 | 17.2325
2037 | 11.0817 | 16.3344 | 2.08 | 23.0499 | 1.0271 | #REF! | 0 | 12.1088 | 24.0771 | 17.3616
2038 | 11.1693 | 16.4635 | 2.08 | 23.2321 | 1.0271 | #REF! | 0 | 12.1964 | 24.2592 | 17.4906
2039 | 11.2568 | 16.5925 | 2.08 | 23.4142 | 1.0271 | #REF! | 0 | 12.2839 | 24.4413 | 17.6197
2040 | 11.3444 | 16.7216 | 2.08 | 23.5963 | 1.0271 | #REF! | 0 | 12.3715 | 24.6234 | 17.7487
COLUMNA | 3
Sector: | Vespucio
Población: | 8.991%
Consumo: | 8.991%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 6.7614 | 9.9663 | 2.08 | 14.0637 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.4538 | 14.7561 | 10.6587
2026 | 6.8204 | 10.0533 | 2.08 | 14.1865 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.5128 | 14.8788 | 10.7457
2027 | 6.8794 | 10.1403 | 2.08 | 14.3092 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.5718 | 15.0016 | 10.8326
2028 | 6.9385 | 10.2273 | 2.08 | 14.432 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.6308 | 15.1243 | 10.9196
2029 | 6.9975 | 10.3143 | 2.08 | 14.5548 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.6898 | 15.2471 | 11.0066
2030 | 7.0565 | 10.4013 | 2.08 | 14.6775 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.7488 | 15.3699 | 11.0936
2031 | 7.1155 | 10.4883 | 2.08 | 14.8003 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.8079 | 15.4926 | 11.1806
2032 | 7.1745 | 10.5753 | 2.08 | 14.923 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.8669 | 15.6154 | 11.2676
2033 | 7.2335 | 10.6622 | 2.08 | 15.0458 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.9259 | 15.7381 | 11.3546
2034 | 7.2926 | 10.7492 | 2.08 | 15.1685 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.9849 | 15.8609 | 11.4416
2035 | 7.3516 | 10.8362 | 2.08 | 15.2913 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.0439 | 15.9836 | 11.5286
2036 | 7.4106 | 10.9232 | 2.08 | 15.414 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.1029 | 16.1064 | 11.6156
2037 | 7.4696 | 11.0102 | 2.08 | 15.5368 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.162 | 16.2291 | 11.7026
2038 | 7.5286 | 11.0972 | 2.08 | 15.6595 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.221 | 16.3519 | 11.7895
2039 | 7.5876 | 11.1842 | 2.08 | 15.7823 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.28 | 16.4746 | 11.8765
2040 | 7.6467 | 11.2712 | 2.08 | 15.9051 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.339 | 16.5974 | 11.9635
COLUMNA | 4
Sector: | Las Araucaria
Población: | 2.216%
Consumo: | 2.216%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 1.6666 | 2.4566 | 2.08 | 3.4665 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.8372 | 3.6372 | 2.6272
2026 | 1.6811 | 2.478 | 2.08 | 3.4968 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.8518 | 3.6674 | 2.6486
2027 | 1.6957 | 2.4994 | 2.08 | 3.527 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.8663 | 3.6977 | 2.6701
2028 | 1.7102 | 2.5209 | 2.08 | 3.5573 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.8809 | 3.7279 | 2.6915
2029 | 1.7248 | 2.5423 | 2.08 | 3.5875 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.8954 | 3.7582 | 2.713
2030 | 1.7393 | 2.5638 | 2.08 | 3.6178 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.91 | 3.7884 | 2.7344
2031 | 1.7539 | 2.5852 | 2.08 | 3.6481 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.9245 | 3.8187 | 2.7559
2032 | 1.7684 | 2.6066 | 2.08 | 3.6783 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.9391 | 3.849 | 2.7773
2033 | 1.783 | 2.6281 | 2.08 | 3.7086 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.9536 | 3.8792 | 2.7987
2034 | 1.7975 | 2.6495 | 2.08 | 3.7388 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.9682 | 3.9095 | 2.8202
2035 | 1.8121 | 2.671 | 2.08 | 3.7691 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.9827 | 3.9397 | 2.8416
2036 | 1.8266 | 2.6924 | 2.08 | 3.7993 | 0.17065 | #REF! | 0 | 1.9973 | 3.97 | 2.8631
2037 | 1.8412 | 2.7139 | 2.08 | 3.8296 | 0.17065 | #REF! | 0 | 2.0118 | 4.0002 | 2.8845
2038 | 1.8557 | 2.7353 | 2.08 | 3.8599 | 0.17065 | #REF! | 0 | 2.0264 | 4.0305 | 2.906
2039 | 1.8702 | 2.7567 | 2.08 | 3.8901 | 0.17065 | #REF! | 0 | 2.0409 | 4.0608 | 2.9274
2040 | 1.8848 | 2.7782 | 2.08 | 3.9204 | 0.17065 | #REF! | 0 | 2.0554 | 4.091 | 2.9488
COLUMNA | 5
Sector: | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio
Población: | 31.06%
Consumo: | 31.06%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 23.36 | 34.4326 | 2.08 | 48.5888 | 2.392 | #REF! | 0 | 25.752 | 50.9807 | 36.8246
2026 | 23.5639 | 34.7332 | 2.08 | 49.0129 | 2.392 | #REF! | 0 | 25.9558 | 51.4048 | 37.1251
2027 | 23.7678 | 35.0337 | 2.08 | 49.437 | 2.392 | #REF! | 0 | 26.1597 | 51.8289 | 37.4257
2028 | 23.9717 | 35.3342 | 2.08 | 49.8611 | 2.392 | #REF! | 0 | 26.3636 | 52.253 | 37.7262
2029 | 24.1756 | 35.6348 | 2.08 | 50.2852 | 2.392 | #REF! | 0 | 26.5675 | 52.6772 | 38.0268
2030 | 24.3795 | 35.9353 | 2.08 | 50.7093 | 2.392 | #REF! | 0 | 26.7714 | 53.1013 | 38.3273
2031 | 24.5834 | 36.2359 | 2.08 | 51.1334 | 2.392 | #REF! | 0 | 26.9753 | 53.5254 | 38.6278
2032 | 24.7873 | 36.5364 | 2.08 | 51.5575 | 2.392 | #REF! | 0 | 27.1792 | 53.9495 | 38.9284
2033 | 24.9912 | 36.837 | 2.08 | 51.9816 | 2.392 | #REF! | 0 | 27.3831 | 54.3736 | 39.2289
2034 | 25.1951 | 37.1375 | 2.08 | 52.4057 | 2.392 | #REF! | 0 | 27.587 | 54.7977 | 39.5295
2035 | 25.3989 | 37.4381 | 2.08 | 52.8298 | 2.392 | #REF! | 0 | 27.7909 | 55.2218 | 39.83
2036 | 25.6028 | 37.7386 | 2.08 | 53.2539 | 2.392 | #REF! | 0 | 27.9948 | 55.6459 | 40.1306
2037 | 25.8067 | 38.0391 | 2.08 | 53.678 | 2.392 | #REF! | 0 | 28.1987 | 56.07 | 40.4311
2038 | 26.0106 | 38.3397 | 2.08 | 54.1021 | 2.392 | #REF! | 0 | 28.4026 | 56.4941 | 40.7317
2039 | 26.2145 | 38.6402 | 2.08 | 54.5262 | 2.392 | #REF! | 0 | 28.6065 | 56.9182 | 41.0322
2040 | 26.4184 | 38.9408 | 2.08 | 54.9503 | 2.392 | #REF! | 0 | 28.8104 | 57.3423 | 41.3327
COLUMNA | 6
Sector: | Cerveza Chile
Población: | 0.4803%
Consumo: | 0.4803%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 0.36121 | 0.53242 | 2.08 | 0.75131 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0182 | 43.6779 | 30.9633
2026 | 0.36436 | 0.53707 | 2.08 | 0.75787 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0213 | 43.6844 | 30.9679
2027 | 0.36751 | 0.54171 | 2.08 | 0.76443 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0245 | 43.691 | 30.9726
2028 | 0.37067 | 0.54636 | 2.08 | 0.77099 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0276 | 43.6976 | 30.9772
2029 | 0.37382 | 0.55101 | 2.08 | 0.77754 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0308 | 43.7041 | 30.9819
2030 | 0.37697 | 0.55566 | 2.08 | 0.7841 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0339 | 43.7107 | 30.9865
2031 | 0.38012 | 0.5603 | 2.08 | 0.79066 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0371 | 43.7172 | 30.9912
2032 | 0.38328 | 0.56495 | 2.08 | 0.79722 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0403 | 43.7238 | 30.9958
2033 | 0.38643 | 0.5696 | 2.08 | 0.80377 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0434 | 43.7303 | 31.0004
2034 | 0.38958 | 0.57424 | 2.08 | 0.81033 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0466 | 43.7369 | 31.0051
2035 | 0.39274 | 0.57889 | 2.08 | 0.81689 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0497 | 43.7435 | 31.0097
2036 | 0.39589 | 0.58354 | 2.08 | 0.82345 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0529 | 43.75 | 31.0144
2037 | 0.39904 | 0.58819 | 2.08 | 0.83001 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.056 | 43.7566 | 31.019
2038 | 0.40219 | 0.59283 | 2.08 | 0.83656 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0592 | 43.7631 | 31.0237
2039 | 0.40535 | 0.59748 | 2.08 | 0.84312 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0623 | 43.7697 | 31.0283
2040 | 0.4085 | 0.60213 | 2.08 | 0.84968 | 0.036986 | #REF! | 0 | 21.0655 | 43.7762 | 31.033
Nota: Se adiciona el caudal Q Riles (l/s)
COLUMNA | 7
Sector: | Valle Grande
Población: | 19.96%
Consumo: | 19.96%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 15.0097 | 22.1243 | 2.08 | 31.2202 | 1.5369 | #REF! | 0 | 16.5466 | 32.7571 | 23.6613
2026 | 15.1407 | 22.3174 | 2.08 | 31.4927 | 1.5369 | #REF! | 0 | 16.6777 | 33.0296 | 23.8544
2027 | 15.2717 | 22.5105 | 2.08 | 31.7652 | 1.5369 | #REF! | 0 | 16.8087 | 33.3021 | 24.0475
2028 | 15.4027 | 22.7036 | 2.08 | 32.0377 | 1.5369 | #REF! | 0 | 16.9397 | 33.5746 | 24.2406
2029 | 15.5338 | 22.8968 | 2.08 | 32.3102 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.0707 | 33.8472 | 24.4337
2030 | 15.6648 | 23.0899 | 2.08 | 32.5827 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.2017 | 34.1197 | 24.6268
2031 | 15.7958 | 23.283 | 2.08 | 32.8552 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.3327 | 34.3922 | 24.8199
2032 | 15.9268 | 23.4761 | 2.08 | 33.1277 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.4637 | 34.6647 | 25.013
2033 | 16.0578 | 23.6692 | 2.08 | 33.4002 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.5947 | 34.9372 | 25.2061
2034 | 16.1888 | 23.8623 | 2.08 | 33.6727 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.7258 | 35.2097 | 25.3993
2035 | 16.3198 | 24.0554 | 2.08 | 33.9452 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.8568 | 35.4822 | 25.5924
2036 | 16.4508 | 24.2485 | 2.08 | 34.2177 | 1.5369 | #REF! | 0 | 17.9878 | 35.7547 | 25.7855
2037 | 16.5819 | 24.4417 | 2.08 | 34.4903 | 1.5369 | #REF! | 0 | 18.1188 | 36.0272 | 25.9786
2038 | 16.7129 | 24.6348 | 2.08 | 34.7628 | 1.5369 | #REF! | 0 | 18.2498 | 36.2997 | 26.1717
2039 | 16.8439 | 24.8279 | 2.08 | 35.0353 | 1.5369 | #REF! | 0 | 18.3808 | 36.5722 | 26.3648
2040 | 16.9749 | 25.021 | 2.08 | 35.3078 | 1.5369 | #REF! | 0 | 18.5118 | 36.8447 | 26.5579
COLUMNA | 8
Sector: | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno
Población: | 36.18%
Consumo: | 36.18%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 27.2089 | 40.1059 | 2.08 | 56.5944 | 2.7861 | #REF! | 0 | 29.9949 | 59.3805 | 42.8919
2026 | 27.4464 | 40.4559 | 2.08 | 57.0884 | 2.7861 | #REF! | 0 | 30.2324 | 59.8745 | 43.242
2027 | 27.6838 | 40.806 | 2.08 | 57.5824 | 2.7861 | #REF! | 0 | 30.4699 | 60.3685 | 43.5921
2028 | 27.9213 | 41.1561 | 2.08 | 58.0764 | 2.7861 | #REF! | 0 | 30.7074 | 60.8625 | 43.9421
2029 | 28.1588 | 41.5061 | 2.08 | 58.5704 | 2.7861 | #REF! | 0 | 30.9449 | 61.3564 | 44.2922
2030 | 28.3963 | 41.8562 | 2.08 | 59.0644 | 2.7861 | #REF! | 0 | 31.1824 | 61.8504 | 44.6423
2031 | 28.6338 | 42.2062 | 2.08 | 59.5583 | 2.7861 | #REF! | 0 | 31.4199 | 62.3444 | 44.9923
2032 | 28.8713 | 42.5563 | 2.08 | 60.0523 | 2.7861 | #REF! | 0 | 31.6574 | 62.8384 | 45.3424
2033 | 29.1088 | 42.9064 | 2.08 | 60.5463 | 2.7861 | #REF! | 0 | 31.8949 | 63.3324 | 45.6924
2034 | 29.3463 | 43.2564 | 2.08 | 61.0403 | 2.7861 | #REF! | 0 | 32.1324 | 63.8264 | 46.0425
2035 | 29.5838 | 43.6065 | 2.08 | 61.5343 | 2.7861 | #REF! | 0 | 32.3699 | 64.3203 | 46.3926
2036 | 29.8213 | 43.9566 | 2.08 | 62.0282 | 2.7861 | #REF! | 0 | 32.6074 | 64.8143 | 46.7426
2037 | 30.0588 | 44.3066 | 2.08 | 62.5222 | 2.7861 | #REF! | 0 | 32.8448 | 65.3083 | 47.0927
2038 | 30.2963 | 44.6567 | 2.08 | 63.0162 | 2.7861 | #REF! | 0 | 33.0823 | 65.8023 | 47.4428
2039 | 30.5337 | 45.0067 | 2.08 | 63.5102 | 2.7861 | #REF! | 0 | 33.3198 | 66.2963 | 47.7928
2040 | 30.7712 | 45.3568 | 2.08 | 64.0042 | 2.7861 | #REF! | 0 | 33.5573 | 66.7903 | 48.1429
COLUMNA | 9
Sector: | Buenaventura
Población: | 23.12%
Consumo: | 23.12%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 17.3825 | 25.6218 | 2.08 | 36.1555 | 1.7799 | #REF! | 0 | 19.1624 | 37.9354 | 27.4017
2026 | 17.5342 | 25.8454 | 2.08 | 36.4711 | 1.7799 | #REF! | 0 | 19.3141 | 38.251 | 27.6253
2027 | 17.6859 | 26.069 | 2.08 | 36.7867 | 1.7799 | #REF! | 0 | 19.4658 | 38.5666 | 27.8489
2028 | 17.8376 | 26.2927 | 2.08 | 37.1023 | 1.7799 | #REF! | 0 | 19.6175 | 38.8822 | 28.0726
2029 | 17.9894 | 26.5163 | 2.08 | 37.4179 | 1.7799 | #REF! | 0 | 19.7693 | 39.1978 | 28.2962
2030 | 18.1411 | 26.74 | 2.08 | 37.7335 | 1.7799 | #REF! | 0 | 19.921 | 39.5134 | 28.5199
2031 | 18.2928 | 26.9636 | 2.08 | 38.049 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.0727 | 39.8289 | 28.7435
2032 | 18.4445 | 27.1872 | 2.08 | 38.3646 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.2244 | 40.1445 | 28.9671
2033 | 18.5963 | 27.4109 | 2.08 | 38.6802 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.3761 | 40.4601 | 29.1908
2034 | 18.748 | 27.6345 | 2.08 | 38.9958 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.5279 | 40.7757 | 29.4144
2035 | 18.8997 | 27.8582 | 2.08 | 39.3114 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.6796 | 41.0913 | 29.6381
2036 | 19.0514 | 28.0818 | 2.08 | 39.627 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.8313 | 41.4068 | 29.8617
2037 | 19.2031 | 28.3054 | 2.08 | 39.9425 | 1.7799 | #REF! | 0 | 20.983 | 41.7224 | 30.0853
2038 | 19.3549 | 28.5291 | 2.08 | 40.2581 | 1.7799 | #REF! | 0 | 21.1348 | 42.038 | 30.309
2039 | 19.5066 | 28.7527 | 2.08 | 40.5737 | 1.7799 | #REF! | 0 | 21.2865 | 42.3536 | 30.5326
2040 | 19.6583 | 28.9763 | 2.08 | 40.8893 | 1.7799 | #REF! | 0 | 21.4382 | 42.6692 | 30.7562
COLUMNA | 10
Sector: | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR
Población: | 68.46%
Consumo: | 68.46%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 51.4771 | 75.8772 | 2.08 | 107.0723 | 5.271 | #REF! | 0 | 56.7481 | 112.3433 | 81.1482
2026 | 51.9264 | 76.5395 | 2.08 | 108.0069 | 5.271 | #REF! | 0 | 57.1974 | 113.2779 | 81.8105
2027 | 52.3757 | 77.2018 | 2.08 | 108.9414 | 5.271 | #REF! | 0 | 57.6467 | 114.2125 | 82.4728
2028 | 52.825 | 77.8641 | 2.08 | 109.876 | 5.271 | #REF! | 0 | 58.0961 | 115.1471 | 83.1351
2029 | 53.2743 | 78.5264 | 2.08 | 110.8106 | 5.271 | #REF! | 0 | 58.5454 | 116.0816 | 83.7974
2030 | 53.7236 | 79.1886 | 2.08 | 111.7452 | 5.271 | #REF! | 0 | 58.9947 | 117.0162 | 84.4597
2031 | 54.173 | 79.8509 | 2.08 | 112.6797 | 5.271 | #REF! | 0 | 59.444 | 117.9508 | 85.122
2032 | 54.6223 | 80.5132 | 2.08 | 113.6143 | 5.271 | #REF! | 0 | 59.8933 | 118.8854 | 85.7843
2033 | 55.0716 | 81.1755 | 2.08 | 114.5489 | 5.271 | #REF! | 0 | 60.3426 | 119.8199 | 86.4466
2034 | 55.5209 | 81.8378 | 2.08 | 115.4835 | 5.271 | #REF! | 0 | 60.7919 | 120.7545 | 87.1089
2035 | 55.9702 | 82.5001 | 2.08 | 116.4181 | 5.271 | #REF! | 0 | 61.2413 | 121.6891 | 87.7711
2036 | 56.4195 | 83.1624 | 2.08 | 117.3526 | 5.271 | #REF! | 0 | 61.6906 | 122.6237 | 88.4334
2037 | 56.8688 | 83.8247 | 2.08 | 118.2872 | 5.271 | #REF! | 0 | 62.1399 | 123.5583 | 89.0957
2038 | 57.3182 | 84.487 | 2.08 | 119.2218 | 5.271 | #REF! | 0 | 62.5892 | 124.4928 | 89.758
2039 | 57.7675 | 85.1493 | 2.08 | 120.1564 | 5.271 | #REF! | 0 | 63.0385 | 125.4274 | 90.4203
2040 | 58.2168 | 85.8116 | 2.08 | 121.0909 | 5.271 | #REF! | 0 | 63.4878 | 126.362 | 91.0826
COLUMNA | 11
Sector: | Las Esteras
Población: | 6.517%
Consumo: | 6.517%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 4.9009 | 7.224 | 2.08 | 10.194 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.4028 | 10.6958 | 7.7258
2026 | 4.9437 | 7.287 | 2.08 | 10.2829 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.4456 | 10.7848 | 7.7889
2027 | 4.9865 | 7.3501 | 2.08 | 10.3719 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.4883 | 10.8738 | 7.8519
2028 | 5.0293 | 7.4132 | 2.08 | 10.4609 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.5311 | 10.9627 | 7.915
2029 | 5.0721 | 7.4762 | 2.08 | 10.5499 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.5739 | 11.0517 | 7.978
2030 | 5.1148 | 7.5393 | 2.08 | 10.6389 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.6167 | 11.1407 | 8.0411
2031 | 5.1576 | 7.6023 | 2.08 | 10.7278 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.6594 | 11.2297 | 8.1042
2032 | 5.2004 | 7.6654 | 2.08 | 10.8168 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.7022 | 11.3186 | 8.1672
2033 | 5.2432 | 7.7284 | 2.08 | 10.9058 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.745 | 11.4076 | 8.2303
2034 | 5.2859 | 7.7915 | 2.08 | 10.9948 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.7878 | 11.4966 | 8.2933
2035 | 5.3287 | 7.8545 | 2.08 | 11.0837 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.8306 | 11.5856 | 8.3564
2036 | 5.3715 | 7.9176 | 2.08 | 11.1727 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.8733 | 11.6746 | 8.4194
2037 | 5.4143 | 7.9806 | 2.08 | 11.2617 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.9161 | 11.7635 | 8.4825
2038 | 5.4571 | 8.0437 | 2.08 | 11.3507 | 0.50184 | #REF! | 0 | 5.9589 | 11.8525 | 8.5455
2039 | 5.4998 | 8.1068 | 2.08 | 11.4397 | 0.50184 | #REF! | 0 | 6.0017 | 11.9415 | 8.6086
2040 | 5.5426 | 8.1698 | 2.08 | 11.5286 | 0.50184 | #REF! | 0 | 6.0444 | 12.0305 | 8.6716
COLUMNA | 12
Sector: | Portezuelo Norte - Norte Bueno
Población: | 16.22%
Consumo: | 16.22%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 12.1992 | 17.9816 | 2.08 | 25.3742 | 1.2491 | #REF! | 0 | 13.4483 | 26.6234 | 19.2307
2026 | 12.3056 | 18.1385 | 2.08 | 25.5957 | 1.2491 | #REF! | 0 | 13.5548 | 26.8449 | 19.3876
2027 | 12.4121 | 18.2955 | 2.08 | 25.8172 | 1.2491 | #REF! | 0 | 13.6613 | 27.0663 | 19.5446
2028 | 12.5186 | 18.4524 | 2.08 | 26.0387 | 1.2491 | #REF! | 0 | 13.7677 | 27.2878 | 19.7015
2029 | 12.6251 | 18.6094 | 2.08 | 26.2601 | 1.2491 | #REF! | 0 | 13.8742 | 27.5093 | 19.8585
2030 | 12.7316 | 18.7663 | 2.08 | 26.4816 | 1.2491 | #REF! | 0 | 13.9807 | 27.7308 | 20.0155
2031 | 12.838 | 18.9233 | 2.08 | 26.7031 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.0872 | 27.9522 | 20.1724
2032 | 12.9445 | 19.0802 | 2.08 | 26.9246 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.1937 | 28.1737 | 20.3294
2033 | 13.051 | 19.2372 | 2.08 | 27.1461 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.3001 | 28.3952 | 20.4863
2034 | 13.1575 | 19.3941 | 2.08 | 27.3675 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.4066 | 28.6167 | 20.6433
2035 | 13.264 | 19.5511 | 2.08 | 27.589 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.5131 | 28.8382 | 20.8002
2036 | 13.3704 | 19.708 | 2.08 | 27.8105 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.6196 | 29.0596 | 20.9572
2037 | 13.4769 | 19.865 | 2.08 | 28.032 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.7261 | 29.2811 | 21.1141
2038 | 13.5834 | 20.0219 | 2.08 | 28.2535 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.8325 | 29.5026 | 21.2711
2039 | 13.6899 | 20.1789 | 2.08 | 28.4749 | 1.2491 | #REF! | 0 | 14.939 | 29.7241 | 21.428
2040 | 13.7964 | 20.3358 | 2.08 | 28.6964 | 1.2491 | #REF! | 0 | 15.0455 | 29.9456 | 21.585
COLUMNA | 13
Sector: | Portezuelo SUR
Población: | 9.157%
Consumo: | 9.157%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 6.8857 | 10.1496 | 2.08 | 14.3223 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.5908 | 15.0274 | 10.8546
2026 | 6.9458 | 10.2381 | 2.08 | 14.4473 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.6509 | 15.1524 | 10.9432
2027 | 7.0059 | 10.3267 | 2.08 | 14.5723 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.711 | 15.2774 | 11.0318
2028 | 7.066 | 10.4153 | 2.08 | 14.6973 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.7711 | 15.4024 | 11.1204
2029 | 7.1261 | 10.5039 | 2.08 | 14.8223 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.8312 | 15.5274 | 11.209
2030 | 7.1862 | 10.5925 | 2.08 | 14.9474 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.8913 | 15.6524 | 11.2976
2031 | 7.2463 | 10.6811 | 2.08 | 15.0724 | 0.70507 | #REF! | 0 | 7.9514 | 15.7774 | 11.3862
2032 | 7.3064 | 10.7697 | 2.08 | 15.1974 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.0115 | 15.9025 | 11.4748
2033 | 7.3665 | 10.8583 | 2.08 | 15.3224 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.0716 | 16.0275 | 11.5633
2034 | 7.4266 | 10.9469 | 2.08 | 15.4474 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.1317 | 16.1525 | 11.6519
2035 | 7.4867 | 11.0355 | 2.08 | 15.5724 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.1918 | 16.2775 | 11.7405
2036 | 7.5468 | 11.124 | 2.08 | 15.6974 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.2519 | 16.4025 | 11.8291
2037 | 7.6069 | 11.2126 | 2.08 | 15.8224 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.312 | 16.5275 | 11.9177
2038 | 7.667 | 11.3012 | 2.08 | 15.9475 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.3721 | 16.6525 | 12.0063
2039 | 7.7271 | 11.3898 | 2.08 | 16.0725 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.4322 | 16.7775 | 12.0949
2040 | 7.7872 | 11.4784 | 2.08 | 16.1975 | 0.70507 | #REF! | 0 | 8.4923 | 16.9025 | 12.1835
COLUMNA | 14
Sector: | Vespucio
Población: | 8.991%
Consumo: | 8.991%
Año | Coeficiente de Recuperación = 0.80 |  |  |  | Q infilt. (l/s) | % Aguas Lluvias | Q Aguas Lluvias (l/s) | Caudal Medio Total (l/s) | Caudal Max. Horário Total (l/s) | Caudal Max. Diário Total (l/s)
| Caudal Medio (l/s) | Caudal Max. Diário (l/s) | FMAS | Caudal Max. Horário (l/s)
2025 | 6.7614 | 9.9663 | 2.08 | 14.0637 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.4538 | 14.7561 | 10.6587
2026 | 6.8204 | 10.0533 | 2.08 | 14.1865 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.5128 | 14.8788 | 10.7457
2027 | 6.8794 | 10.1403 | 2.08 | 14.3092 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.5718 | 15.0016 | 10.8326
2028 | 6.9385 | 10.2273 | 2.08 | 14.432 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.6308 | 15.1243 | 10.9196
2029 | 6.9975 | 10.3143 | 2.08 | 14.5548 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.6898 | 15.2471 | 11.0066
2030 | 7.0565 | 10.4013 | 2.08 | 14.6775 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.7488 | 15.3699 | 11.0936
2031 | 7.1155 | 10.4883 | 2.08 | 14.8003 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.8079 | 15.4926 | 11.1806
2032 | 7.1745 | 10.5753 | 2.08 | 14.923 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.8669 | 15.6154 | 11.2676
2033 | 7.2335 | 10.6622 | 2.08 | 15.0458 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.9259 | 15.7381 | 11.3546
2034 | 7.2926 | 10.7492 | 2.08 | 15.1685 | 0.69234 | #REF! | 0 | 7.9849 | 15.8609 | 11.4416
2035 | 7.3516 | 10.8362 | 2.08 | 15.2913 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.0439 | 15.9836 | 11.5286
2036 | 7.4106 | 10.9232 | 2.08 | 15.414 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.1029 | 16.1064 | 11.6156
2037 | 7.4696 | 11.0102 | 2.08 | 15.5368 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.162 | 16.2291 | 11.7026
2038 | 7.5286 | 11.0972 | 2.08 | 15.6595 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.221 | 16.3519 | 11.7895
2039 | 7.5876 | 11.1842 | 2.08 | 15.7823 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.28 | 16.4746 | 11.8765
2040 | 7.6467 | 11.2712 | 2.08 | 15.9051 | 0.69234 | #REF! | 0 | 8.339 | 16.5974 | 11.9635

## TABLA N° 12
2
TABLA N° 12
Derechos de Agua Subterraneas
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción | [6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Código Captación NBI | Código Captación MEE (*) | Identificación Captación (Nombre) | Derechos de agua l/s | Res. DGA | Inscripción en el Conservador Fojas, Nº y Fecha | Código Captación BI | Derecho de agua Fuente | Tipo | CaudalOtorgado | origen | traslados | actual | Capacidad
203_P1 |  | Calle_Uno_Pozo1 | 75 | 472 | Foja : 299, N° : 325, Año : 1982 | 203_P1 | 37.5 | PERMANENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6
203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 |  |  |  | 203_P2 | 37.5 | PERMANENTES | 35 | 35 | 0 | 35 | 10
203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 |  |  |  | 203_P20 | 0 | PERMANENTES | 40 | 40 | 0 | 40 | 20
203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 30,0 (20,0) | 614 1825 | Foja : 288, N° : 346, Año : 1998 Foja : 164, N° : 191, Año : 2016 | 203_P4 | 10 | PERMANENTES | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 30 | 523 | Foja : 311, N° : 336, Año : 1999 | 203_P5 | 30 | PERMANENTES | 30 | 30 | 0 | 30 | 10
203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 30 | 1825 | Foja : 164, N° : 191, Año : 2016 | 203_P17 | 30 | PERMANENTES | 30 | 0 | 30 | 30 | 20
203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 100 (40) | 465 1638 | Foja : 355, N° : 443, Año : 2000 Foja : 515, N° : 726 Año : 2013 | 203_P8 | 100 | PERMANENTES | 100 | 100 | -40 | 60 | 10
203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 0 |  | SIN DERECHO
203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 18 | 606 | PROVISIONALES | 203_P18 | 0 | PROVISIONALES | 18 | 0 | 18 | 18 | 12
203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 30 | 121 | Foja : 124, N° : 156, Año : 2000 | 203_P12EX_6 | 30 | PERMANENTES | 30 | 30 | 0 | 30 | 14
203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 16 | 606 | PROVISIONALES | 203_P13EX_9 | 0 | PROVISIONALES | 16 | 0 | 16 | 16 | 8
203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 21 | 606 | PROVISIONALES | 203_P19 | 0 | PROVISIONALES | 21 | 0 | 21 | 21 | 12
203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | 100,0 (16,0) (18,0) (21,0) | 119 606 606 606 | PROVISIONALES | 203_P14 | 0 | PROVISIONALES | 100 | 100 | -55 | 45 | 15
203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 40 | 1638 | Foja : 515, N° : 726 Año : 2013 | 203_P16 | 40 | PERMANENTES | 40 | 0 | 40 | 40 | 30
Nota: Captación 203_P20 corresponde al remplazo de la captación 203_P1.
375
45
0

## TABLA N° 13
TABLA N° 13
Balande Oferta-Demanda Derechos de Aguas por Sector Abastecido (Sin proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año | Oferta Derechos de agua Superficiales | Oferta Derechos de agua Subterráneos | Oferta Total Derechos de Aguas Definitivos | Demanda máxima diaria | Balance Sin Proyecto (1)
| (l/s)* | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s)
2025 | 0 | 0 | 0 | 154.7036 | -154.7036
2026 | 0 | 0 | 0 | 156.054 | -156.054
2027 | 0 | 0 | 0 | 157.4043 | -157.4043
2028 | 0 | 0 | 0 | 158.7546 | -158.7546
2029 | 0 | 0 | 0 | 160.1049 | -160.1049
2030 | 0 | 0 | 0 | 161.4553 | -161.4553
2031 | 0 | 0 | 0 | 162.8056 | -162.8056
2032 | 0 | 0 | 0 | 164.1559 | -164.1559
2033 | 0 | 0 | 0 | 165.5062 | -165.5062
2034 | 0 | 0 | 0 | 166.8566 | -166.8566
2035 | 0 | 0 | 0 | 168.2069 | -168.2069
2036 | 0 | 0 | 0 | 169.5572 | -169.5572
2037 | 0 | 0 | 0 | 170.9075 | -170.9075
2038 | 0 | 0 | 0 | 172.2579 | -172.2579
2039 | 0 | 0 | 0 | 173.6082 | -173.6082
2040 | 0 | 0 | 0 | 174.9585 | -174.9585

## TABLA N° 16
|  |  |  | 6 | 10 | 11 | 8 |  | 9 | 18 | 9
TABLA N° 16
Oferta Fuentes Subterraneas
Por Sector Abastecido
| Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
| Etapa: | Producción | [10 empty] | 14
| Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Profundidad Pozo (m) | Nivel estático (m) | Nivel dinámico (*) (m) | Capacidad del pozo (l/s) (**) |  | Capacidad del Pozo | Derechos de Agua pozo (l/s) | Capacidad Instalada | Min(Cap OP; D°A°) | Tipo
| 203_P1 |  | Calle_Uno_Pozo1 | ABANDONADA
| 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 50 | 26 | 36.25 | 20 |  | 20 | 35 | 10 | 20 | PERMANENTES
| 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 90 | 28.5 | 38 | 33 |  | 33 | 40 | 20 | 33 | PERMANENTES
| 203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 45 | S/I | S/I | 0
| 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 60 | 14.25 | 24.25 | 25 |  | 25 | 30 | 10 | 25 | PERMANENTES
| 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 120 | 21.5 | 50.25 | 36.8 |  | 36.8 | 30 | 20 | 30 | PERMANENTES
| 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 65 | 29 | 44.75 | 18 |  | 18 | 60 | 10 | 18 | PERMANENTES
| 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 80 | 31.75 | 36.25 | 15 |  | 15 | 0 | 18 | 0 | 0
| 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 80.7 | 29.75 | 56.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | PROVISIONALES
| 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 60 | 24 | 46.75 | 20 |  | 20 | 30 | 14 | 20 | PERMANENTES
| 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 65 | 20.75 | 46.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | PROVISIONALES
| 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 80 | 23.25 | 55.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | PROVISIONALES
| 203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | ABANDONADA
| 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 80 | 25.25 | 30.75 | 40 |  | 40 | 40 | 30 | 40 | PERMANENTES
[6 empty] | TOTAL | 239.8 |  |  | 297 |  | 218 |  | NUM | Cod. Obra | Nombre Obra | Caudal de Diseño
[14 empty] | 1 | 501_PTAP16 | Las_Esteras_PTAP | 40
[14 empty] | 2 | 501_PTAP17 | El_Juncal_PTAP | 30
[6 empty] | TOTAL | 192.8 | PERMANENTES |  | 265 |  | 186 | PERMANENTES | 3 | 501_PTAP12 | C_San Cristobal_PTAP | 20
[6 empty] | TOTAL | 32 | PROVISIONALES |  | 32 |  | 32 | PROVISIONALES | 4 | 501_PTAP8 | Galvarino_PTAP | 20
[14 empty] | 5 | 501_PTAP17_A | El_Juncal_PTAP | 0
[6 empty] | JUSTIFICADOS | 224.8 |  |  | 265 |  | 218 |  | 6 | 501_PTAP1 | Calle_Uno_PTAP | 30
[14 empty] | 7 | 501_PTAP13 | C_Los Condores_PTAP | 25
165
290
| Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad del pozo (l/s) | Derechos de Agua pozo (l/s) | Capacidad Instalada (l/s) | Mínimo (l/s) | % Aporte Fuente |  | MIN (CAP, DERECHOS) |  | POZOS CAPACIDAD INSTALADA | PTAP
| 203_P1 |  | Calle_Uno_Pozo1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 20 | 35 | 10 | 10 | 6.849%
1 | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 33 | 40 | 20 | 20 | 13.7%
| 203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
1 | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 6.849% |  | 36.8 |  | 20 | 30
1 | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 36.8 | 30 | 20 | 20 | 13.7%
1 | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 18 | 60 | 10 | 10 | 6.849% |  | 18 |  | 12 | 20
| 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0%
1 | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 8.219%
1 | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 20 | 30 | 14 | 14 | 9.589% |  | 20 |  | 14 | 20
1 | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5.479% |  | 0 |  | 20 | 25
| 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 21 | 12 | 12 | 8.219%
| 203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0%
| 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20.55% |  | 40 |  | 30 | 40
[6 empty] | TOTAL | 146 | 100% |  | 114.8 |  | 96 | 135
|  |  |  | 239.8 | 375 | 161 | 146 | 2
164
PEAP C
| CODIGO_CAPTACION_SUBTERRANEA | CAUDAL
| 203_P21 | 20
| 203_P8 | 20
| 203_P17 | 30
| 203_P4 | 15
| 203_P18 | 19
| 203_P8 | 23
| 203_P5 | 0
| 203_P2 | 26.4
| 203_P1 | 16.6
| 203_P20 | 33
| 203_P12EX_6 | 20
| 203_P13EX_9 | 16
| 203_P8 | 20
| 203_P14 | 15
| 203_P16 | 30
| 203_P16 | 0
| 203_P10 | 0
| 203_P15 | 0
| 203_P20 | 30
| 203_P13EX_9 | 14
| 203_P22 | 25
| 203_P17 | 20
| 203_P19 | 21
| 203_P14 | 0
| 203_P12EX_6 | 20

## TABLA N° 18
TABLA N° 17
Balande Oferta-Demanda Total Fuentes
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año | Oferta Fuentes Superficiales | Oferta Fuentes Subterráneas | Total Oferta Fuentes | Demanda máxima diaria | Balance Déficit/(Superávit)
| (l/s) (*) | (l/s) (***) | (l/s) | (l/s) (**) | (l/s)
2025 | 0 | 146 | 146 | 154.7036 | -8.7036
2026 | 0 | 146 | 146 | 156.054 | -10.054
2027 | 0 | 146 | 146 | 157.4043 | -11.4043
2028 | 0 | 146 | 146 | 158.7546 | -12.7546
2029 | 0 | 146 | 146 | 160.1049 | -14.1049
2030 | 0 | 146 | 146 | 161.4553 | -15.4553
2031 | 0 | 146 | 146 | 162.8056 | -16.8056
2032 | 0 | 146 | 146 | 164.1559 | -18.1559
2033 | 0 | 146 | 146 | 165.5062 | -19.5062
2034 | 0 | 146 | 146 | 166.8566 | -20.8566
2035 | 0 | 146 | 146 | 168.2069 | -22.2069
2036 | 0 | 146 | 146 | 169.5572 | -23.5572
2037 | 0 | 146 | 146 | 170.9075 | -24.9075
2038 | 0 | 146 | 146 | 172.2579 | -26.2579
2039 | 0 | 146 | 146 | 173.6082 | -27.6082
2040 | 0 | 146 | 146 | 174.9585 | -28.9585

## TABLA N° 19
TABLA N° 19
Balande Oferta-Demanda Fuentes por Sector Abastecido (Con proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año | Déficit Sin Proyecto (l/s) | Obras Proyectada |  | Balance Sin Proyecto (l/s)
|  | Designación | Capacidad (l/s)
2025 | -8.7036
2026 | -10.054
2027 | -11.4043 | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s. | 15 | 3.5957
2028 | -12.7546 |  |  | 2.2454
2029 | -14.1049 | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s. Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s. | 14 | 14.8951
2030 | -15.4553 |  |  | 13.5447
2031 | -16.8056 |  |  | 12.1944
2032 | -18.1559 |  |  | 10.8441
2033 | -19.5062 |  |  | 9.4938
2034 | -20.8566 |  |  | 8.1434
2035 | -22.2069 |  |  | 6.7931
2036 | -23.5572 |  |  | 5.4428
2037 | -24.9075 |  |  | 4.0925
2038 | -26.2579 |  |  | 2.7421
2039 | -27.6082 |  |  | 1.3918
2040 | -28.9585 |  |  | 0.04148

## TABLA N° 19 AUX 23 AUX
[9 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | Min(1;2;3;4)
| Recinto | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad del pozo (l/s) | Derechos de Agua pozo (l/s) | Capacidad Instalada (l/s) | Codigo derecho | Derechos Permanente x Planta o Pozo | Capacidad Fuentes | POZOS CAPACIDAD INSTALADA | Capacidad Actual PTAP | Capacidad Actual CON PTAP | MINIMO
| Calle 1 | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 20 | 35 | 10 |  | 35 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 33 | 40 | 20 |  | 40 | 33 | 20 |  | 20 | 20
| Juncal | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 25 | 30 | 10 | 5 | 30 | 25 | 10 | 30 | 10 | 10
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 36.8 | 30 | 20 | 17 | 30 | 36.8 | 20 |  | 20 | 20
| Galvarino | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 18 | 60 | 10 | 8 | 60 | 18 | 10 |  | 10 | 10
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 18
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12
| San Cristobal | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 20 | 30 | 14 | 12 | 30 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 16
| Cañaveral | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 16 | 8 | 13 | 16 | 8 | 20 | 25 | 8 | 8
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 21 | 12 | 19 | 21 | 12 |  |  | 12 | 12
| Las Esteras | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 40 | 40 | 30 | 16 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30
[9 empty] | 320 | 239.8 | 161 | 165 | 177 | 146
|  |  |  | TOTAL | 239.8 | 320 | 161
2024
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad del pozo (l/s) (1) | Derechos de Agua pozo (l/s) (2) | Capacidad Instalada (l/s) (3) | Min(1,2,3) (l/s) | % Aporte
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 20 | 35 | 10 | 10 | 6.849%
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 33 | 40 | 20 | 20 | 13.7%
|  | 203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 6.849%
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 30 | 30 | 20 | 20 | 13.7%
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 18 | 60 | 10 | 10 | 6.849%
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 8.219%
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 20 | 30 | 14 | 14 | 9.589%
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5.479%
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 21 | 12 | 12 | 8.219%
|  | 203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20.55%
|  |  |  | TOTAL | 218 | 375 | 146 | 146 | 100%
136
2027
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad del pozo (l/s) (1) | Derechos de Agua pozo (l/s) (2) | Capacidad Instalada (l/s) (3) | Min(1,2,3) (l/s) | % Aporte
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 20 | 35 | 10 | 10 | 6.211%
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 33 | 40 | 20 | 20 | 12.42%
|  | 203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 6.211%
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 30 | 30 | 20 | 20 | 12.42%
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 18 | 60 | 10 | 10 | 6.211%
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9.317%
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 7.453%
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 20 | 30 | 14 | 14 | 8.696%
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4.969%
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 21 | 12 | 12 | 7.453%
|  | 203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 40 | 40 | 30 | 30 | 18.63%
|  |  |  | TOTAL | 233 | 375 | 161 | 161 | 100%
146
2027 |  |  |  |  | AÑO 2024 |  | Año 2027 |  | Año 2029
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad Mínima (l/s) | % Aporte | Capacidad Mínima (l/s) | % Aporte | Capacidad Mínima (l/s) | % Aporte
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 10 | 6.849% | 10 | 6.211% | 10 | 5.714%
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 20 | 13.7% | 20 | 12.42% | 20 | 11.43%
|  | 203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 10 | 6.849% | 10 | 6.211% | 10 | 5.714%
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 20 | 13.7% | 20 | 12.42% | 20 | 11.43%
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 10 | 6.849% | 10 | 6.211% | 10 | 5.714%
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 0 | 0% | 15 | 9.317% | 15 | 8.571%
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 8.219% | 12 | 7.453% | 12 | 6.857%
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 14 | 9.589% | 14 | 8.696% | 20 | 11.43%
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 5.479% | 8 | 4.969% | 8 | 4.571%
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 8.219% | 12 | 7.453% | 12 | 6.857%
|  | 203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 30 | 20.55% | 30 | 18.63% | 38 | 21.71%
|  |  |  | TOTAL | 146 | 100% | 161 | 100% | 175 | 100%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
2029
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad del pozo (l/s) (1) | Derechos de Agua pozo (l/s) (2) | Capacidad Instalada (l/s) (3) | Min(1,2,3) (l/s) | % Aporte
|  | 203_P1 |  | Calle_Uno_Pozo1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 20 | 35 | 10 | 10 | 5.714%
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 33 | 40 | 20 | 20 | 11.43%
|  | 203_P4 |  | Las_Araucarias_Pozo4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 5.714%
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 30 | 30 | 20 | 20 | 11.43%
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 18 | 60 | 10 | 10 | 5.714%
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8.571%
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6.857%
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 20 | 30 | 20 | 20 | 11.43%
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4.571%
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 21 | 12 | 12 | 6.857%
|  | 203_P14 |  | C_Los Condores_Pozo14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 38 | 40 | 38 | 38 | 21.71%
|  |  |  | TOTAL | 231 | 375 | 175 | 175 | 100%
150
2027
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad Mínima (l/s) | % Aporte
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 10 | 6.211%
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 20 | 12.42%
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 10 | 6.211%
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 20 | 12.42%
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 10 | 6.211%
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 15 | 9.317%
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 7.453%
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 14 | 8.696%
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 4.969%
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 7.453%
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 30 | 18.63%
|  |  |  | TOTAL | 161 | 100%
2029
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | Capacidad Mínima (l/s) | % Aporte
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 10 | 5.714%
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 20 | 11.43%
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 10 | 5.714%
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 20 | 11.43%
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 10 | 5.714%
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 15 | 8.571%
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 6.857%
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 20 | 11.43%
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 4.571%
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 6.857%
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 38 | 21.71%
|  |  |  | TOTAL | 175 | 100%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Código Captación NBI | Código Captación MEE (***) | Identificación Captación (Nombre) | 2024 | 2027 | 2029 |  | DA
|  | 203_P2 | OB-1306-683 | Calle_Uno_Pozo2 | 10 | 10 | 10
|  | 203_P20 | OB-1306-843 | Calle_Uno_Pozo20 | 20 | 20 | 20
|  | 203_P5 | OB-1306-844 | El_Juncal_Pozo5 | 10 | 10 | 10
|  | 203_P17 | OB-1306-846 | El_Juncal_Pozo17 | 20 | 20 | 20
|  | 203_P8 | OB-1306-693 | Galvarino_Pozo8 | 10 | 10 | 10
|  | 203_P21 | OB-1306-1613 | Galvarino_Pozo21 | 0 | 15 | 15
|  | 203_P18 | OB-1306-108 | Galvarino_Pozo18 | 12 | 12 | 12
|  | 203_P12EX_6 | OB-1306-932 | C_San Cristobal_Pozo12 | 14 | 14 | 20
|  | 203_P13EX_9 | OB-1306-97 | C_Los Condores_Pozo13 | 8 | 8 | 8
|  | 203_P19 | OB-1306-110 | Cañaveral_Pozo19 | 12 | 12 | 12
|  | 203_P16 | OB-1306-694 | Las_Esteras_Pozo16 | 30 | 30 | 38
|  |  |  | TOTAL | 146 | 161 | 175
0

## TABLA N° 23
TABLA N° 23
Balande Oferta-Demanda Total Captaciones
(Sin proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año | Oferta Captaciones Superficiales | Oferta Captaciones Subterráneas | Total Oferta Captaciones | Demanda máxima diaria | Balance Déficit/(Superávit)
| (l/s) (*) | (l/s) | (l/s) | (l/s) (**) | (l/s)
2025 | 0 | 146 | 146 | 154.7036 | -8.7036
2026 | 0 | 146 | 146 | 156.054 | -10.054
2027 | 0 | 161 | 161 | 157.4043 | 3.5957
2028 | 0 | 161 | 161 | 158.7546 | 2.2454
2029 | 0 | 175 | 175 | 160.1049 | 14.8951
2030 | 0 | 175 | 175 | 161.4553 | 13.5447
2031 | 0 | 175 | 175 | 162.8056 | 12.1944
2032 | 0 | 175 | 175 | 164.1559 | 10.8441
2033 | 0 | 175 | 175 | 165.5062 | 9.4938
2034 | 0 | 175 | 175 | 166.8566 | 8.1434
2035 | 0 | 175 | 175 | 168.2069 | 6.7931
2036 | 0 | 175 | 175 | 169.5572 | 5.4428
2037 | 0 | 175 | 175 | 170.9075 | 4.0925
2038 | 0 | 175 | 175 | 172.2579 | 2.7421
2039 | 0 | 175 | 175 | 173.6082 | 1.3918
2040 | 0 | 175 | 175 | 174.9585 | 0.04148

## TABLA N° 25 AUX PTAP POR POZOS
TABLA DE POZOS POR PTAP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8
| Cod. Obra NBI | Nombre Obra | Caudal de Diseño l/s | Sondajes Tratados Cod. Obra | Capacidad Instaladas Sondajes l/s Año 2024 | Capacidad Instaladas Sondajes l/s Año 2027 | Capacidad Instaladas Sondajes l/s Año 2029 | Balance Sin Proyecto (l/s) Año 2029
1 | 501_PTAP1 | Calle_Uno_PTAP | 30 | 203_P20 - 203_P2 | 30 | 30 | 30 | 0
2 | 501_PTAP17 | El_Juncal_PTAP | 30 | 203_P17 - 203_P5 | 30 | 30 | 30 | 0
3 | 501_PTAP8 | Galvarino_PTAP | 20 | 203_P18 | 12 | 12 | 12 | 8
4 | 501_PTAP12 | C_San Cristobal_PTAP | 20 | 203_P12EX_6 | 14 | 14 | 20 | 0
5 | 501_PTAP13 | C_Los Condores_PTAP | 25 | 203_P13EX_9 - 203_P19 | 20 | 20 | 20 | 5
6 | 501_PTAP16 | Las_Esteras_PTAP | 40 | 203_P16 | 30 | 30 | 38 | 2
|  | TOTAL | 165 |  | 136 | 136 | 150 | 15

## TABLA N° 25
TABLA N° 25
Balance Global Oferta - Demanda Plantas de Tratamiento (*) Por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Calle_Uno_PTAP
Nombre PTAP: | Calle_Uno_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP1
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
PTAP
2025 | 30 | 30 | 30 | 0
2026 | 30 | 30 | 30 | 0
2027 | 30 | 30 | 30 | 0
2028 | 30 | 30 | 30 | 0
2029 | 30 | 30 | 30 | 0
2030 | 30 | 30 | 30 | 0
2031 | 30 | 30 | 30 | 0
2032 | 30 | 30 | 30 | 0
2033 | 30 | 30 | 30 | 0
2034 | 30 | 30 | 30 | 0
2035 | 30 | 30 | 30 | 0
2036 | 30 | 30 | 30 | 0
2037 | 30 | 30 | 30 | 0
2038 | 30 | 30 | 30 | 0
2039 | 30 | 30 | 30 | 0
2040 | 30 | 30 | 30 | 0
Demanda: Corresponde a la capacidad instalada de los sondajes 203_P20 y 203_P2
Nombre Sector: | El_Juncal_PTAP
Nombre PTAP: | El_Juncal_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP17
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
PTAP
2025 | 30 | 30 | 30 | 0
2026 | 30 | 30 | 30 | 0
2027 | 30 | 30 | 30 | 0
2028 | 30 | 30 | 30 | 0
2029 | 30 | 30 | 30 | 0
2030 | 30 | 30 | 30 | 0
2031 | 30 | 30 | 30 | 0
2032 | 30 | 30 | 30 | 0
2033 | 30 | 30 | 30 | 0
2034 | 30 | 30 | 30 | 0
2035 | 30 | 30 | 30 | 0
2036 | 30 | 30 | 30 | 0
2037 | 30 | 30 | 30 | 0
2038 | 30 | 30 | 30 | 0
2039 | 30 | 30 | 30 | 0
2040 | 30 | 30 | 30 | 0
Demanda: Corresponde a la capacidad instalada de los sondajes 203_P17 y 203_P5
Nombre Sector: | Galvarino_PTAP
Nombre PTAP: | Galvarino_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP8
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
PTAP
2025 | 20 | 20 | 12 | 8
2026 | 20 | 20 | 12 | 8
2027 | 20 | 20 | 12 | 8
2028 | 20 | 20 | 12 | 8
2029 | 20 | 20 | 12 | 8
2030 | 20 | 20 | 12 | 8
2031 | 20 | 20 | 12 | 8
2032 | 20 | 20 | 12 | 8
2033 | 20 | 20 | 12 | 8
2034 | 20 | 20 | 12 | 8
2035 | 20 | 20 | 12 | 8
2036 | 20 | 20 | 12 | 8
2037 | 20 | 20 | 12 | 8
2038 | 20 | 20 | 12 | 8
2039 | 20 | 20 | 12 | 8
2040 | 20 | 20 | 12 | 8
Demanda: Corresponde a la capacidad instalada del sondaje 203_P18
Nombre Sector: | C_San Cristobal_PTAP
Nombre PTAP: | C_San Cristobal_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP12
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
PTAP
2025 | 20 | 20 | 14 | 6
2026 | 20 | 20 | 14 | 6
2027 | 20 | 20 | 14 | 6
2028 | 20 | 20 | 14 | 6
2029 | 20 | 20 | 20 | 0
2030 | 20 | 20 | 20 | 0
2031 | 20 | 20 | 20 | 0
2032 | 20 | 20 | 20 | 0
2033 | 20 | 20 | 20 | 0
2034 | 20 | 20 | 20 | 0
2035 | 20 | 20 | 20 | 0
2036 | 20 | 20 | 20 | 0
2037 | 20 | 20 | 20 | 0
2038 | 20 | 20 | 20 | 0
2039 | 20 | 20 | 20 | 0
2040 | 20 | 20 | 20 | 0
Demanda: Corresponde a la capacidad instalada del sondaje 203_P12EX_6
Nombre Sector: | C_Los Condores_PTAP
Nombre PTAP: | C_Los Condores_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP13
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
PTAP
2025 | 25 | 25 | 20 | 5
2026 | 25 | 25 | 20 | 5
2027 | 25 | 25 | 20 | 5
2028 | 25 | 25 | 20 | 5
2029 | 25 | 25 | 20 | 5
2030 | 25 | 25 | 20 | 5
2031 | 25 | 25 | 20 | 5
2032 | 25 | 25 | 20 | 5
2033 | 25 | 25 | 20 | 5
2034 | 25 | 25 | 20 | 5
2035 | 25 | 25 | 20 | 5
2036 | 25 | 25 | 20 | 5
2037 | 25 | 25 | 20 | 5
2038 | 25 | 25 | 20 | 5
2039 | 25 | 25 | 20 | 5
2040 | 25 | 25 | 20 | 5
Demanda: Corresponde a la capacidad instalada de los sondajes 203_P13EX_9 y 203_P19
Nombre Sector: | Las_Esteras_PTAP
Nombre PTAP: | Las_Esteras_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP16
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
PTAP
2025 | 40 | 40 | 30 | 10
2026 | 40 | 40 | 30 | 10
2027 | 40 | 40 | 30 | 10
2028 | 40 | 40 | 30 | 10
2029 | 40 | 40 | 38 | 2
2030 | 40 | 40 | 38 | 2
2031 | 40 | 40 | 38 | 2
2032 | 40 | 40 | 38 | 2
2033 | 40 | 40 | 38 | 2
2034 | 40 | 40 | 38 | 2
2035 | 40 | 40 | 38 | 2
2036 | 40 | 40 | 38 | 2
2037 | 40 | 40 | 38 | 2
2038 | 40 | 40 | 38 | 2
2039 | 40 | 40 | 38 | 2
2040 | 40 | 40 | 38 | 2
Demanda: Corresponde a la capacidad instalada del sondaje 203_P16
Nombre Sector: | TODAS
Nombre PTAP: | TODAS
Código NBI:
Etapa: | Producción
Año | Capacidad de Tratamiento (agua tratada) | Capacidad Total (agua tratada) (l/s) (1) | Demanda Máx. diaria de Producción (l/s) (2) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| PTAP |  |  |  | 21 | 8 | Qmax d
2025 | 165 | 165 | 144.7036 | 20.2964 | 0 | 10 | 154.7036
2026 | 165 | 165 | 146.054 | 18.946 | 0 | 10 | 156.054
2027 | 165 | 165 | 132.4043 | 32.5957 | 15 | 10 | 157.4043
2028 | 165 | 165 | 133.7546 | 31.2454 | 15 | 10 | 158.7546
2029 | 165 | 165 | 135.1049 | 29.8951 | 15 | 10 | 160.1049
2030 | 165 | 165 | 136.4553 | 28.5447 | 15 | 10 | 161.4553
2031 | 165 | 165 | 137.8056 | 27.1944 | 15 | 10 | 162.8056
2032 | 165 | 165 | 139.1559 | 25.8441 | 15 | 10 | 164.1559
2033 | 165 | 165 | 140.5062 | 24.4938 | 15 | 10 | 165.5062
2034 | 165 | 165 | 141.8566 | 23.1434 | 15 | 10 | 166.8566
2035 | 165 | 165 | 143.2069 | 21.7931 | 15 | 10 | 168.2069
2036 | 165 | 165 | 144.5572 | 20.4428 | 15 | 10 | 169.5572
2037 | 165 | 165 | 145.9075 | 19.0925 | 15 | 10 | 170.9075
2038 | 165 | 165 | 147.2579 | 17.7421 | 15 | 10 | 172.2579
2039 | 165 | 165 | 148.6082 | 16.3918 | 15 | 10 | 173.6082
2040 | 165 | 165 | 149.9585 | 15.0415 | 15 | 10 | 174.9585
Demanda: Corresponde a el Qmaxd, menos los aportes de los sondajes 203_P8 y 203_P21.

## TABLA N° 30_AUX
TABLA N° 30
Concentraciones Parámetros Críticos
3
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año 2024 | Concentración Parámetro crítico Entrada de la PTAP (1) | Concentración Parámetro crítico Salida de la PTAP | Concentración Parámetro critico Medido en la red (2) | Valor Norma NCh 409 | Unidad | Cumple SI/NO (3)
Código NBI
Enero | 0.017556 | 0.00675 | 0.00675 | 0.01 | mg/l | SI |  |  |  | 501_PTAP1 | 203_P20 - 203_P2 | 30
Febrero | [9 empty] | 501_PTAP17 | 203_P17 - 203_P5 | 30
Marzo | 0.021 | 0.0075714 | 0.0075714 | 0.01 | mg/l | SI |  |  |  | 501_PTAP8 | 203_P18 | 20
Abril | [9 empty] | 501_PTAP12 | 203_P12EX_6 | 20
Mayo | [9 empty] | 501_PTAP13 | 203_P13EX_9 - 203_P19 | 25
Junio | [9 empty] | 501_PTAP16 | 203_P16 | 40
Julio | 0.020143 | 0.004375 | 0.004375 | 0.01 | mg/l | SI
Agosto | 0.0165
Septiembre
Octubre | 0.021222 | 0.004375 | 0.004375 | 0.01 | mg/l | SI
Noviembre | 0.017444 | 0.00475 | 0.00475 | 0.01 | mg/l | SI
Diciembre
501_PTAP16 | 501_PTAP17 | 501_PTAP12 | 501_PTAP8 | 501_PTAP17_A | 501_PTAP1 | 501_PTAP13
1
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año 2024 | Concentración Parámetro crítico Entrada de la PTAP Arsénico (mg/l)
Código NBI PTAP | 501_PTAP1 |  | 501_PTAP17 |  | 501_PTAP8 | 501_PTAP12 | 501_PTAP13 |  | 501_PTAP16 | Promedio
Código NBI Sondaje | 203_P20 | 203_P2 | 203_P17 | 203_P5 | 203_P18 | 203_P12EX_6 | 203_P13EX_9 | 203_P19 | 203_P16
Enero | 0.02 | 0.01 | 0.042 | 0.017 | 0.008 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.017556
Febrero
Marzo | 0.023 | 0.011 | 0.065 | 0.018 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.013 | 0.021
Abril
Mayo
Junio
Julio | 0.019 | 0.008 | 0.059 | 0.017 | 0.01 | 0.013 |  | 0.015 |  | 0.020143
Agosto | [6 empty] | 0.017 |  | 0.016 | 0.0165
Septiembre
Octubre | 0.022 | 0.01 | 0.058 | 0.027 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 0.021222
Noviembre | 0.018 | 0.009 | 0.054 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.017444
Diciembre
Máximo | 0.023 | 0.011 | 0.065 | 0.027 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.022889
2
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Producción
Año 2024 | Concentración Parámetro critico Medido en la red (2) Arsénico (mg/l) | [7 empty] | Promedio
Cod Punto Muestreo Red | 100 - F | 200 - F | 300 - F | 400 - F | 100 - V | 200 - V | 300 - V | 400 - V
Enero | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.00675
Febrero | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.005625
Marzo | 0.005 |  | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.011 | 0.005 | 0.013 | 0.0075714
Abril | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.0055
Mayo | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.017 | 0.008 | 0.006875
Junio | 0.017 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.004 | 0.007625
Julio | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.004 | 0.004375
Agosto |  | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.0048571
Septiembre | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.005375
Octubre | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.004375
Noviembre | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.00475
Diciembre | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.00675
Máximo | 0.017 | 0.009 | 0.006 | 0.018 | 0.01 | 0.017 | 0.02 | 0.013 | 0.01375 | 0.02

## TABLA N° 30_AUX 1
sector red
|  | 501_PTAP1 | 203_P20 - 203_P2 | 30 | Calle_Uno_PTAP
|  | 501_PTAP17 | 203_P17 - 203_P5 | 30 | El_Juncal_PTAP
|  | 501_PTAP8 | 203_P18 | 20 | Galvarino_PTAP
|  | 501_PTAP12 | 203_P12EX_6 | 20 | C_San Cristobal_PTAP
|  | 501_PTAP13 | 203_P13EX_9 - 203_P19 | 25 | C_Los Condores_PTAP
|  | 501_PTAP16 | 203_P16 | 40 | Las_Esteras_PTAP
[20 empty] | año | 2024
[21 empty] | PLANTA | Valores
Mes | 501_PTAP1 Calle_Uno_PTAP |  |  | 501_PTAP17 El_Juncal_PTAP |  |  | 501_PTAP8 Galvarino_PTAP |  |  | Mes | 501_PTAP12 C_San Cristobal_PTAP |  |  | 501_PTAP13 C_Los Condores_PTAP |  |  | 501_PTAP16 Las_Esteras_PTAP |  |  |  | Calle Uno | Calle Uno | El Juncal | El Juncal | Galvarino | Galvarino | San Cristobal | San Cristobal | Cañaveral | Cañaveral | Las Esteras | Las Esteras
| Entrada AS (mg/l) | Salida AS (mg/l) | % Remoción | Entrada AS (mg/l) | Salida AS (mg/l) | % Remoción | Entrada AS (mg/l) | Salida AS (mg/l) | % Remoción |  | Entrada AS (mg/l) | Salida AS (mg/l) | % Remoción | Entrada AS (mg/l) | Salida AS (mg/l) | % Remoción | Entrada AS (mg/l) | Salida AS (mg/l) | % Remoción | mes | Promedio de Arsenico ENTRADA | Promedio de Arsenico SALIDA | Promedio de Arsenico ENTRADA | Promedio de Arsenico SALIDA | Promedio de Arsenico ENTRADA | Promedio de Arsenico SALIDA | Promedio de Arsenico ENTRADA | Promedio de Arsenico SALIDA | Promedio de Arsenico ENTRADA | Promedio de Arsenico SALIDA | Promedio de Arsenico ENTRADA | Promedio de Arsenico SALIDA
1 | 0.025 | 0.00785 | 68.6% | 0.025 | 0.0063571 | 74.57% | 0.025 | 0.0033333 | 86.67% | 1 | 0.025 | 0.0057692 | 76.92% | 0.025 | 0.0075 | 70% | 0.025 | 0.0080588 | 67.76% | 1 | 0.025 | 0.00785 | 0.025 | 0.0063571 | 0.025 | 0.0033333 | 0.025 | 0.0057692 | 0.025 | 0.0075 | 0.025 | 0.0080588
2 | S/D | S/D | S/D | 0.032143 | 0.0057143 | 82.22% | 0.025 | 0.005 | S/D | 2 | 0.025 | 0.0038571 | 84.57% | 0.025 | 0.005 | 80% | 0.024 | 0.0056667 | 76.39% | 2 |  |  | 0.032143 | 0.0057143 | 0.025 | 0.005 | 0.025 | 0.0038571 | 0.025 | 0.005 | 0.024 | 0.0056667
3 | 0.025 | 0.003375 | 86.5% | 0.0275 | 0.0069 | 74.91% | 0.025 | 0.0074 | 70.4% | 3 | 0.025 | 0.0044 | 82.4% | 0.025 | 0.003 | 88% | 0.025 | 0.0075 | 70% | 3 | 0.025 | 0.003375 | 0.0275 | 0.0069 | 0.025 | 0.0074 | 0.025 | 0.0044 | 0.025 | 0.003 | 0.025 | 0.0075
4 | 0.025 | 0.0038571 | 84.57% | 0.02625 | 0.00665 | 74.67% | 0.025 | 0.005 | 80% | 4 | 0.025 | 0.004 | 84% | 0.025 | 0.0027 | 89.2% | 0.025 | 0.0056429 | 77.43% | 4 | 0.025 | 0.0038571 | 0.02625 | 0.00665 | 0.025 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.025 | 0.0027 | 0.025 | 0.0056429
5 | 0.025 | 0.0053333 | 78.67% | 0.029167 | 0.0074167 | 74.57% | S/D | S/D | S/D | 5 | 0.025 | 0.0035714 | 85.71% | 0.025 | 0.0034 | 86.4% | 0.025 | 0.0056667 | 77.33% | 5 | 0.025 | 0.0053333 | 0.029167 | 0.0074167 |  |  | 0.025 | 0.0035714 | 0.025 | 0.0034 | 0.025 | 0.0056667
6 | 0.025 | 0.0036667 | 85.33% | 0.031818 | 0.0067273 | 78.86% | 0.025 | 0.003 | 88% | 6 | 0.025 | 0.004 | 84% | 0.025 | 0.00325 | 87% | 0.025 | 0.0072 | 71.2% | 6 | 0.025 | 0.0036667 | 0.031818 | 0.0067273 | 0.025 | 0.003 | 0.025 | 0.004 | 0.025 | 0.00325 | 0.025 | 0.0072
7 | 0.025 | 0.0041111 | 83.56% | 0.033929 | 0.0074286 | 78.11% | 0.025 | 0.0062 | 75.2% | 7 | 0.025 | 0.004125 | 83.5% | 0.025 | 0.0047273 | 81.09% | 0.025 | 0.0048333 | 80.67% | 7 | 0.025 | 0.0041111 | 0.033929 | 0.0074286 | 0.025 | 0.0062 | 0.025 | 0.004125 | 0.025 | 0.0047273 | 0.025 | 0.0048333
8 | 0.025 | 0.0041333 | 83.47% | 0.05 | 0.004 | 92% | 0.025 | 0.0044 | 82.4% | 8 | 0.025 | 0.0037 | 85.2% | 0.025 | 0.003375 | 86.5% | 0.025 | 0.0035 | 86% | 8 | 0.025 | 0.0041333 | 0.05 | 0.004 | 0.025 | 0.0044 | 0.025 | 0.0037 | 0.025 | 0.003375 | 0.025 | 0.0035
9 | 0.025 | 0.0022857 | 90.86% | 0.025 | 0.002 | 92% | 0.025 | 0.005 | 80% | 9 | 0.025 | 0.0022727 | 90.91% | 0.025 | 0.002 | 92% | 0.025 | 0.002 | 92% | 9 | 0.025 | 0.0022857 | 0.025 | 0.002 | 0.025 | 0.005 | 0.025 | 0.0022727 | 0.025 | 0.002 | 0.025 | 0.002
10 | 0.025 | 0.0049048 | 80.38% | 0.025 | 0.005 | 80% | 0.024769 | 0.0059231 | 76.09% | 10 | S/D | S/D | S/D | 0.025 | 0.002 | 92% | S/D | S/D | S/D | 10 | 0.025 | 0.0049048 | 0.025 | 0.005 | 0.024769 | 0.0059231 |  |  | 0.025 | 0.002
11 | 0.025 | 0.005 | 80% | S/D | S/D | S/D | 0.025 | 0.005 | 80% | 11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 11 | 0.025 | 0.005 |  |  | 0.025 | 0.005
12 | 0.025 | 0.0051429 | 79.43% | S/D | S/D | S/D | 0.025 | 0.005 | 80% | 12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 12 | 0.025 | 0.0051429 |  |  | 0.025 | 0.005
Promedio | 0.025 | 0.0045145 | 81.94% | 0.030581 | 0.0058194 | 80.19% | 0.024979 | 0.0050233 | 79.88% | Prom, | 0.025 | 0.0039662 | 84.14% | 0.025 | 0.0036952 | 85.22% | 0.024889 | 0.0055631 | 77.64%

## TABLA N° 30
TABLA N° 30.a
Concentraciones Parámetros Críticos
Nombre Sector: | Calle_Uno_PTAP
Nombre PTAP: | Calle_Uno_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP1
Etapa: | Producción
Año | Pozo: 203_P20 |  | Pozo: 203_P2 |  | TOTAL |  | Rem: 73,68%
| Q tratado | Conc Af | Q tratado | Conc Af | Q tratado | Conc Af | Conc Ef
| (L/s) | (mg/l) | (L/s) | (mg/l) | (L/s) | (mg/l) | (mg/l)
2025 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2026 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2027 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2028 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2029 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2030 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2031 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2032 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2033 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2034 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2035 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2036 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2037 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2038 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2039 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
2040 | 20 | 0.023 | 10 | 0.011 | 30 | 0.019 | 0.005
TABLA N° 30.b
Concentraciones Parámetros Críticos
Nombre Sector: | El_Juncal_PTAP
Nombre PTAP: | El_Juncal_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP17
Etapa: | Producción
Año | Pozo: 203_P17 |  | Pozo: 203_P5 |  | TOTAL |  | Rem: 88,46%
| Q tratado | Conc Af | Q tratado | Conc Af | Q tratado | Conc Af | Conc Ef
| (L/s) | (mg/l) | (L/s) | (mg/l) | (L/s) | (mg/l) | (mg/l)
2025 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2026 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2027 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2028 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2029 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2030 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2031 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2032 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2033 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2034 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2035 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2036 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2037 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2038 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2039 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
2040 | 20 | 0.065 | 10 | 0.027 | 30 | 0.052 | 0.006
TABLA N° 30.c
Concentraciones Parámetros Críticos
Nombre Sector: | Galvarino_PTAP
Nombre PTAP: | Galvarino_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP8
Etapa: | Producción
Año | Pozo: 203_P18 |  | Rem: 58,33%
| Q tratado | Conc Af | Conc Ef
| (L/s) | (mg/l) | (mg/l)
2025 | 12 | 0.012 | 0.005
2026 | 12 | 0.012 | 0.005
2027 | 12 | 0.012 | 0.005
2028 | 12 | 0.012 | 0.005
2029 | 12 | 0.012 | 0.005
2030 | 12 | 0.012 | 0.005
2031 | 12 | 0.012 | 0.005
2032 | 12 | 0.012 | 0.005
2033 | 12 | 0.012 | 0.005
2034 | 12 | 0.012 | 0.005
2035 | 12 | 0.012 | 0.005
2036 | 12 | 0.012 | 0.005
2037 | 12 | 0.012 | 0.005
2038 | 12 | 0.012 | 0.005
2039 | 12 | 0.012 | 0.005
2040 | 12 | 0.012 | 0.005
TABLA N° 30.d
Concentraciones Parámetros Críticos
Nombre Sector: | C_San Cristobal_PTAP
Nombre PTAP: | C_San Cristobal_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP12
Etapa: | Producción
Año | Pozo: 203_P12EX_6 |  | Rem: 71,43%
| Q tratado | Conc Af | Conc Ef
| (L/s) | (mg/l) | (mg/l)
2025 | 14 | 0.014 | 0.004
2026 | 14 | 0.014 | 0.004
2027 | 14 | 0.014 | 0.004
2028 | 14 | 0.014 | 0.004
2029 | 20 | 0.014 | 0.004
2030 | 20 | 0.014 | 0.004
2031 | 20 | 0.014 | 0.004
2032 | 20 | 0.014 | 0.004
2033 | 20 | 0.014 | 0.004
2034 | 20 | 0.014 | 0.004
2035 | 20 | 0.014 | 0.004
2036 | 20 | 0.014 | 0.004
2037 | 20 | 0.014 | 0.004
2038 | 20 | 0.014 | 0.004
2039 | 20 | 0.014 | 0.004
2040 | 20 | 0.014 | 0.004
TABLA N° 30.e
Concentraciones Parámetros Críticos
Nombre Sector: | C_Los Condores_PTAP
Nombre PTAP: | C_Los Condores_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP13
Etapa: | Producción
Año | Pozo: 203_P13EX_9 |  | Pozo: 203_P19 |  | TOTAL |  | Rem: 78,95%
| Q tratado | Conc Af | Q tratado | Conc Af | Q tratado | Conc Af | Conc Ef
| (L/s) | (mg/l) | (L/s) | (mg/l) | (L/s) | (mg/l) | (mg/l)
2025 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2026 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2027 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2028 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2029 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2030 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2031 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2032 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2033 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2034 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2035 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2036 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2037 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2038 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2039 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
2040 | 8 | 0.017 | 12 | 0.021 | 20 | 0.019 | 0.004
TABLA N° 30.f
Concentraciones Parámetros Críticos
Nombre Sector: | Las_Esteras_PTAP
Nombre PTAP: | Las_Esteras_PTAP
Código NBI: | 501_PTAP16
Etapa: | Producción
Año | Pozo: 203_P16 |  | Rem: 62,50%
| Q tratado | Conc Af | Conc Ef
| (L/s) | (mg/l) | (mg/l)
2025 | 32 | 0.016 | 0.006
2026 | 32 | 0.016 | 0.006
2027 | 32 | 0.016 | 0.006
2028 | 32 | 0.016 | 0.006
2029 | 38 | 0.016 | 0.006
2030 | 38 | 0.016 | 0.006
2031 | 38 | 0.016 | 0.006
2032 | 38 | 0.016 | 0.006
2033 | 38 | 0.016 | 0.006
2034 | 38 | 0.016 | 0.006
2035 | 38 | 0.016 | 0.006
2036 | 38 | 0.016 | 0.006
2037 | 38 | 0.016 | 0.006
2038 | 38 | 0.016 | 0.006
2039 | 38 | 0.016 | 0.006
2040 | 38 | 0.016 | 0.006

## Datos PTAP
DATOS LABORATORIO
id | FECHA DATO SISTEMA | FECHA TOMA | año | mes | dia | PLANTA | pH ENTRADA | pH SALIDA | pH RED | Arsenico ENTRADA | Arsenico SALIDA | remoción
5607 | 2025-07-22 16:47 | 2025-07-22 | 2025 | 7 | 22 | Cañaveral | 8.41 | 8.43 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5611 | 2025-07-22 16:48 | 2025-07-22 | 2025 | 7 | 22 | Galvarino | 8.83 | 6.57 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5602 | 2025-07-21 17:06 | 2025-07-18 | 2025 | 7 | 18 | Cañaveral | 8.11 | 7.92 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5606 | 2025-07-21 17:06 | 2025-07-18 | 2025 | 7 | 18 | Galvarino | 8.19 | 6.66 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5597 | 2025-07-18 16:31 | 2025-07-17 | 2025 | 7 | 17 | Cañaveral | 8.71 | 8.35 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5598 | 2025-07-18 16:31 | 2025-07-17 | 2025 | 7 | 17 | El Juncal | 8.37 | 7.38 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5600 | 2025-07-18 16:32 | 2025-07-17 | 2025 | 7 | 17 | Galvarino | 8.41 | 7.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5592 | 2025-07-15 16:24 | 2025-07-15 | 2025 | 7 | 15 | Cañaveral | 8.18 | 8.16 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5583 | 2025-07-15 16:22 | 2025-07-14 | 2025 | 7 | 14 | Cañaveral | 8.16 | 8.14 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5578 | 2025-07-11 15:56 | 2025-07-10 | 2025 | 7 | 10 | Cañaveral | 8.23 | 8.09 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5580 | 2025-07-11 15:56 | 2025-07-10 | 2025 | 7 | 10 | Las Esteras | 7.82 | 7.45 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5582 | 2025-07-11 15:57 | 2025-07-10 | 2025 | 7 | 10 | Galvarino | 8.38 | 6.96 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5573 | 2025-07-10 16:54 | 2025-07-09 | 2025 | 7 | 9 | Cañaveral | 8.25 | 8.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5575 | 2025-07-10 16:54 | 2025-07-09 | 2025 | 7 | 9 | Las Esteras | 7.46 | 7.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5568 | 2025-07-09 16:51 | 2025-07-08 | 2025 | 7 | 8 | Cañaveral | 8.29 | 7.95 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5570 | 2025-07-09 16:51 | 2025-07-08 | 2025 | 7 | 8 | Las Esteras | 8.29 | 7.67 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5572 | 2025-07-09 16:52 | 2025-07-08 | 2025 | 7 | 8 | Galvarino | 8.41 | 7.18 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5558 | 2025-07-07 11:13 | 2025-07-04 | 2025 | 7 | 4 | Cañaveral | 8.38 | 8.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5559 | 2025-07-07 11:13 | 2025-07-04 | 2025 | 7 | 4 | Las Esteras | 7.71 | 7.42 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5554 | 2025-07-04 15:26 | 2025-07-03 | 2025 | 7 | 3 | Las Esteras | 8.36 | 7.42 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5555 | 2025-07-04 15:26 | 2025-07-03 | 2025 | 7 | 3 | Calle Uno | 8.16 | 7.83 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5556 | 2025-07-04 15:26 | 2025-07-03 | 2025 | 7 | 3 | Galvarino | 8.34 | 7.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5557 | 2025-07-04 15:26 | 2025-07-03 | 2025 | 7 | 3 | Cañaveral | 8.45 | 8.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5548 | 2025-07-03 15:41 | 2025-07-02 | 2025 | 7 | 2 | Cañaveral | 8.41 | 8.08 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5550 | 2025-07-03 15:41 | 2025-07-02 | 2025 | 7 | 2 | Las Esteras | 8.34 | 7.47 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5551 | 2025-07-03 15:41 | 2025-07-02 | 2025 | 7 | 2 | Calle Uno | 8.11 | 7.87 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5552 | 2025-07-03 15:42 | 2025-07-02 | 2025 | 7 | 2 | Galvarino | 8.31 | 7.27 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5543 | 2025-07-02 16:43 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | 1 | Cañaveral | 8.11 | 8.06 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5544 | 2025-07-02 16:43 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | 1 | El Juncal | 7.68 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5547 | 2025-07-02 16:43 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | 1 | Galvarino | 8.39 | 7.25 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5533 | 2025-06-30 16:18 | 2025-06-27 | 2025 | 6 | 27 | Cañaveral | 8.47 | 8.35 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5535 | 2025-06-30 16:18 | 2025-06-27 | 2025 | 6 | 27 | Las Esteras | 8.14 | 7.62 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5537 | 2025-06-30 16:18 | 2025-06-27 | 2025 | 6 | 27 | Galvarino | 8.44 | 7.31 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5528 | 2025-06-27 16:32 | 2025-06-26 | 2025 | 6 | 26 | Cañaveral | 8.32 | 8.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5530 | 2025-06-27 16:32 | 2025-06-26 | 2025 | 6 | 26 | Las Esteras | 7.53 | 7.45 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5523 | 2025-06-26 16:35 | 2025-06-25 | 2025 | 6 | 25 | Cañaveral | 8.18 | 8.14 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5525 | 2025-06-26 16:35 | 2025-06-25 | 2025 | 6 | 25 | Las Esteras | 8.61 | 7.44 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5527 | 2025-06-26 16:35 | 2025-06-25 | 2025 | 6 | 25 | Galvarino | 8.85 | 7.27 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5517 | 2025-06-25 16:58 | 2025-06-24 | 2025 | 6 | 24 | Cañaveral | 8.39 | 8.05 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5518 | 2025-06-25 16:58 | 2025-06-24 | 2025 | 6 | 24 | Las Esteras | 8.22 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5521 | 2025-06-25 16:59 | 2025-06-24 | 2025 | 6 | 24 | Galvarino | 8.55 | 7.05 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5512 | 2025-06-24 17:03 | 2025-06-23 | 2025 | 6 | 23 | Cañaveral | 8.47 | 7.96 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5516 | 2025-06-24 17:05 | 2025-06-23 | 2025 | 6 | 23 | Galvarino | 8.2 | 7.24 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5507 | 2025-06-23 16:59 | 2025-06-19 | 2025 | 6 | 19 | Cañaveral | 8.34 | 8.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5509 | 2025-06-23 16:59 | 2025-06-19 | 2025 | 6 | 19 | Las Esteras | 8.21 | 7.52 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5511 | 2025-06-23 16:59 | 2025-06-19 | 2025 | 6 | 19 | Galvarino | 8.2 | 7.19 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5504 | 2025-06-18 16:38 | 2025-06-17 | 2025 | 6 | 17 | Las Esteras | 8.01 | 7.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5505 | 2025-06-18 16:38 | 2025-06-17 | 2025 | 6 | 17 | Galvarino | 8.05 | 7.09 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5499 | 2025-06-17 16:50 | 2025-06-16 | 2025 | 6 | 16 | Las Esteras | 8.14 | 7.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5501 | 2025-06-17 16:50 | 2025-06-16 | 2025 | 6 | 16 | Galvarino | 8.2 | 7.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5492 | 2025-06-16 16:07 | 2025-06-13 | 2025 | 6 | 13 | Cañaveral | 8.19 | 8.14 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5494 | 2025-06-16 16:07 | 2025-06-13 | 2025 | 6 | 13 | Las Esteras | 7.91 | 7.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5483 | 2025-06-12 16:54 | 2025-06-11 | 2025 | 6 | 11 | Cañaveral | 8.15 | 8.21 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5487 | 2025-06-12 16:55 | 2025-06-11 | 2025 | 6 | 11 | Las Esteras | 8.07 | 7.75 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5477 | 2025-06-11 12:15 | 2025-06-10 | 2025 | 6 | 10 | Cañaveral | 8.16 | 8.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5479 | 2025-06-11 12:15 | 2025-06-10 | 2025 | 6 | 10 | Las Esteras | 8.07 | 7.55 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5481 | 2025-06-11 12:16 | 2025-06-10 | 2025 | 6 | 10 | Galvarino | 7.91 | 7.02 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5472 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-09 | 2025 | 6 | 9 | Cañaveral | 8.13 | 8.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5474 | 2025-06-10 16:31 | 2025-06-09 | 2025 | 6 | 9 | Las Esteras | 7.95 | 7.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5469 | 2025-06-09 11:45 | 2025-06-06 | 2025 | 6 | 6 | Las Esteras | 7.96 | 7.63 | - | 0.01 | 0.002 | 80%
5462 | 2025-06-05 16:36 | 2025-06-04 | 2025 | 6 | 4 | Cañaveral | 8.19 | 8.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5464 | 2025-06-05 16:36 | 2025-06-04 | 2025 | 6 | 4 | Las Esteras | 8.07 | 7.51 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5466 | 2025-06-05 16:37 | 2025-06-04 | 2025 | 6 | 4 | Galvarino | 8.54 | 7.18 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5452 | 2025-06-03 16:52 | 2025-06-02 | 2025 | 6 | 2 | Cañaveral | 8.24 | 8.21 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5456 | 2025-06-03 16:52 | 2025-06-02 | 2025 | 6 | 2 | Galvarino | 8.2 | 7.08 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5447 | 2025-06-02 16:30 | 2025-05-30 | 2025 | 5 | 30 | Cañaveral | 8.11 | 7.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5448 | 2025-06-02 16:31 | 2025-05-30 | 2025 | 5 | 30 | El Juncal | 7.35 | 6.99 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5449 | 2025-06-02 16:31 | 2025-05-30 | 2025 | 5 | 30 | Las Esteras | 7.68 | 7.15 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5442 | 2025-05-29 16:45 | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 28 | Cañaveral | 8.16 | 7.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5444 | 2025-05-29 16:46 | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 28 | Las Esteras | 7.89 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5446 | 2025-05-29 16:46 | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 28 | Galvarino | 8.22 | 6.77 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5439 | 2025-05-28 16:47 | 2025-05-27 | 2025 | 5 | 27 | Las Esteras | 7.75 | 6.99 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5441 | 2025-05-28 16:47 | 2025-05-27 | 2025 | 5 | 27 | Galvarino | 7.92 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5434 | 2025-05-27 16:44 | 2025-05-26 | 2025 | 5 | 26 | Cañaveral | 8.07 | 7.64 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5435 | 2025-05-27 16:45 | 2025-05-26 | 2025 | 5 | 26 | Las Esteras | 7.78 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5437 | 2025-05-27 16:45 | 2025-05-26 | 2025 | 5 | 26 | Galvarino | 7.97 | 6.64 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5428 | 2025-05-26 15:52 | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 23 | Galvarino | 7.98 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5430 | 2025-05-26 15:56 | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 23 | Calle Uno | 7.81 | 7.39 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5422 | 2025-05-23 16:37 | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 22 | Cañaveral | 7.99 | 7.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5425 | 2025-05-23 16:38 | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 22 | Galvarino | 7.79 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5417 | 2025-05-22 16:07 | 2025-05-20 | 2025 | 5 | 20 | Cañaveral | 7.96 | 7.24 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5418 | 2025-05-22 16:07 | 2025-05-20 | 2025 | 5 | 20 | El Juncal | 7.68 | 6.86 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5419 | 2025-05-22 16:08 | 2025-05-20 | 2025 | 5 | 20 | Las Esteras | 7.76 | 7.26 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5421 | 2025-05-22 16:08 | 2025-05-20 | 2025 | 5 | 20 | Galvarino | 7.94 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5412 | 2025-05-20 16:41 | 2025-05-19 | 2025 | 5 | 19 | Cañaveral | 8.08 | 7.23 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5414 | 2025-05-20 16:42 | 2025-05-19 | 2025 | 5 | 19 | Las Esteras | 7.78 | 7.21 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5416 | 2025-05-20 16:42 | 2025-05-19 | 2025 | 5 | 19 | Galvarino | 8.01 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5407 | 2025-05-19 15:40 | 2025-05-16 | 2025 | 5 | 16 | Cañaveral | 8.04 | 7.35 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5408 | 2025-05-19 15:40 | 2025-05-16 | 2025 | 5 | 16 | El Juncal | 7.67 | 6.91 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5409 | 2025-05-19 15:40 | 2025-05-16 | 2025 | 5 | 16 | Las Esteras | 7.76 | 7.27 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5410 | 2025-05-19 15:40 | 2025-05-16 | 2025 | 5 | 16 | Calle Uno | 7.75 | 7.67 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5352 | 2025-05-16 14:47 | 2025-05-15 | 2025 | 5 | 15 | Cañaveral | 8.03 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5353 | 2025-05-16 14:47 | 2025-05-15 | 2025 | 5 | 15 | Las Esteras | 7.73 | 7.32 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5355 | 2025-05-16 14:47 | 2025-05-15 | 2025 | 5 | 15 | Galvarino | 7.82 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5343 | 2025-05-14 16:38 | 2025-05-14 | 2025 | 5 | 14 | El Juncal | 7.68 | 6.73 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5344 | 2025-05-14 16:39 | 2025-05-14 | 2025 | 5 | 14 | Las Esteras | 7.79 | 7.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5351 | 2025-05-15 16:49 | 2025-05-14 | 2025 | 5 | 14 | Galvarino | 7.92 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5346 | 2025-05-14 16:39 | 2025-05-13 | 2025 | 5 | 13 | Galvarino | 7.94 | 7.2 | - | 0.022 | 0.002 | 90.91%
5347 | 2025-05-14 16:40 | 2025-05-13 | 2025 | 5 | 13 | Cañaveral | 8.14 | 7.51 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5349 | 2025-05-14 16:40 | 2025-05-13 | 2025 | 5 | 13 | Las Esteras | 7.79 | 7.38 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5337 | 2025-05-13 16:57 | 2025-05-12 | 2025 | 5 | 12 | Cañaveral | 8.03 | 7.32 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5338 | 2025-05-13 16:57 | 2025-05-12 | 2025 | 5 | 12 | El Juncal | 7.55 | 6.56 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5339 | 2025-05-13 16:57 | 2025-05-12 | 2025 | 5 | 12 | Las Esteras | 7.77 | 7.25 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5340 | 2025-05-13 16:57 | 2025-05-12 | 2025 | 5 | 12 | Calle Uno | 7.72 | 7.67 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5341 | 2025-05-13 16:58 | 2025-05-12 | 2025 | 5 | 12 | Galvarino | 7.89 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5334 | 2025-05-12 16:43 | 2025-05-09 | 2025 | 5 | 9 | Las Esteras | 7.92 | 7.32 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5335 | 2025-05-12 16:43 | 2025-05-09 | 2025 | 5 | 9 | Calle Uno | 8.42 | 7.81 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5329 | 2025-05-09 15:34 | 2025-05-08 | 2025 | 5 | 8 | El Juncal | 8.36 | 6.87 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5330 | 2025-05-09 15:34 | 2025-05-08 | 2025 | 5 | 8 | Las Esteras | 7.85 | 7.24 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5331 | 2025-05-09 15:35 | 2025-05-08 | 2025 | 5 | 8 | Calle Uno | 7.91 | 7.72 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5325 | 2025-05-08 16:46 | 2025-05-07 | 2025 | 5 | 7 | Las Esteras | 7.75 | 7.12 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5326 | 2025-05-08 16:46 | 2025-05-07 | 2025 | 5 | 7 | Calle Uno | 7.73 | 7.63 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5319 | 2025-05-07 15:29 | 2025-05-06 | 2025 | 5 | 6 | Cañaveral | 8.11 | 7.43 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5321 | 2025-05-07 15:29 | 2025-05-06 | 2025 | 5 | 6 | Las Esteras | 7.82 | 7.31 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5322 | 2025-05-07 15:29 | 2025-05-06 | 2025 | 5 | 6 | Calle Uno | 7.91 | 7.64 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5323 | 2025-05-07 15:29 | 2025-05-06 | 2025 | 5 | 6 | Galvarino | 8.07 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5309 | 2025-05-05 16:48 | 2025-05-05 | 2025 | 5 | 5 | Cañaveral | 7.89 | 7.46 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5315 | 2025-05-06 16:37 | 2025-05-05 | 2025 | 5 | 5 | Las Esteras | 7.76 | 7.44 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5316 | 2025-05-06 16:37 | 2025-05-05 | 2025 | 5 | 5 | Calle Uno | 7.79 | 7.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5317 | 2025-05-06 16:38 | 2025-05-05 | 2025 | 5 | 5 | Galvarino | 7.99 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5310 | 2025-05-05 16:48 | 2025-05-02 | 2025 | 5 | 2 | Cañaveral | 8.08 | 7.64 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5311 | 2025-05-05 16:48 | 2025-05-02 | 2025 | 5 | 2 | Las Esteras | 7.73 | 7.15 | 0.28 | 0.025 | 0.002 | 92%
5312 | 2025-05-05 16:49 | 2025-05-02 | 2025 | 5 | 2 | Calle Uno | 7.86 | 7.56 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5313 | 2025-05-05 16:49 | 2025-05-02 | 2025 | 5 | 2 | Galvarino | 7.91 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5304 | 2025-04-29 16:22 | 2025-04-28 | 2025 | 4 | 28 | Cañaveral | 8.01 | 7.37 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5305 | 2025-04-29 16:22 | 2025-04-28 | 2025 | 4 | 28 | El Juncal | 7.51 | 6.91 | - | 0.002 | 0.002 | 0%
5308 | 2025-04-29 16:23 | 2025-04-28 | 2025 | 4 | 28 | Galvarino | 7.82 | 6.56 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5299 | 2025-04-28 16:32 | 2025-04-25 | 2025 | 4 | 25 | Cañaveral | 8.07 | 7.31 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5301 | 2025-04-28 16:32 | 2025-04-25 | 2025 | 4 | 25 | Las Esteras | 7.86 | 7.29 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5303 | 2025-04-28 16:33 | 2025-04-25 | 2025 | 4 | 25 | Galvarino | 8.09 | 6.58 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5294 | 2025-04-25 12:24 | 2025-04-24 | 2025 | 4 | 24 | Cañaveral | 7.94 | 7.13 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5295 | 2025-04-25 12:24 | 2025-04-24 | 2025 | 4 | 24 | El Juncal | 7.56 | 6.87 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5296 | 2025-04-25 12:24 | 2025-04-24 | 2025 | 4 | 24 | Las Esteras | 7.32 | 7.23 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5289 | 2025-04-24 15:54 | 2025-04-23 | 2025 | 4 | 23 | Cañaveral | 7.05 | 6.96 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5290 | 2025-04-24 15:55 | 2025-04-23 | 2025 | 4 | 23 | El Juncal | 7.74 | 6.81 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5291 | 2025-04-24 15:55 | 2025-04-23 | 2025 | 4 | 23 | Las Esteras | 7.87 | 7.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5292 | 2025-04-24 15:55 | 2025-04-23 | 2025 | 4 | 23 | Calle Uno | 7.97 | 7.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5293 | 2025-04-24 15:55 | 2025-04-23 | 2025 | 4 | 23 | Galvarino | 8.27 | 6.57 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5284 | 2025-04-23 15:29 | 2025-04-22 | 2025 | 4 | 22 | Cañaveral | 7.88 | 6.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5285 | 2025-04-23 15:30 | 2025-04-22 | 2025 | 4 | 22 | El Juncal | 7.59 | 6.77 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5286 | 2025-04-23 15:30 | 2025-04-22 | 2025 | 4 | 22 | Las Esteras | 7.67 | 7.15 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5287 | 2025-04-23 15:30 | 2025-04-22 | 2025 | 4 | 22 | Calle Uno | 7.72 | 7.63 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5288 | 2025-04-23 15:30 | 2025-04-22 | 2025 | 4 | 22 | Galvarino | 7.81 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5279 | 2025-04-22 12:10 | 2025-04-21 | 2025 | 4 | 21 | Cañaveral | 7.95 | 6.53 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5280 | 2025-04-22 12:10 | 2025-04-21 | 2025 | 4 | 21 | El Juncal | 7.38 | 6.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5281 | 2025-04-22 12:11 | 2025-04-21 | 2025 | 4 | 21 | Las Esteras | 7.79 | 7.16 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5282 | 2025-04-22 12:11 | 2025-04-21 | 2025 | 4 | 21 | Calle Uno | 7.88 | 7.57 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5283 | 2025-04-22 12:11 | 2025-04-21 | 2025 | 4 | 21 | Galvarino | 8.16 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5274 | 2025-04-21 16:30 | 2025-04-17 | 2025 | 4 | 17 | Cañaveral | 8.03 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5275 | 2025-04-21 16:30 | 2025-04-17 | 2025 | 4 | 17 | El Juncal | 7.62 | 6.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5276 | 2025-04-21 16:31 | 2025-04-17 | 2025 | 4 | 17 | Las Esteras | 7.76 | 7.14 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5277 | 2025-04-21 16:31 | 2025-04-17 | 2025 | 4 | 17 | Calle Uno | 7.84 | 7.58 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5278 | 2025-04-21 16:31 | 2025-04-17 | 2025 | 4 | 17 | Galvarino | 8.02 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5269 | 2025-04-17 12:08 | 2025-04-16 | 2025 | 4 | 16 | Cañaveral | 7.97 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5270 | 2025-04-17 12:08 | 2025-04-16 | 2025 | 4 | 16 | El Juncal | 7.61 | 7.43 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5271 | 2025-04-17 12:08 | 2025-04-16 | 2025 | 4 | 16 | Las Esteras | 7.74 | 7.31 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5272 | 2025-04-17 12:08 | 2025-04-16 | 2025 | 4 | 16 | Calle Uno | 7.76 | 7.66 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5259 | 2025-04-15 11:04 | 2025-04-15 | 2025 | 4 | 15 | El Juncal | 7.62 | 7.37 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5266 | 2025-04-16 16:45 | 2025-04-15 | 2025 | 4 | 15 | Las Esteras | 7.68 | 7.34 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5267 | 2025-04-16 16:45 | 2025-04-15 | 2025 | 4 | 15 | Calle Uno | 7.77 | 7.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5268 | 2025-04-16 16:45 | 2025-04-15 | 2025 | 4 | 15 | Galvarino | 7.94 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5260 | 2025-04-15 11:04 | 2025-04-14 | 2025 | 4 | 14 | El Juncal | 7.55 | 7.22 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5261 | 2025-04-15 11:04 | 2025-04-14 | 2025 | 4 | 14 | Las Esteras | 7.51 | 7.31 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5262 | 2025-04-15 11:04 | 2025-04-14 | 2025 | 4 | 14 | San Cristobal | 8.2 | 7.47 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5254 | 2025-04-14 12:21 | 2025-04-11 | 2025 | 4 | 11 | El Juncal | 7.55 | 6.76 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5255 | 2025-04-14 12:21 | 2025-04-11 | 2025 | 4 | 11 | Las Esteras | 7.51 | 7.16 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5256 | 2025-04-14 12:21 | 2025-04-11 | 2025 | 4 | 11 | San Cristobal | 8.2 | 6.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5257 | 2025-04-14 12:22 | 2025-04-11 | 2025 | 4 | 11 | Galvarino | 7.73 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5249 | 2025-04-11 11:51 | 2025-04-10 | 2025 | 4 | 10 | El Juncal | 7.46 | 6.76 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5251 | 2025-04-11 11:52 | 2025-04-10 | 2025 | 4 | 10 | San Cristobal | 8.2 | 6.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5252 | 2025-04-11 11:52 | 2025-04-10 | 2025 | 4 | 10 | Calle Uno | 7.85 | 7.58 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5253 | 2025-04-11 11:52 | 2025-04-10 | 2025 | 4 | 10 | Galvarino | 7.98 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5244 | 2025-04-10 15:53 | 2025-04-09 | 2025 | 4 | 9 | Cañaveral | 7.99 | 6.67 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5245 | 2025-04-10 15:53 | 2025-04-09 | 2025 | 4 | 9 | El Juncal | 7.64 | 6.87 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5246 | 2025-04-10 15:54 | 2025-04-09 | 2025 | 4 | 9 | Las Esteras | 7.72 | 7.26 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5247 | 2025-04-10 15:54 | 2025-04-09 | 2025 | 4 | 9 | Calle Uno | 7.79 | 7.64 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5239 | 2025-04-09 16:53 | 2025-04-08 | 2025 | 4 | 8 | Cañaveral | 7.99 | 6.72 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5240 | 2025-04-09 16:53 | 2025-04-08 | 2025 | 4 | 8 | El Juncal | 7.66 | 6.93 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5241 | 2025-04-09 16:54 | 2025-04-08 | 2025 | 4 | 8 | Las Esteras | 7.76 | 7.25 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5242 | 2025-04-09 16:54 | 2025-04-08 | 2025 | 4 | 8 | Calle Uno | 7.81 | 7.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5243 | 2025-04-09 16:54 | 2025-04-08 | 2025 | 4 | 8 | Galvarino | 7.87 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5234 | 2025-04-08 16:15 | 2025-04-07 | 2025 | 4 | 7 | Cañaveral | 8.01 | 7.2 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5235 | 2025-04-08 16:16 | 2025-04-07 | 2025 | 4 | 7 | El Juncal | 7.58 | 6.81 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5236 | 2025-04-08 16:16 | 2025-04-07 | 2025 | 4 | 7 | Las Esteras | 7.72 | 7.23 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5237 | 2025-04-08 16:16 | 2025-04-07 | 2025 | 4 | 7 | Calle Uno | 7.71 | 7.62 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5229 | 2025-04-07 15:44 | 2025-04-04 | 2025 | 4 | 4 | Cañaveral | 7.83 | 6.56 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5230 | 2025-04-07 15:44 | 2025-04-04 | 2025 | 4 | 4 | El Juncal | 7.66 | 6.89 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5231 | 2025-04-07 15:45 | 2025-04-04 | 2025 | 4 | 4 | Las Esteras | 7.62 | 7.17 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5218 | 2025-04-03 15:42 | 2025-04-03 | 2025 | 4 | 3 | Cañaveral | 7.94 | 6.59 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5225 | 2025-04-04 14:59 | 2025-04-03 | 2025 | 4 | 3 | Las Esteras | 7.78 | 7.23 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5227 | 2025-04-04 14:59 | 2025-04-03 | 2025 | 4 | 3 | Calle Uno | 7.84 | 7.55 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5228 | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-03 | 2025 | 4 | 3 | Galvarino | 8.02 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5219 | 2025-04-03 15:42 | 2025-04-02 | 2025 | 4 | 2 | Cañaveral | 8.02 | 6.58 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5220 | 2025-04-03 15:42 | 2025-04-02 | 2025 | 4 | 2 | El Juncal | 7.67 | 6.86 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5221 | 2025-04-03 15:43 | 2025-04-02 | 2025 | 4 | 2 | Las Esteras | 7.82 | 7.27 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5222 | 2025-04-03 15:43 | 2025-04-02 | 2025 | 4 | 2 | Calle Uno | 7.93 | 7.56 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5223 | 2025-04-03 15:43 | 2025-04-02 | 2025 | 4 | 2 | Galvarino | 8.15 | 6.67 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5213 | 2025-04-02 15:50 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | 1 | Cañaveral | 8.11 | 6.55 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5214 | 2025-04-02 15:50 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | 1 | El Juncal | 7.81 | 6.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5217 | 2025-04-02 15:51 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | 1 | Galvarino | 7.86 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5168 | 2025-03-31 11:21 | 2025-03-31 | 2025 | 3 | 31 | Cañaveral | 8.01 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5169 | 2025-03-31 11:21 | 2025-03-31 | 2025 | 3 | 31 | El Juncal | 7.68 | 6.87 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5170 | 2025-03-31 11:21 | 2025-03-31 | 2025 | 3 | 31 | Las Esteras | 7.78 | 7.28 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5171 | 2025-03-31 11:22 | 2025-03-31 | 2025 | 3 | 31 | Calle Uno | 7.81 | 7.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5163 | 2025-03-28 15:19 | 2025-03-27 | 2025 | 3 | 27 | Cañaveral | 8.02 | 7.2 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
5165 | 2025-03-28 15:20 | 2025-03-27 | 2025 | 3 | 27 | Las Esteras | 7.72 | 7.31 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5166 | 2025-03-28 15:20 | 2025-03-27 | 2025 | 3 | 27 | Calle Uno | 7.78 | 7.53 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5167 | 2025-03-28 15:20 | 2025-03-27 | 2025 | 3 | 27 | Galvarino | 7.86 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5157 | 2025-03-27 11:04 | 2025-03-26 | 2025 | 3 | 26 | Cañaveral | 7.98 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5158 | 2025-03-27 11:04 | 2025-03-26 | 2025 | 3 | 26 | El Juncal | 7.61 | 6.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5159 | 2025-03-27 11:04 | 2025-03-26 | 2025 | 3 | 26 | Las Esteras | 7.63 | 7.18 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5160 | 2025-03-27 11:05 | 2025-03-26 | 2025 | 3 | 26 | San Cristobal | 8.2 | 6.57 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5161 | 2025-03-27 11:05 | 2025-03-26 | 2025 | 3 | 26 | Calle Uno | 7.69 | 7.47 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5151 | 2025-03-26 15:50 | 2025-03-25 | 2025 | 3 | 25 | Cañaveral | 7.77 | 7.2 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5152 | 2025-03-26 15:50 | 2025-03-25 | 2025 | 3 | 25 | El Juncal | 7.57 | 6.81 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5153 | 2025-03-26 15:50 | 2025-03-25 | 2025 | 3 | 25 | Las Esteras | 7.61 | 7.43 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5154 | 2025-03-26 15:50 | 2025-03-25 | 2025 | 3 | 25 | San Cristobal | 8.2 | 6.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5155 | 2025-03-26 15:50 | 2025-03-25 | 2025 | 3 | 25 | Calle Uno | 7.68 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5145 | 2025-03-25 15:09 | 2025-03-24 | 2025 | 3 | 24 | Cañaveral | 7.84 | 7.2 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5146 | 2025-03-25 15:09 | 2025-03-24 | 2025 | 3 | 24 | El Juncal | 7.44 | 7.26 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5147 | 2025-03-25 15:09 | 2025-03-24 | 2025 | 3 | 24 | Las Esteras | 7.56 | 7.62 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5150 | 2025-03-25 15:10 | 2025-03-24 | 2025 | 3 | 24 | San Cristobal | 7.61 | 6.68 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5139 | 2025-03-24 15:29 | 2025-03-21 | 2025 | 3 | 21 | Cañaveral | 8.05 | 7.2 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5140 | 2025-03-24 15:29 | 2025-03-21 | 2025 | 3 | 21 | El Juncal | 7.67 | 7.06 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
5141 | 2025-03-24 15:30 | 2025-03-21 | 2025 | 3 | 21 | Las Esteras | 7.73 | 7.39 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5142 | 2025-03-24 15:30 | 2025-03-21 | 2025 | 3 | 21 | San Cristobal | 7.51 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5143 | 2025-03-24 15:30 | 2025-03-21 | 2025 | 3 | 21 | Calle Uno | 7.85 | 7.34 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5144 | 2025-03-24 15:30 | 2025-03-21 | 2025 | 3 | 21 | Galvarino | 8.01 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5133 | 2025-03-21 14:55 | 2025-03-20 | 2025 | 3 | 20 | Cañaveral | 7.98 | 7.2 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5135 | 2025-03-21 14:55 | 2025-03-20 | 2025 | 3 | 20 | Las Esteras | 7.72 | 7.55 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5136 | 2025-03-21 14:55 | 2025-03-20 | 2025 | 3 | 20 | San Cristobal | 7.53 | 7.2 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5137 | 2025-03-21 14:56 | 2025-03-20 | 2025 | 3 | 20 | Calle Uno | 7.75 | 7.27 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5127 | 2025-03-20 14:21 | 2025-03-19 | 2025 | 3 | 19 | Cañaveral | 8.04 | 7.2 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5129 | 2025-03-20 14:22 | 2025-03-19 | 2025 | 3 | 19 | Las Esteras | 7.73 | 7.29 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5130 | 2025-03-20 14:22 | 2025-03-19 | 2025 | 3 | 19 | San Cristobal | 7.45 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5121 | 2025-03-19 15:13 | 2025-03-18 | 2025 | 3 | 18 | Cañaveral | 8.02 | 6.59 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5122 | 2025-03-19 15:13 | 2025-03-18 | 2025 | 3 | 18 | El Juncal | 7.69 | 6.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5123 | 2025-03-19 15:13 | 2025-03-18 | 2025 | 3 | 18 | Las Esteras | 7.69 | 6.91 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5124 | 2025-03-19 15:13 | 2025-03-18 | 2025 | 3 | 18 | San Cristobal | 7.58 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5125 | 2025-03-19 15:14 | 2025-03-18 | 2025 | 3 | 18 | Calle Uno | 8.01 | 7.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5126 | 2025-03-19 15:14 | 2025-03-18 | 2025 | 3 | 18 | Galvarino | 8.36 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5115 | 2025-03-18 15:36 | 2025-03-17 | 2025 | 3 | 17 | Cañaveral | 8.04 | 6.56 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
5116 | 2025-03-18 15:37 | 2025-03-17 | 2025 | 3 | 17 | El Juncal | 7.59 | 6.87 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5117 | 2025-03-18 15:37 | 2025-03-17 | 2025 | 3 | 17 | Las Esteras | 7.71 | 7.64 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5118 | 2025-03-18 15:37 | 2025-03-17 | 2025 | 3 | 17 | San Cristobal | 8.2 | 6.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5119 | 2025-03-18 15:37 | 2025-03-17 | 2025 | 3 | 17 | Calle Uno | 7.89 | 7.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5120 | 2025-03-18 15:38 | 2025-03-17 | 2025 | 3 | 17 | Galvarino | 8.13 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5110 | 2025-03-17 15:49 | 2025-03-14 | 2025 | 3 | 14 | Cañaveral | 8.05 | 6.56 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5111 | 2025-03-17 15:49 | 2025-03-14 | 2025 | 3 | 14 | El Juncal | 7.71 | 6.89 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5112 | 2025-03-17 15:49 | 2025-03-14 | 2025 | 3 | 14 | Las Esteras | 7.76 | 7.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5113 | 2025-03-17 15:50 | 2025-03-14 | 2025 | 3 | 14 | San Cristobal | 7.65 | 7.47 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5114 | 2025-03-17 15:50 | 2025-03-14 | 2025 | 3 | 14 | Galvarino | 8.45 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5105 | 2025-03-14 14:28 | 2025-03-13 | 2025 | 3 | 13 | Cañaveral | 8.04 | 6.63 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5106 | 2025-03-14 14:28 | 2025-03-13 | 2025 | 3 | 13 | El Juncal | 7.65 | 6.94 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5107 | 2025-03-14 14:29 | 2025-03-13 | 2025 | 3 | 13 | Las Esteras | 7.78 | 7.69 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5108 | 2025-03-14 14:29 | 2025-03-13 | 2025 | 3 | 13 | San Cristobal | 7.58 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5109 | 2025-03-14 14:29 | 2025-03-13 | 2025 | 3 | 13 | Galvarino | 8.11 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5099 | 2025-03-13 10:24 | 2025-03-12 | 2025 | 3 | 12 | El Juncal | 7.71 | 7.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5100 | 2025-03-13 10:24 | 2025-03-12 | 2025 | 3 | 12 | Las Esteras | 7.74 | 7.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5101 | 2025-03-13 10:24 | 2025-03-12 | 2025 | 3 | 12 | San Cristobal | 7.62 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5102 | 2025-03-13 10:25 | 2025-03-12 | 2025 | 3 | 12 | Calle Uno | 7.98 | 6.64 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5103 | 2025-03-13 10:25 | 2025-03-12 | 2025 | 3 | 12 | Cañaveral | 8.01 | 6.65 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5104 | 2025-03-13 10:26 | 2025-03-12 | 2025 | 3 | 12 | Galvarino | 8.31 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5093 | 2025-03-12 15:34 | 2025-03-11 | 2025 | 3 | 11 | Cañaveral | 8.04 | 6.62 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5094 | 2025-03-12 15:34 | 2025-03-11 | 2025 | 3 | 11 | El Juncal | 7.72 | 6.98 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5095 | 2025-03-12 15:35 | 2025-03-11 | 2025 | 3 | 11 | Las Esteras | 7.73 | 7.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5096 | 2025-03-12 15:35 | 2025-03-11 | 2025 | 3 | 11 | San Cristobal | 7.53 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5097 | 2025-03-12 15:35 | 2025-03-11 | 2025 | 3 | 11 | Calle Uno | 7.93 | 6.64 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5098 | 2025-03-12 15:35 | 2025-03-11 | 2025 | 3 | 11 | Galvarino | 8.26 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5087 | 2025-03-11 15:43 | 2025-03-10 | 2025 | 3 | 10 | Cañaveral | 8.07 | 6.57 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
5088 | 2025-03-11 15:43 | 2025-03-10 | 2025 | 3 | 10 | El Juncal | 7.67 | 6.89 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5089 | 2025-03-11 15:43 | 2025-03-10 | 2025 | 3 | 10 | Las Esteras | 7.81 | 7.66 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5090 | 2025-03-11 15:43 | 2025-03-10 | 2025 | 3 | 10 | San Cristobal | 7.52 | 6.54 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5091 | 2025-03-11 15:44 | 2025-03-10 | 2025 | 3 | 10 | Calle Uno | 7.93 | 6.67 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5092 | 2025-03-11 15:44 | 2025-03-10 | 2025 | 3 | 10 | Galvarino | 8.21 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5081 | 2025-03-10 15:07 | 2025-03-07 | 2025 | 3 | 7 | Cañaveral | 8.01 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5082 | 2025-03-10 15:07 | 2025-03-07 | 2025 | 3 | 7 | El Juncal | 7.66 | 6.95 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5083 | 2025-03-10 15:07 | 2025-03-07 | 2025 | 3 | 7 | Las Esteras | 7.58 | 7.17 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5084 | 2025-03-10 15:07 | 2025-03-07 | 2025 | 3 | 7 | San Cristobal | 7.58 | 7.17 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5085 | 2025-03-10 15:08 | 2025-03-07 | 2025 | 3 | 7 | Calle Uno | 7.86 | 6.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5086 | 2025-03-10 15:08 | 2025-03-07 | 2025 | 3 | 7 | Galvarino | 8.05 | 6.55 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5075 | 2025-03-07 10:20 | 2025-03-06 | 2025 | 3 | 6 | Cañaveral | 8.03 | 7.34 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5076 | 2025-03-07 10:21 | 2025-03-06 | 2025 | 3 | 6 | El Juncal | 7.56 | 7.08 | - | 0.022 | 0.002 | 90.91%
5077 | 2025-03-07 10:21 | 2025-03-06 | 2025 | 3 | 6 | Las Esteras | 7.71 | 7.75 | - | 0.008 | 0.002 | 75%
5078 | 2025-03-07 10:21 | 2025-03-06 | 2025 | 3 | 6 | San Cristobal | 7.61 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5079 | 2025-03-07 10:21 | 2025-03-06 | 2025 | 3 | 6 | Calle Uno | 7.93 | 6.66 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5080 | 2025-03-07 10:21 | 2025-03-06 | 2025 | 3 | 6 | Galvarino | 8.27 | 6.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5069 | 2025-03-06 15:34 | 2025-03-05 | 2025 | 3 | 5 | Cañaveral | 8.04 | 6.61 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5070 | 2025-03-06 15:34 | 2025-03-05 | 2025 | 3 | 5 | El Juncal | 7.65 | 7.06 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
5071 | 2025-03-06 15:34 | 2025-03-05 | 2025 | 3 | 5 | Las Esteras | 7.72 | 7.68 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5072 | 2025-03-06 15:34 | 2025-03-05 | 2025 | 3 | 5 | San Cristobal | 7.62 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5073 | 2025-03-06 15:35 | 2025-03-05 | 2025 | 3 | 5 | Calle Uno | 7.98 | 6.63 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5074 | 2025-03-06 15:35 | 2025-03-05 | 2025 | 3 | 5 | Galvarino | 8.41 | 6.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5063 | 2025-03-05 14:58 | 2025-03-04 | 2025 | 3 | 4 | Cañaveral | 8.03 | 6.55 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5064 | 2025-03-05 14:59 | 2025-03-04 | 2025 | 3 | 4 | El Juncal | 7.65 | 7.01 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
5065 | 2025-03-05 14:59 | 2025-03-04 | 2025 | 3 | 4 | Las Esteras | 7.71 | 7.65 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5066 | 2025-03-05 14:59 | 2025-03-04 | 2025 | 3 | 4 | San Cristobal | 7.54 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5067 | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-04 | 2025 | 3 | 4 | Calle Uno | 7.97 | 6.63 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5068 | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-04 | 2025 | 3 | 4 | Galvarino | 8.27 | 7.09 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5057 | 2025-03-04 15:15 | 2025-03-03 | 2025 | 3 | 3 | Cañaveral | 8.01 | 6.63 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5058 | 2025-03-04 15:16 | 2025-03-03 | 2025 | 3 | 3 | El Juncal | 7.61 | 6.97 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
5059 | 2025-03-04 15:16 | 2025-03-03 | 2025 | 3 | 3 | Las Esteras | 7.74 | 7.67 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5060 | 2025-03-04 15:16 | 2025-03-03 | 2025 | 3 | 3 | San Cristobal | 7.49 | 6.53 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5061 | 2025-03-04 15:16 | 2025-03-03 | 2025 | 3 | 3 | Calle Uno | 7.91 | 6.65 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
5062 | 2025-03-04 15:16 | 2025-03-03 | 2025 | 3 | 3 | Galvarino | 8.21 | 7.04 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5051 | 2025-03-03 15:48 | 2025-02-28 | 2025 | 2 | 28 | Cañaveral | 8.06 | 6.54 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5052 | 2025-03-03 15:48 | 2025-02-28 | 2025 | 2 | 28 | El Juncal | 7.69 | 6.94 | - | 0.05 | 0.003 | 94%
5053 | 2025-03-03 15:48 | 2025-02-28 | 2025 | 2 | 28 | Las Esteras | 7.75 | 7.73 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5054 | 2025-03-03 15:48 | 2025-02-28 | 2025 | 2 | 28 | San Cristobal | 7.53 | 7.2 | - | 0.022 | 0.002 | 90.91%
5055 | 2025-03-03 15:49 | 2025-02-28 | 2025 | 2 | 28 | Calle Uno | 7.92 | 6.62 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5056 | 2025-03-03 15:49 | 2025-02-28 | 2025 | 2 | 28 | Galvarino | 8.11 | 6.88 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5045 | 2025-02-28 15:11 | 2025-02-27 | 2025 | 2 | 27 | Cañaveral | 7.96 | 6.63 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5047 | 2025-02-28 15:12 | 2025-02-27 | 2025 | 2 | 27 | Las Esteras | 7.51 | 7.68 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5048 | 2025-02-28 15:12 | 2025-02-27 | 2025 | 2 | 27 | San Cristobal | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5049 | 2025-02-28 15:12 | 2025-02-27 | 2025 | 2 | 27 | Calle Uno | 7.91 | 6.61 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5050 | 2025-02-28 15:12 | 2025-02-27 | 2025 | 2 | 27 | Galvarino | 8.21 | 6.79 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5039 | 2025-02-27 16:11 | 2025-02-26 | 2025 | 2 | 26 | Cañaveral | 8.03 | 6.71 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5041 | 2025-02-27 16:12 | 2025-02-26 | 2025 | 2 | 26 | Las Esteras | 7.76 | 7.65 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5042 | 2025-02-27 16:12 | 2025-02-26 | 2025 | 2 | 26 | San Cristobal | 7.61 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5043 | 2025-02-27 16:12 | 2025-02-26 | 2025 | 2 | 26 | Calle Uno | 7.93 | 6.64 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
5044 | 2025-02-27 16:12 | 2025-02-26 | 2025 | 2 | 26 | Galvarino | 8.36 | 6.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5033 | 2025-02-26 16:16 | 2025-02-25 | 2025 | 2 | 25 | Cañaveral | 8.06 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5034 | 2025-02-26 16:16 | 2025-02-25 | 2025 | 2 | 25 | El Juncal | 7.61 | 7.11 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
5035 | 2025-02-26 16:16 | 2025-02-25 | 2025 | 2 | 25 | Las Esteras | 7.74 | 7.66 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5036 | 2025-02-26 16:16 | 2025-02-25 | 2025 | 2 | 25 | San Cristobal | 7.53 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5037 | 2025-02-26 16:16 | 2025-02-25 | 2025 | 2 | 25 | Calle Uno | 7.89 | 6.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5038 | 2025-02-26 16:17 | 2025-02-25 | 2025 | 2 | 25 | Galvarino | 8.22 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5027 | 2025-02-25 15:07 | 2025-02-24 | 2025 | 2 | 24 | Cañaveral | 7.96 | 6.59 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5028 | 2025-02-25 15:07 | 2025-02-24 | 2025 | 2 | 24 | El Juncal | 7.55 | 7.04 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
5029 | 2025-02-25 15:07 | 2025-02-24 | 2025 | 2 | 24 | Las Esteras | 7.49 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5031 | 2025-02-25 15:07 | 2025-02-24 | 2025 | 2 | 24 | Calle Uno | 7.93 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5032 | 2025-02-25 15:08 | 2025-02-24 | 2025 | 2 | 24 | Galvarino | 8.21 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5021 | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-21 | 2025 | 2 | 21 | Cañaveral | 8.03 | 6.58 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
5022 | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-21 | 2025 | 2 | 21 | El Juncal | 7.57 | 7.05 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
5023 | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-21 | 2025 | 2 | 21 | Las Esteras | 7.67 | 7.64 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5024 | 2025-02-24 15:20 | 2025-02-21 | 2025 | 2 | 21 | San Cristobal | 7.51 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5025 | 2025-02-24 15:20 | 2025-02-21 | 2025 | 2 | 21 | Calle Uno | 7.72 | 6.59 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5015 | 2025-02-21 15:24 | 2025-02-20 | 2025 | 2 | 20 | Cañaveral | 8.03 | 6.58 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5016 | 2025-02-21 15:24 | 2025-02-20 | 2025 | 2 | 20 | El Juncal | 7.58 | 7.07 | - | 0.05 | 0.003 | 94%
5017 | 2025-02-21 15:24 | 2025-02-20 | 2025 | 2 | 20 | Las Esteras | 7.74 | 7.65 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5018 | 2025-02-21 15:25 | 2025-02-20 | 2025 | 2 | 20 | San Cristobal | 7.59 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5019 | 2025-02-21 15:25 | 2025-02-20 | 2025 | 2 | 20 | Calle Uno | 7.78 | 6.59 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
5020 | 2025-02-21 15:25 | 2025-02-20 | 2025 | 2 | 20 | Galvarino | 7.21 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5009 | 2025-02-20 15:13 | 2025-02-19 | 2025 | 2 | 19 | Cañaveral | 8.01 | 6.59 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5010 | 2025-02-20 15:13 | 2025-02-19 | 2025 | 2 | 19 | El Juncal | 7.57 | 7.51 | - | 0.05 | 0.007 | 86%
5011 | 2025-02-20 15:13 | 2025-02-19 | 2025 | 2 | 19 | Las Esteras | 7.76 | 7.69 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5012 | 2025-02-20 15:13 | 2025-02-19 | 2025 | 2 | 19 | San Cristobal | 7.61 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5013 | 2025-02-20 15:13 | 2025-02-19 | 2025 | 2 | 19 | Calle Uno | 7.91 | 6.65 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
5014 | 2025-02-20 15:14 | 2025-02-19 | 2025 | 2 | 19 | Galvarino | 8.12 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5003 | 2025-02-19 15:28 | 2025-02-18 | 2025 | 2 | 18 | Cañaveral | 8.01 | 6.61 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5004 | 2025-02-19 15:28 | 2025-02-18 | 2025 | 2 | 18 | El Juncal | 7.57 | 7.52 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
5005 | 2025-02-19 15:28 | 2025-02-18 | 2025 | 2 | 18 | Las Esteras | 7.75 | 7.73 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
5006 | 2025-02-19 15:28 | 2025-02-18 | 2025 | 2 | 18 | San Cristobal | 7.49 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5007 | 2025-02-19 15:29 | 2025-02-18 | 2025 | 2 | 18 | Calle Uno | 7.84 | 6.67 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
5008 | 2025-02-19 15:29 | 2025-02-18 | 2025 | 2 | 18 | Galvarino | 8.21 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4997 | 2025-02-18 15:24 | 2025-02-17 | 2025 | 2 | 17 | Cañaveral | 8.24 | 6.67 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4998 | 2025-02-18 15:25 | 2025-02-17 | 2025 | 2 | 17 | El Juncal | 7.81 | 7.75 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
4999 | 2025-02-18 15:25 | 2025-02-17 | 2025 | 2 | 17 | Las Esteras | 8.05 | 7.98 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
5001 | 2025-02-18 15:26 | 2025-02-17 | 2025 | 2 | 17 | Calle Uno | 8.21 | 6.88 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
5002 | 2025-02-18 15:26 | 2025-02-17 | 2025 | 2 | 17 | Galvarino | 8.51 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4991 | 2025-02-17 15:39 | 2025-02-14 | 2025 | 2 | 14 | Cañaveral | 8.35 | 6.88 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4992 | 2025-02-17 15:39 | 2025-02-14 | 2025 | 2 | 14 | El Juncal | 7.64 | 7.91 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
4993 | 2025-02-17 15:39 | 2025-02-14 | 2025 | 2 | 14 | Las Esteras | 7.84 | 8.05 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4994 | 2025-02-17 15:40 | 2025-02-14 | 2025 | 2 | 14 | San Cristobal | 7.63 | 6.88 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4995 | 2025-02-17 15:40 | 2025-02-14 | 2025 | 2 | 14 | Calle Uno | 7.68 | 6.54 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4996 | 2025-02-17 15:40 | 2025-02-14 | 2025 | 2 | 14 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4985 | 2025-02-13 16:40 | 2025-02-13 | 2025 | 2 | 13 | Cañaveral | 8.35 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4986 | 2025-02-13 16:40 | 2025-02-13 | 2025 | 2 | 13 | El Juncal | 7.78 | 7.93 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4987 | 2025-02-13 16:40 | 2025-02-13 | 2025 | 2 | 13 | Las Esteras | 7.76 | 7.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4989 | 2025-02-13 16:41 | 2025-02-13 | 2025 | 2 | 13 | Calle Uno | 7.8 | 6.85 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4981 | 2025-02-12 16:42 | 2025-02-12 | 2025 | 2 | 12 | Las Esteras | 8.05 | 8.05 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4983 | 2025-02-12 16:43 | 2025-02-12 | 2025 | 2 | 12 | Calle Uno | 8.09 | 6.94 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4975 | 2025-02-11 15:21 | 2025-02-11 | 2025 | 2 | 11 | Las Esteras | 7.99 | 8.05 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4977 | 2025-02-11 15:22 | 2025-02-11 | 2025 | 2 | 11 | Calle Uno | 7.66 | 6.86 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4970 | 2025-02-10 16:54 | 2025-02-10 | 2025 | 2 | 10 | San Cristobal | 7.48 | 6.68 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4961 | 2025-02-07 16:13 | 2025-02-07 | 2025 | 2 | 7 | Cañaveral | 8.05 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4962 | 2025-02-07 16:14 | 2025-02-07 | 2025 | 2 | 7 | El Juncal | 7.59 | 7.81 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4963 | 2025-02-07 16:14 | 2025-02-07 | 2025 | 2 | 7 | Las Esteras | 7.9 | 8.02 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4965 | 2025-02-07 16:15 | 2025-02-07 | 2025 | 2 | 7 | Calle Uno | 7.68 | 6.76 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4955 | 2025-02-05 16:08 | 2025-02-05 | 2025 | 2 | 5 | Cañaveral | 8.32 | 7.26 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4956 | 2025-02-05 16:08 | 2025-02-05 | 2025 | 2 | 5 | El Juncal | 7.83 | 7.95 | - | 0.05 | 0.003 | 94%
4957 | 2025-02-05 16:09 | 2025-02-05 | 2025 | 2 | 5 | Las Esteras | 7.95 | 8.06 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4959 | 2025-02-05 16:10 | 2025-02-05 | 2025 | 2 | 5 | Calle Uno | 7.61 | 6.74 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4949 | 2025-02-04 16:03 | 2025-02-04 | 2025 | 2 | 4 | Cañaveral | 8.31 | 7.23 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4950 | 2025-02-04 16:03 | 2025-02-04 | 2025 | 2 | 4 | El Juncal | 7.82 | 7.89 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4951 | 2025-02-04 16:04 | 2025-02-04 | 2025 | 2 | 4 | Las Esteras | 7.9 | 8.02 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4953 | 2025-02-04 16:05 | 2025-02-04 | 2025 | 2 | 4 | Calle Uno | 7.67 | 6.83 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4944 | 2025-02-03 16:09 | 2025-02-03 | 2025 | 2 | 3 | El Juncal | 7.8 | 7.88 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4945 | 2025-02-03 16:09 | 2025-02-03 | 2025 | 2 | 3 | Las Esteras | 7.6 | 7.88 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4946 | 2025-02-03 16:09 | 2025-02-03 | 2025 | 2 | 3 | San Cristobal | 7.78 | 6.67 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4947 | 2025-02-03 16:10 | 2025-02-03 | 2025 | 2 | 3 | Calle Uno | 8.18 | 6.96 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4948 | 2025-02-03 16:10 | 2025-02-03 | 2025 | 2 | 3 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4913 | 2025-01-31 15:51 | 2025-01-31 | 2025 | 1 | 31 | Cañaveral | 8.36 | 7.09 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4914 | 2025-01-31 15:52 | 2025-01-31 | 2025 | 1 | 31 | El Juncal | 7.88 | 7.86 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
4916 | 2025-01-31 15:52 | 2025-01-31 | 2025 | 1 | 31 | San Cristobal | 7.79 | 6.56 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4917 | 2025-01-31 15:52 | 2025-01-31 | 2025 | 1 | 31 | Calle Uno | 8.26 | 6.71 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4918 | 2025-01-31 15:52 | 2025-01-31 | 2025 | 1 | 31 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4907 | 2025-01-31 14:15 | 2025-01-30 | 2025 | 1 | 30 | San Cristobal | 7.82 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4908 | 2025-01-31 14:15 | 2025-01-30 | 2025 | 1 | 30 | Calle Uno | 8.17 | 6.74 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4909 | 2025-01-31 14:16 | 2025-01-30 | 2025 | 1 | 30 | Galvarino | 8.46 | 7.2 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4910 | 2025-01-31 14:16 | 2025-01-30 | 2025 | 1 | 30 | Cañaveral | 8.32 | 7.23 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4911 | 2025-01-31 14:16 | 2025-01-30 | 2025 | 1 | 30 | Las Esteras | 8.02 | 7.98 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4901 | 2025-01-30 15:11 | 2025-01-29 | 2025 | 1 | 29 | Cañaveral | 8.32 | 7.23 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4902 | 2025-01-30 15:11 | 2025-01-29 | 2025 | 1 | 29 | El Juncal | 7.88 | 7.77 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
4903 | 2025-01-30 15:11 | 2025-01-29 | 2025 | 1 | 29 | Las Esteras | 8.09 | 7.99 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4904 | 2025-01-30 15:11 | 2025-01-29 | 2025 | 1 | 29 | San Cristobal | 7.84 | 6.69 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4905 | 2025-01-30 15:12 | 2025-01-29 | 2025 | 1 | 29 | Calle Uno | 8.23 | 6.82 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4906 | 2025-01-30 15:12 | 2025-01-29 | 2025 | 1 | 29 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4895 | 2025-01-29 15:01 | 2025-01-28 | 2025 | 1 | 28 | Cañaveral | 8.36 | 7.28 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4896 | 2025-01-29 15:01 | 2025-01-28 | 2025 | 1 | 28 | El Juncal | 7.84 | 7.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4897 | 2025-01-29 15:01 | 2025-01-28 | 2025 | 1 | 28 | Las Esteras | 7.98 | 8.04 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4898 | 2025-01-29 15:01 | 2025-01-28 | 2025 | 1 | 28 | San Cristobal | 7.81 | 6.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4899 | 2025-01-29 15:01 | 2025-01-28 | 2025 | 1 | 28 | Calle Uno | 8.19 | 6.98 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4900 | 2025-01-29 15:02 | 2025-01-28 | 2025 | 1 | 28 | Galvarino | 8.49 | 7.2 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4889 | 2025-01-28 14:02 | 2025-01-27 | 2025 | 1 | 27 | Cañaveral | 8.35 | 7.44 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4890 | 2025-01-28 14:02 | 2025-01-27 | 2025 | 1 | 27 | El Juncal | 7.78 | 7.85 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
4891 | 2025-01-28 14:02 | 2025-01-27 | 2025 | 1 | 27 | Las Esteras | 8.09 | 8.08 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4892 | 2025-01-28 14:02 | 2025-01-27 | 2025 | 1 | 27 | San Cristobal | 7.71 | 7.63 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4893 | 2025-01-28 14:03 | 2025-01-27 | 2025 | 1 | 27 | Calle Uno | 8.11 | 7.03 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4894 | 2025-01-28 14:03 | 2025-01-27 | 2025 | 1 | 27 | Galvarino | 8.55 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4884 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-24 | 2025 | 1 | 24 | El Juncal | 7.91 | 7.87 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
4885 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-24 | 2025 | 1 | 24 | Las Esteras | 8.06 | 8.05 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4887 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-24 | 2025 | 1 | 24 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4888 | 2025-01-27 15:18 | 2025-01-24 | 2025 | 1 | 24 | Calle Uno | 8.27 | 6.98 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4877 | 2025-01-24 14:09 | 2025-01-23 | 2025 | 1 | 23 | Cañaveral | 8.37 | 7.17 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4878 | 2025-01-24 14:10 | 2025-01-23 | 2025 | 1 | 23 | El Juncal | 7.88 | 7.81 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
4879 | 2025-01-24 14:10 | 2025-01-23 | 2025 | 1 | 23 | Las Esteras | 8.03 | 7.99 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4880 | 2025-01-24 14:10 | 2025-01-23 | 2025 | 1 | 23 | San Cristobal | 7.82 | 6.57 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4881 | 2025-01-24 14:10 | 2025-01-23 | 2025 | 1 | 23 | Calle Uno | 8.27 | 6.91 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4882 | 2025-01-24 14:10 | 2025-01-23 | 2025 | 1 | 23 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4871 | 2025-01-23 14:52 | 2025-01-22 | 2025 | 1 | 22 | Cañaveral | 8.27 | 7.14 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4872 | 2025-01-23 14:53 | 2025-01-22 | 2025 | 1 | 22 | El Juncal | 7.87 | 7.83 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
4873 | 2025-01-23 14:53 | 2025-01-22 | 2025 | 1 | 22 | Las Esteras | 8.06 | 7.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4874 | 2025-01-23 14:53 | 2025-01-22 | 2025 | 1 | 22 | San Cristobal | 7.81 | 6.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4875 | 2025-01-23 14:53 | 2025-01-22 | 2025 | 1 | 22 | Calle Uno | 8.08 | 6.99 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4876 | 2025-01-23 14:55 | 2025-01-22 | 2025 | 1 | 22 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4859 | 2025-01-21 14:29 | 2025-01-21 | 2025 | 1 | 21 | El Juncal | 7.87 | 7.79 | - | 0.05 | 0.002 | 96%
4860 | 2025-01-21 14:29 | 2025-01-21 | 2025 | 1 | 21 | Las Esteras | 8.05 | 8.01 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4862 | 2025-01-21 14:30 | 2025-01-21 | 2025 | 1 | 21 | Calle Uno | 8.31 | 7.06 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4863 | 2025-01-21 14:30 | 2025-01-21 | 2025 | 1 | 21 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4870 | 2025-01-22 14:56 | 2025-01-21 | 2025 | 1 | 21 | Cañaveral | 8.31 | 7.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4864 | 2025-01-21 14:31 | 2025-01-20 | 2025 | 1 | 20 | Cañaveral | 8.32 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4865 | 2025-01-21 14:31 | 2025-01-20 | 2025 | 1 | 20 | El Juncal | 7.79 | 7.79 | - | 0.05 | 0.003 | 94%
4866 | 2025-01-21 14:31 | 2025-01-20 | 2025 | 1 | 20 | Las Esteras | 7.87 | 8.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4867 | 2025-01-21 14:31 | 2025-01-20 | 2025 | 1 | 20 | San Cristobal | 7.81 | 6.67 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4868 | 2025-01-21 14:32 | 2025-01-20 | 2025 | 1 | 20 | Calle Uno | 8.21 | 6.92 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4869 | 2025-01-21 14:32 | 2025-01-20 | 2025 | 1 | 20 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4853 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-17 | 2025 | 1 | 17 | Cañaveral | 8.23 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4854 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-17 | 2025 | 1 | 17 | El Juncal | 7.94 | 7.78 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
4855 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-17 | 2025 | 1 | 17 | Las Esteras | 8.02 | 8.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4857 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-17 | 2025 | 1 | 17 | Galvarino | 8.43 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4858 | 2025-01-20 14:49 | 2025-01-17 | 2025 | 1 | 17 | Calle Uno | 8.11 | 7.38 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4847 | 2025-01-17 10:59 | 2025-01-16 | 2025 | 1 | 16 | Cañaveral | 8.29 | 6.95 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4848 | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-16 | 2025 | 1 | 16 | El Juncal | 7.92 | 7.89 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
4849 | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-16 | 2025 | 1 | 16 | Las Esteras | 8.09 | 8.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4851 | 2025-01-17 11:01 | 2025-01-16 | 2025 | 1 | 16 | Calle Uno | 8.03 | 7.74 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4852 | 2025-01-17 11:01 | 2025-01-16 | 2025 | 1 | 16 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4842 | 2025-01-16 15:22 | 2025-01-15 | 2025 | 1 | 15 | El Juncal | 7.91 | 7.74 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
4844 | 2025-01-16 15:23 | 2025-01-15 | 2025 | 1 | 15 | San Cristobal | 7.76 | 6.63 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4845 | 2025-01-16 15:23 | 2025-01-15 | 2025 | 1 | 15 | Calle Uno | 8.25 | 7.31 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4846 | 2025-01-16 15:23 | 2025-01-15 | 2025 | 1 | 15 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4823 | 2025-01-15 08:55 | 2025-01-14 | 2025 | 1 | 14 | Calle Uno | 8.26 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4824 | 2025-01-15 08:55 | 2025-01-14 | 2025 | 1 | 14 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4817 | 2025-01-14 15:19 | 2025-01-13 | 2025 | 1 | 13 | Calle Uno | 8.04 | 6.94 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4818 | 2025-01-14 15:19 | 2025-01-13 | 2025 | 1 | 13 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4811 | 2025-01-13 15:03 | 2025-01-10 | 2025 | 1 | 10 | Calle Uno | 8.02 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4806 | 2025-01-10 14:17 | 2025-01-09 | 2025 | 1 | 9 | Calle Uno | 8.36 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4807 | 2025-01-10 14:17 | 2025-01-09 | 2025 | 1 | 9 | Galvarino | 8.2 | 7.31 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4799 | 2025-01-09 15:54 | 2025-01-08 | 2025 | 1 | 8 | Calle Uno | 8.13 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4800 | 2025-01-09 15:55 | 2025-01-08 | 2025 | 1 | 8 | Galvarino | 8.49 | 7.58 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4793 | 2025-01-08 15:39 | 2025-01-07 | 2025 | 1 | 7 | Calle Uno | 8.16 | 6.94 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4794 | 2025-01-08 15:40 | 2025-01-07 | 2025 | 1 | 7 | Galvarino | 8.32 | 7.65 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4788 | 2025-01-07 14:24 | 2025-01-06 | 2025 | 1 | 6 | Galvarino | 8.2 | 7.64 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4779 | 2025-01-06 14:13 | 2025-01-03 | 2025 | 1 | 3 | Las Esteras | 8.12 | 7.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4781 | 2025-01-06 14:13 | 2025-01-03 | 2025 | 1 | 3 | Calle Uno | 8.05 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4782 | 2025-01-06 14:13 | 2025-01-03 | 2025 | 1 | 3 | Galvarino | 8.2 | 7.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4776 | 2025-01-03 14:39 | 2025-01-02 | 2025 | 1 | 2 | Calle Uno | 7.89 | 7.13 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4769 | 2024-12-27 15:19 | 2024-12-26 | 2024 | 12 | 26 | Galvarino | 8.2 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4731 | 2024-12-26 11:50 | 2024-12-24 | 2024 | 12 | 24 | Calle Uno | 8.29 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4732 | 2024-12-26 11:50 | 2024-12-24 | 2024 | 12 | 24 | Galvarino | 8.2 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4726 | 2024-12-24 11:59 | 2024-12-23 | 2024 | 12 | 23 | Galvarino | 8.51 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4719 | 2024-12-23 15:12 | 2024-12-20 | 2024 | 12 | 20 | Calle Uno | 8.13 | 7.03 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4720 | 2024-12-23 15:13 | 2024-12-20 | 2024 | 12 | 20 | Galvarino | 8.45 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4707 | 2024-12-19 15:20 | 2024-12-19 | 2024 | 12 | 19 | Calle Uno | 8.12 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4708 | 2024-12-19 15:20 | 2024-12-19 | 2024 | 12 | 19 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4712 | 2024-12-20 15:22 | 2024-12-18 | 2024 | 12 | 18 | Calle Uno | 8.16 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4713 | 2024-12-20 15:22 | 2024-12-18 | 2024 | 12 | 18 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4701 | 2024-12-18 15:47 | 2024-12-17 | 2024 | 12 | 17 | Calle Uno | 8.24 | 7.03 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4702 | 2024-12-18 15:47 | 2024-12-17 | 2024 | 12 | 17 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4696 | 2024-12-17 15:14 | 2024-12-16 | 2024 | 12 | 16 | Galvarino | 8.35 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4689 | 2024-12-16 15:59 | 2024-12-13 | 2024 | 12 | 13 | Calle Uno | 7.98 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4690 | 2024-12-16 15:59 | 2024-12-13 | 2024 | 12 | 13 | Galvarino | 7.93 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4685 | 2024-12-13 15:29 | 2024-12-12 | 2024 | 12 | 12 | Calle Uno | 7.47 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4686 | 2024-12-13 15:29 | 2024-12-12 | 2024 | 12 | 12 | Galvarino | 8.41 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4680 | 2024-12-12 14:57 | 2024-12-11 | 2024 | 12 | 11 | Calle Uno | 8.05 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4674 | 2024-12-11 15:41 | 2024-12-10 | 2024 | 12 | 10 | Calle Uno | 8.28 | 7.14 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4675 | 2024-12-11 15:41 | 2024-12-10 | 2024 | 12 | 10 | Galvarino | 8.2 | 8.48 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4668 | 2024-12-10 14:53 | 2024-12-09 | 2024 | 12 | 9 | Calle Uno | 8.24 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4669 | 2024-12-10 14:53 | 2024-12-09 | 2024 | 12 | 9 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4662 | 2024-12-09 16:30 | 2024-12-06 | 2024 | 12 | 6 | Calle Uno | 7.89 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4657 | 2024-12-06 15:23 | 2024-12-05 | 2024 | 12 | 5 | Galvarino | 8.55 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4650 | 2024-12-05 11:27 | 2024-12-04 | 2024 | 12 | 4 | Calle Uno | 8.11 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4651 | 2024-12-05 11:27 | 2024-12-04 | 2024 | 12 | 4 | Galvarino | 8.43 | 6.55 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4644 | 2024-12-04 15:32 | 2024-12-03 | 2024 | 12 | 3 | Calle Uno | 8.17 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4645 | 2024-12-04 15:32 | 2024-12-03 | 2024 | 12 | 3 | Galvarino | 8.2 | 6.57 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4633 | 2024-12-02 14:46 | 2024-12-02 | 2024 | 12 | 2 | Galvarino | 8.49 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4638 | 2024-12-03 15:48 | 2024-12-02 | 2024 | 12 | 2 | Calle Uno | 8.07 | 7.31 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4632 | 2024-12-02 14:46 | 2024-11-29 | 2024 | 11 | 29 | Calle Uno | 8.04 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4639 | 2024-12-03 15:48 | 2024-11-29 | 2024 | 11 | 29 | Galvarino | 8.2 | 6.57 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4626 | 2024-11-29 14:57 | 2024-11-28 | 2024 | 11 | 28 | Calle Uno | 8.09 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4627 | 2024-11-29 14:57 | 2024-11-28 | 2024 | 11 | 28 | Galvarino | 8.47 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4620 | 2024-11-28 16:50 | 2024-11-27 | 2024 | 11 | 27 | Calle Uno | 8.06 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4621 | 2024-11-28 16:50 | 2024-11-27 | 2024 | 11 | 27 | Galvarino | 8.41 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4615 | 2024-11-27 12:25 | 2024-11-26 | 2024 | 11 | 26 | Calle Uno | 8.14 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4616 | 2024-11-27 12:26 | 2024-11-26 | 2024 | 11 | 26 | Galvarino | 8.44 | 6.69 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4608 | 2024-11-26 15:44 | 2024-11-25 | 2024 | 11 | 25 | Calle Uno | 8.15 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4609 | 2024-11-26 15:44 | 2024-11-25 | 2024 | 11 | 25 | Galvarino | 8.49 | 6.67 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4560 | 2024-11-25 15:26 | 2024-11-22 | 2024 | 11 | 22 | Calle Uno | 8.17 | 7.29 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4561 | 2024-11-25 15:26 | 2024-11-22 | 2024 | 11 | 22 | Galvarino | 8.46 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4556 | 2024-11-22 11:28 | 2024-11-21 | 2024 | 11 | 21 | Calle Uno | 8.17 | 7.31 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4557 | 2024-11-22 11:28 | 2024-11-21 | 2024 | 11 | 21 | Galvarino | 8.2 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4550 | 2024-11-21 15:51 | 2024-11-20 | 2024 | 11 | 20 | Calle Uno | 8.13 | 7.14 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4551 | 2024-11-21 15:51 | 2024-11-20 | 2024 | 11 | 20 | Galvarino | 8.47 | 7.41 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4546 | 2024-11-20 08:52 | 2024-11-19 | 2024 | 11 | 19 | Galvarino | 8.38 | 7.52 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4538 | 2024-11-18 10:26 | 2024-11-15 | 2024 | 11 | 15 | Calle Uno | 7.94 | 6.94 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4539 | 2024-11-18 10:26 | 2024-11-15 | 2024 | 11 | 15 | Galvarino | 8.28 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4531 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-14 | 2024 | 11 | 14 | Galvarino | 8.37 | 7.32 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4533 | 2024-11-15 11:25 | 2024-11-14 | 2024 | 11 | 14 | Calle Uno | 8.03 | 7.18 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4526 | 2024-11-14 15:55 | 2024-11-13 | 2024 | 11 | 13 | Calle Uno | 8.03 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4527 | 2024-11-14 15:55 | 2024-11-13 | 2024 | 11 | 13 | Galvarino | 8.37 | 7.13 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4520 | 2024-11-13 15:21 | 2024-11-12 | 2024 | 11 | 12 | Calle Uno | 7.81 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4514 | 2024-11-12 11:43 | 2024-11-11 | 2024 | 11 | 11 | Calle Uno | 7.98 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4515 | 2024-11-12 11:43 | 2024-11-11 | 2024 | 11 | 11 | Galvarino | 8.28 | 6.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4509 | 2024-11-11 14:37 | 2024-11-08 | 2024 | 11 | 8 | Calle Uno | 8.05 | 6.89 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4510 | 2024-11-11 14:37 | 2024-11-08 | 2024 | 11 | 8 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4502 | 2024-11-08 15:38 | 2024-11-07 | 2024 | 11 | 7 | Calle Uno | 7.97 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4503 | 2024-11-08 15:38 | 2024-11-07 | 2024 | 11 | 7 | Galvarino | 8.34 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4496 | 2024-11-07 15:04 | 2024-11-06 | 2024 | 11 | 6 | Calle Uno | 7.75 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4493 | 2024-11-06 16:11 | 2024-11-05 | 2024 | 11 | 5 | Calle Uno | 8.01 | 7.03 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4494 | 2024-11-06 16:11 | 2024-11-05 | 2024 | 11 | 5 | Galvarino | 8.28 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4484 | 2024-11-05 15:52 | 2024-11-04 | 2024 | 11 | 4 | Calle Uno | 7.98 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4485 | 2024-11-05 15:52 | 2024-11-04 | 2024 | 11 | 4 | Galvarino | 8.22 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4476 | 2024-11-04 15:13 | 2024-10-30 | 2024 | 10 | 30 | Galvarino | 8.29 | 7.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4479 | 2024-11-04 15:15 | 2024-10-30 | 2024 | 10 | 30 | Calle Uno | 7.93 | 7.51 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4472 | 2024-10-30 14:39 | 2024-10-29 | 2024 | 10 | 29 | Calle Uno | 8.11 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4473 | 2024-10-30 14:40 | 2024-10-29 | 2024 | 10 | 29 | Galvarino | 8.48 | 7.76 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4466 | 2024-10-28 16:44 | 2024-10-28 | 2024 | 10 | 28 | Calle Uno | 7.97 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4467 | 2024-10-28 16:44 | 2024-10-28 | 2024 | 10 | 28 | Galvarino | 8.48 | 8.11 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4452 | 2024-10-28 15:15 | 2024-10-25 | 2024 | 10 | 25 | Calle Uno | 7.79 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4438 | 2024-10-25 11:19 | 2024-10-24 | 2024 | 10 | 24 | Calle Uno | 8.04 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4439 | 2024-10-25 11:20 | 2024-10-24 | 2024 | 10 | 24 | Galvarino | 8.2 | 7.72 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4432 | 2024-10-24 13:46 | 2024-10-23 | 2024 | 10 | 23 | Calle Uno | 7.79 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4427 | 2024-10-23 15:30 | 2024-10-22 | 2024 | 10 | 22 | Calle Uno | 7.76 | 7.13 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4421 | 2024-10-22 11:29 | 2024-10-21 | 2024 | 10 | 21 | Calle Uno | 8.11 | 7.13 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4422 | 2024-10-22 11:29 | 2024-10-21 | 2024 | 10 | 21 | Galvarino | 8.48 | 7.61 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4414 | 2024-10-21 15:19 | 2024-10-18 | 2024 | 10 | 18 | Calle Uno | 8.13 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4415 | 2024-10-21 15:19 | 2024-10-18 | 2024 | 10 | 18 | Galvarino | 8.2 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4408 | 2024-10-18 11:47 | 2024-10-17 | 2024 | 10 | 17 | Galvarino | 8.46 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4409 | 2024-10-18 11:48 | 2024-10-17 | 2024 | 10 | 17 | Calle Uno | 8.03 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4402 | 2024-10-17 15:21 | 2024-10-16 | 2024 | 10 | 16 | Calle Uno | 8.05 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4403 | 2024-10-17 15:22 | 2024-10-16 | 2024 | 10 | 16 | Galvarino | 8.54 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4397 | 2024-10-16 15:34 | 2024-10-15 | 2024 | 10 | 15 | Calle Uno | 7.76 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4393 | 2024-10-14 16:36 | 2024-10-14 | 2024 | 10 | 14 | Calle Uno | 7.76 | 7.16 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4374 | 2024-10-14 15:13 | 2024-10-11 | 2024 | 10 | 11 | Calle Uno | 8.06 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4375 | 2024-10-14 15:13 | 2024-10-11 | 2024 | 10 | 11 | Galvarino | 8.51 | 7.55 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4369 | 2024-10-11 09:05 | 2024-10-10 | 2024 | 10 | 10 | Calle Uno | 8.02 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4370 | 2024-10-11 09:05 | 2024-10-10 | 2024 | 10 | 10 | Galvarino | 8.31 | 7.51 | - | 0.022 | 0.005 | 77.27%
4365 | 2024-10-10 10:40 | 2024-10-09 | 2024 | 10 | 9 | Calle Uno | 7.87 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4363 | 2024-10-09 15:08 | 2024-10-08 | 2024 | 10 | 8 | Calle Uno | 7.79 | 7.29 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4357 | 2024-10-08 15:06 | 2024-10-07 | 2024 | 10 | 7 | Calle Uno | 7.71 | 7.25 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4342 | 2024-10-07 15:47 | 2024-10-05 | 2024 | 10 | 5 | El Juncal | 7.71 | 7.74 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4344 | 2024-10-07 15:47 | 2024-10-05 | 2024 | 10 | 5 | Calle Uno | 7.98 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4345 | 2024-10-07 15:48 | 2024-10-05 | 2024 | 10 | 5 | Galvarino | 8.36 | 7.33 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4337 | 2024-10-04 11:13 | 2024-10-03 | 2024 | 10 | 3 | Calle Uno | 7.93 | 7.25 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4338 | 2024-10-04 11:13 | 2024-10-03 | 2024 | 10 | 3 | Galvarino | 8.24 | 7.34 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4335 | 2024-10-03 16:05 | 2024-10-02 | 2024 | 10 | 2 | Galvarino | 8.23 | 7.47 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4320 | 2024-10-01 15:09 | 2024-10-01 | 2024 | 10 | 1 | Cañaveral | 8.08 | 6.83 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4323 | 2024-10-01 15:09 | 2024-10-01 | 2024 | 10 | 1 | Calle Uno | 7.97 | 7.16 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4329 | 2024-10-02 15:25 | 2024-09-30 | 2024 | 9 | 30 | Calle Uno | 7.95 | 7.14 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4330 | 2024-10-02 15:26 | 2024-09-30 | 2024 | 9 | 30 | Galvarino | 8.46 | 6.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4315 | 2024-09-30 10:03 | 2024-09-27 | 2024 | 9 | 27 | Cañaveral | 8.01 | 6.77 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4318 | 2024-09-30 10:03 | 2024-09-27 | 2024 | 9 | 27 | Calle Uno | 8.2 | 7.16 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4319 | 2024-09-30 10:04 | 2024-09-27 | 2024 | 9 | 27 | Galvarino | 8.31 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4304 | 2024-09-26 15:24 | 2024-09-26 | 2024 | 9 | 26 | Cañaveral | 8.04 | 6.97 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4307 | 2024-09-26 15:24 | 2024-09-26 | 2024 | 9 | 26 | Calle Uno | 7.83 | 7.18 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4299 | 2024-09-25 15:09 | 2024-09-25 | 2024 | 9 | 25 | Cañaveral | 7.84 | 6.84 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4302 | 2024-09-25 15:09 | 2024-09-25 | 2024 | 9 | 25 | Calle Uno | 7.62 | 7.21 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4309 | 2024-09-26 16:25 | 2024-09-24 | 2024 | 9 | 24 | Cañaveral | 7.97 | 6.83 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4312 | 2024-09-26 16:26 | 2024-09-24 | 2024 | 9 | 24 | San Cristobal | 7.49 | 6.76 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4313 | 2024-09-26 16:26 | 2024-09-24 | 2024 | 9 | 24 | Calle Uno | 7.64 | 7.03 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4284 | 2024-09-24 15:14 | 2024-09-23 | 2024 | 9 | 23 | Cañaveral | 7.98 | 6.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4288 | 2024-09-24 15:15 | 2024-09-23 | 2024 | 9 | 23 | Calle Uno | 7.48 | 7.13 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4280 | 2024-09-23 14:38 | 2024-09-17 | 2024 | 9 | 17 | El Juncal | 7.64 | 7.63 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4281 | 2024-09-23 14:38 | 2024-09-17 | 2024 | 9 | 17 | Las Esteras | 7.81 | 7.78 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4282 | 2024-09-23 14:38 | 2024-09-17 | 2024 | 9 | 17 | Calle Uno | 7.98 | 7.21 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4283 | 2024-09-23 14:38 | 2024-09-17 | 2024 | 9 | 17 | Galvarino | 8.48 | 6.58 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4268 | 2024-09-16 14:17 | 2024-09-16 | 2024 | 9 | 16 | Cañaveral | 8.03 | 6.92 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4277 | 2024-09-17 13:56 | 2024-09-16 | 2024 | 9 | 16 | San Cristobal | 7.52 | 6.71 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4279 | 2024-09-17 13:56 | 2024-09-16 | 2024 | 9 | 16 | Calle Uno | 7.69 | 7.03 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4262 | 2024-09-13 14:10 | 2024-09-13 | 2024 | 9 | 13 | Cañaveral | 8.07 | 6.97 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4264 | 2024-09-13 14:11 | 2024-09-13 | 2024 | 9 | 13 | Las Esteras | 7.87 | 7.73 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4265 | 2024-09-13 14:11 | 2024-09-13 | 2024 | 9 | 13 | San Cristobal | 7.51 | 7.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4266 | 2024-09-13 14:11 | 2024-09-13 | 2024 | 9 | 13 | Calle Uno | 8.33 | 7.17 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4267 | 2024-09-13 14:12 | 2024-09-13 | 2024 | 9 | 13 | Galvarino | 7.29 | 6.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4269 | 2024-09-16 14:18 | 2024-09-12 | 2024 | 9 | 12 | Cañaveral | 8.01 | 6.95 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4271 | 2024-09-16 14:19 | 2024-09-12 | 2024 | 9 | 12 | San Cristobal | 7.56 | 6.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4272 | 2024-09-16 14:19 | 2024-09-12 | 2024 | 9 | 12 | Calle Uno | 7.91 | 7.02 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4273 | 2024-09-16 14:19 | 2024-09-12 | 2024 | 9 | 12 | Galvarino | 8.41 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4253 | 2024-09-11 14:52 | 2024-09-11 | 2024 | 9 | 11 | San Cristobal | 7.57 | 6.62 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4254 | 2024-09-11 14:52 | 2024-09-11 | 2024 | 9 | 11 | Calle Uno | 7.87 | 6.96 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4255 | 2024-09-11 14:52 | 2024-09-11 | 2024 | 9 | 11 | Galvarino | 8.14 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4256 | 2024-09-12 15:14 | 2024-09-10 | 2024 | 9 | 10 | Cañaveral | 7.99 | 6.89 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4259 | 2024-09-12 15:14 | 2024-09-10 | 2024 | 9 | 10 | San Cristobal | 7.56 | 6.58 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4260 | 2024-09-12 15:14 | 2024-09-10 | 2024 | 9 | 10 | Calle Uno | 7.72 | 6.99 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4244 | 2024-09-09 16:26 | 2024-09-09 | 2024 | 9 | 9 | Cañaveral | 8.27 | 6.98 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4247 | 2024-09-09 16:27 | 2024-09-09 | 2024 | 9 | 9 | San Cristobal | 7.76 | 6.81 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4249 | 2024-09-09 16:27 | 2024-09-09 | 2024 | 9 | 9 | Galvarino | 8.51 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4222 | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-06 | 2024 | 9 | 6 | Cañaveral | 8.23 | 7.04 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4225 | 2024-09-09 15:06 | 2024-09-06 | 2024 | 9 | 6 | San Cristobal | 7.57 | 6.73 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4226 | 2024-09-09 15:06 | 2024-09-06 | 2024 | 9 | 6 | Calle Uno | 8.24 | 7.18 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4227 | 2024-09-09 15:06 | 2024-09-06 | 2024 | 9 | 6 | Galvarino | 8.2 | 7.83 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4216 | 2024-09-06 11:45 | 2024-09-05 | 2024 | 9 | 5 | Cañaveral | 8.25 | 7.08 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4219 | 2024-09-06 11:45 | 2024-09-05 | 2024 | 9 | 5 | San Cristobal | 7.81 | 6.73 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4220 | 2024-09-06 11:46 | 2024-09-05 | 2024 | 9 | 5 | Calle Uno | 8.15 | 7.21 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4221 | 2024-09-06 11:46 | 2024-09-05 | 2024 | 9 | 5 | Galvarino | 8.2 | 7.75 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4210 | 2024-09-05 16:35 | 2024-09-04 | 2024 | 9 | 4 | Cañaveral | 8.27 | 7.03 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4213 | 2024-09-05 16:36 | 2024-09-04 | 2024 | 9 | 4 | San Cristobal | 7.62 | 6.74 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4209 | 2024-09-04 15:53 | 2024-09-03 | 2024 | 9 | 3 | San Cristobal | 7.78 | 6.87 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4195 | 2024-09-02 15:46 | 2024-08-30 | 2024 | 8 | 30 | Cañaveral | 8.27 | 7.03 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4197 | 2024-09-02 15:47 | 2024-08-30 | 2024 | 8 | 30 | Calle Uno | 7.94 | 7.32 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4189 | 2024-08-30 15:05 | 2024-08-29 | 2024 | 8 | 29 | Cañaveral | 8.24 | 7.08 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4193 | 2024-08-30 15:06 | 2024-08-29 | 2024 | 8 | 29 | Calle Uno | 8.19 | 7.41 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4165 | 2024-08-27 16:07 | 2024-08-27 | 2024 | 8 | 27 | Cañaveral | 8.23 | 7.02 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4174 | 2024-08-28 11:56 | 2024-08-27 | 2024 | 8 | 27 | San Cristobal | 7.71 | 6.73 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4175 | 2024-08-28 11:56 | 2024-08-27 | 2024 | 8 | 27 | Calle Uno | 7.85 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4167 | 2024-08-27 16:08 | 2024-08-26 | 2024 | 8 | 26 | Las Esteras | 8.01 | 7.88 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4168 | 2024-08-27 16:08 | 2024-08-26 | 2024 | 8 | 26 | San Cristobal | 7.71 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4169 | 2024-08-27 16:08 | 2024-08-26 | 2024 | 8 | 26 | Calle Uno | 7.98 | 7.13 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4155 | 2024-08-23 10:13 | 2024-08-23 | 2024 | 8 | 23 | Las Esteras | 7.99 | 7.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4157 | 2024-08-23 10:13 | 2024-08-23 | 2024 | 8 | 23 | Calle Uno | 8.23 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4160 | 2024-08-26 12:11 | 2024-08-22 | 2024 | 8 | 22 | Cañaveral | 8.21 | 6.94 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4161 | 2024-08-26 12:12 | 2024-08-22 | 2024 | 8 | 22 | Las Esteras | 7.97 | 7.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4162 | 2024-08-26 12:12 | 2024-08-22 | 2024 | 8 | 22 | San Cristobal | 7.79 | 6.65 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4163 | 2024-08-26 12:12 | 2024-08-22 | 2024 | 8 | 22 | Calle Uno | 8.14 | 7.13 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4149 | 2024-08-22 15:33 | 2024-08-21 | 2024 | 8 | 21 | El Juncal | 8.31 | 7.71 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
4150 | 2024-08-22 15:33 | 2024-08-21 | 2024 | 8 | 21 | Las Esteras | 7.96 | 7.82 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4151 | 2024-08-22 15:33 | 2024-08-21 | 2024 | 8 | 21 | San Cristobal | 7.84 | 6.67 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4143 | 2024-08-21 16:05 | 2024-08-20 | 2024 | 8 | 20 | El Juncal | 8.24 | 7.61 | - | 0.05 | 0.001 | 98%
4145 | 2024-08-21 16:05 | 2024-08-20 | 2024 | 8 | 20 | San Cristobal | 7.75 | 6.76 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4146 | 2024-08-21 16:06 | 2024-08-20 | 2024 | 8 | 20 | Calle Uno | 7.85 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4113 | 2024-08-19 15:59 | 2024-08-16 | 2024 | 8 | 16 | Calle Uno | 7.81 | 7.16 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4116 | 2024-08-19 16:00 | 2024-08-16 | 2024 | 8 | 16 | San Cristobal | 7.77 | 6.75 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4101 | 2024-08-14 15:30 | 2024-08-14 | 2024 | 8 | 14 | El Juncal | 8.17 | 7.36 | - | 0.05 | 0.003 | 94%
4102 | 2024-08-14 15:30 | 2024-08-14 | 2024 | 8 | 14 | Las Esteras | 7.95 | 7.91 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4105 | 2024-08-14 15:31 | 2024-08-14 | 2024 | 8 | 14 | Calle Uno | 8.03 | 7.16 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4107 | 2024-08-16 14:22 | 2024-08-13 | 2024 | 8 | 13 | El Juncal | 8.17 | 7.32 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
4108 | 2024-08-16 14:22 | 2024-08-13 | 2024 | 8 | 13 | Las Esteras | 7.95 | 7.81 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
4095 | 2024-08-13 15:06 | 2024-08-12 | 2024 | 8 | 12 | Cañaveral | 8.25 | 6.98 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4096 | 2024-08-13 15:06 | 2024-08-12 | 2024 | 8 | 12 | Las Esteras | 7.99 | 7.77 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4097 | 2024-08-13 15:06 | 2024-08-12 | 2024 | 8 | 12 | San Cristobal | 7.63 | 6.78 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4098 | 2024-08-13 15:06 | 2024-08-12 | 2024 | 8 | 12 | Calle Uno | 8.25 | 7.14 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4079 | 2024-08-09 15:01 | 2024-08-09 | 2024 | 8 | 9 | Calle Uno | 8.14 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4080 | 2024-08-09 15:01 | 2024-08-09 | 2024 | 8 | 9 | Galvarino | 8.54 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4071 | 2024-08-08 15:52 | 2024-08-08 | 2024 | 8 | 8 | El Juncal | 8.21 | 7.2 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
4072 | 2024-08-08 15:52 | 2024-08-08 | 2024 | 8 | 8 | Las Esteras | 7.94 | 7.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4073 | 2024-08-08 15:52 | 2024-08-08 | 2024 | 8 | 8 | San Cristobal | 7.81 | 6.73 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4074 | 2024-08-08 15:52 | 2024-08-08 | 2024 | 8 | 8 | Calle Uno | 8.12 | 7.14 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4075 | 2024-08-08 15:53 | 2024-08-08 | 2024 | 8 | 8 | Galvarino | 8.51 | 7.2 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4082 | 2024-08-12 10:50 | 2024-08-07 | 2024 | 8 | 7 | Las Esteras | 7.93 | 7.81 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
4084 | 2024-08-12 10:50 | 2024-08-07 | 2024 | 8 | 7 | Calle Uno | 7.89 | 7.13 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4069 | 2024-08-07 16:06 | 2024-08-06 | 2024 | 8 | 6 | San Cristobal | 7.74 | 6.72 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4070 | 2024-08-07 16:06 | 2024-08-06 | 2024 | 8 | 6 | Calle Uno | 7.79 | 7.19 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4058 | 2024-08-05 13:14 | 2024-08-05 | 2024 | 8 | 5 | Galvarino | 8.31 | 6.53 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4064 | 2024-08-06 15:54 | 2024-08-05 | 2024 | 8 | 5 | Cañaveral | 8.22 | 6.89 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4051 | 2024-08-02 15:01 | 2024-08-02 | 2024 | 8 | 2 | Cañaveral | 8.01 | 6.89 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4052 | 2024-08-02 15:01 | 2024-08-02 | 2024 | 8 | 2 | Las Esteras | 8.01 | 7.95 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4053 | 2024-08-02 15:01 | 2024-08-02 | 2024 | 8 | 2 | San Cristobal | 7.79 | 6.66 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4054 | 2024-08-02 15:01 | 2024-08-02 | 2024 | 8 | 2 | Calle Uno | 7.83 | 7.26 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4055 | 2024-08-02 15:01 | 2024-08-02 | 2024 | 8 | 2 | Galvarino | 8.21 | 6.99 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4057 | 2024-08-05 13:13 | 2024-08-01 | 2024 | 8 | 1 | Cañaveral | 8.23 | 6.97 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4060 | 2024-08-05 13:14 | 2024-08-01 | 2024 | 8 | 1 | Galvarino | 8.2 | 6.82 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4046 | 2024-08-01 16:41 | 2024-07-31 | 2024 | 7 | 31 | Cañaveral | 8.24 | 6.87 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4047 | 2024-08-01 16:41 | 2024-07-31 | 2024 | 7 | 31 | Las Esteras | 7.84 | 7.67 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
4050 | 2024-08-01 16:42 | 2024-07-31 | 2024 | 7 | 31 | Galvarino | 8.42 | 7.16 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4035 | 2024-07-30 15:40 | 2024-07-29 | 2024 | 7 | 29 | Las Esteras | 7.86 | 7.61 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4038 | 2024-07-30 15:42 | 2024-07-29 | 2024 | 7 | 29 | Galvarino | 8.41 | 6.62 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4039 | 2024-07-30 15:42 | 2024-07-29 | 2024 | 7 | 29 | El Juncal | 7.65 | 6.71 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
4022 | 2024-07-29 15:38 | 2024-07-26 | 2024 | 7 | 26 | Calle Uno | 7.88 | 7.22 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
4012 | 2024-07-26 12:06 | 2024-07-25 | 2024 | 7 | 25 | Cañaveral | 8.19 | 6.82 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4013 | 2024-07-26 12:07 | 2024-07-25 | 2024 | 7 | 25 | El Juncal | 7.81 | 6.67 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
4015 | 2024-07-26 12:07 | 2024-07-25 | 2024 | 7 | 25 | San Cristobal | 7.79 | 6.61 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4016 | 2024-07-26 12:07 | 2024-07-25 | 2024 | 7 | 25 | Calle Uno | 8.12 | 7.06 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
4008 | 2024-07-25 14:55 | 2024-07-24 | 2024 | 7 | 24 | Las Esteras | 7.76 | 6.61 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4001 | 2024-07-24 15:24 | 2024-07-23 | 2024 | 7 | 23 | Cañaveral | 8.19 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
4002 | 2024-07-24 15:25 | 2024-07-23 | 2024 | 7 | 23 | El Juncal | 7.83 | 6.75 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
4003 | 2024-07-24 15:25 | 2024-07-23 | 2024 | 7 | 23 | San Cristobal | 7.92 | 6.64 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4004 | 2024-07-24 15:25 | 2024-07-23 | 2024 | 7 | 23 | Calle Uno | 8.18 | 7.05 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
4005 | 2024-07-24 15:25 | 2024-07-23 | 2024 | 7 | 23 | Galvarino | 8.53 | 7.57 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3997 | 2024-07-23 16:14 | 2024-07-22 | 2024 | 7 | 22 | El Juncal | 7.69 | 6.74 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
3984 | 2024-07-22 15:58 | 2024-07-19 | 2024 | 7 | 19 | Calle Uno | 8.09 | 7.08 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3977 | 2024-07-19 15:49 | 2024-07-18 | 2024 | 7 | 18 | El Juncal | 7.69 | 7.62 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
3979 | 2024-07-19 15:49 | 2024-07-18 | 2024 | 7 | 18 | Calle Uno | 8.21 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3980 | 2024-07-19 15:50 | 2024-07-18 | 2024 | 7 | 18 | Galvarino | 8.55 | 7.53 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3968 | 2024-07-18 15:43 | 2024-07-17 | 2024 | 7 | 17 | El Juncal | 7.79 | 7.25 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
3970 | 2024-07-18 15:43 | 2024-07-17 | 2024 | 7 | 17 | Calle Uno | 7.97 | 7.27 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3971 | 2024-07-18 15:43 | 2024-07-17 | 2024 | 7 | 17 | Galvarino | 8.2 | 7.56 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3962 | 2024-07-15 17:32 | 2024-07-15 | 2024 | 7 | 15 | El Juncal | 7.68 | 6.71 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3956 | 2024-07-15 09:59 | 2024-07-12 | 2024 | 7 | 12 | Cañaveral | 8.31 | 7.36 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3957 | 2024-07-15 09:59 | 2024-07-12 | 2024 | 7 | 12 | El Juncal | 7.77 | 6.91 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
3958 | 2024-07-15 09:59 | 2024-07-12 | 2024 | 7 | 12 | Las Esteras | 7.93 | 7.59 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3959 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-12 | 2024 | 7 | 12 | San Cristobal | 7.81 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3951 | 2024-07-12 14:46 | 2024-07-11 | 2024 | 7 | 11 | El Juncal | 7.65 | 7.31 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3952 | 2024-07-12 14:46 | 2024-07-11 | 2024 | 7 | 11 | Las Esteras | 7.66 | 7.55 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3954 | 2024-07-12 14:46 | 2024-07-11 | 2024 | 7 | 11 | Calle Uno | 7.01 | 7.14 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3955 | 2024-07-12 14:47 | 2024-07-11 | 2024 | 7 | 11 | Cañaveral | 8.21 | 7.38 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3950 | 2024-07-11 15:59 | 2024-07-10 | 2024 | 7 | 10 | San Cristobal | 7.53 | 6.71 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3941 | 2024-07-10 15:11 | 2024-07-09 | 2024 | 7 | 9 | Cañaveral | 8.28 | 7.42 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3942 | 2024-07-10 15:12 | 2024-07-09 | 2024 | 7 | 9 | El Juncal | 7.74 | 6.87 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3944 | 2024-07-10 15:12 | 2024-07-09 | 2024 | 7 | 9 | San Cristobal | 7.73 | 6.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3918 | 2024-07-09 12:23 | 2024-07-08 | 2024 | 7 | 8 | Cañaveral | 8.29 | 7.69 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3919 | 2024-07-09 12:23 | 2024-07-08 | 2024 | 7 | 8 | Las Esteras | 7.84 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3920 | 2024-07-09 12:23 | 2024-07-08 | 2024 | 7 | 8 | San Cristobal | 7.67 | 6.73 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3921 | 2024-07-09 12:23 | 2024-07-08 | 2024 | 7 | 8 | Calle Uno | 7.81 | 7.09 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3923 | 2024-07-09 12:24 | 2024-07-08 | 2024 | 7 | 8 | El Juncal | 7.78 | 6.86 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3913 | 2024-07-08 12:00 | 2024-07-05 | 2024 | 7 | 5 | Cañaveral | 7.99 | 7.45 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3914 | 2024-07-08 12:01 | 2024-07-05 | 2024 | 7 | 5 | El Juncal | 7.77 | 6.78 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3908 | 2024-07-05 15:30 | 2024-07-04 | 2024 | 7 | 4 | Cañaveral | 8.23 | 6.98 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3909 | 2024-07-05 15:30 | 2024-07-04 | 2024 | 7 | 4 | El Juncal | 7.79 | 6.78 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3903 | 2024-07-04 15:45 | 2024-07-03 | 2024 | 7 | 3 | Cañaveral | 8.21 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3905 | 2024-07-04 15:45 | 2024-07-03 | 2024 | 7 | 3 | San Cristobal | 7.74 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3897 | 2024-07-03 15:55 | 2024-07-02 | 2024 | 7 | 2 | Cañaveral | 8.37 | 7.13 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3900 | 2024-07-03 15:56 | 2024-07-02 | 2024 | 7 | 2 | San Cristobal | 7.68 | 6.68 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3901 | 2024-07-03 15:56 | 2024-07-02 | 2024 | 7 | 2 | Calle Uno | 7.72 | 7.12 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3892 | 2024-07-02 16:36 | 2024-07-01 | 2024 | 7 | 1 | El Juncal | 7.72 | 6.74 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3886 | 2024-07-01 15:39 | 2024-06-28 | 2024 | 6 | 28 | El Juncal | 7.71 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3873 | 2024-06-28 15:40 | 2024-06-27 | 2024 | 6 | 27 | El Juncal | 7.73 | 6.81 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
3871 | 2024-06-27 09:58 | 2024-06-26 | 2024 | 6 | 26 | El Juncal | 7.88 | 6.91 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3866 | 2024-06-26 16:16 | 2024-06-25 | 2024 | 6 | 25 | El Juncal | 7.76 | 6.95 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3860 | 2024-06-25 15:38 | 2024-06-24 | 2024 | 6 | 24 | Calle Uno | 7.62 | 6.62 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
3853 | 2024-06-24 14:51 | 2024-06-21 | 2024 | 6 | 21 | Cañaveral | 8.24 | 7.19 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3854 | 2024-06-24 14:52 | 2024-06-21 | 2024 | 6 | 21 | San Cristobal | 7.82 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3855 | 2024-06-24 14:52 | 2024-06-21 | 2024 | 6 | 21 | Calle Uno | 7.98 | 7.13 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3856 | 2024-06-24 14:52 | 2024-06-21 | 2024 | 6 | 21 | Galvarino | 8.12 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3850 | 2024-06-21 12:01 | 2024-06-19 | 2024 | 6 | 19 | San Cristobal | 7.71 | 6.61 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3845 | 2024-06-19 15:51 | 2024-06-18 | 2024 | 6 | 18 | San Cristobal | 7.71 | 6.61 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3846 | 2024-06-19 15:51 | 2024-06-18 | 2024 | 6 | 18 | Calle Uno | 8.07 | 7.06 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3830 | 2024-06-18 16:08 | 2024-06-17 | 2024 | 6 | 17 | Cañaveral | 8.17 | 7.12 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3831 | 2024-06-18 16:09 | 2024-06-17 | 2024 | 6 | 17 | El Juncal | 7.73 | 6.86 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3832 | 2024-06-18 16:09 | 2024-06-17 | 2024 | 6 | 17 | San Cristobal | 8.08 | 6.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3833 | 2024-06-18 16:09 | 2024-06-17 | 2024 | 6 | 17 | Calle Uno | 8.2 | 7.16 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3834 | 2024-06-18 16:10 | 2024-06-17 | 2024 | 6 | 17 | Galvarino | 8.2 | 7.2 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3824 | 2024-06-14 12:07 | 2024-06-13 | 2024 | 6 | 13 | El Juncal | 7.73 | 6.83 | - | 0.05 | 0.008 | 84%
3815 | 2024-06-12 17:33 | 2024-06-12 | 2024 | 6 | 12 | El Juncal | 7.72 | 6.89 | - | 0.05 | 0.006 | 88%
3816 | 2024-06-12 17:33 | 2024-06-12 | 2024 | 6 | 12 | Las Esteras | 7.84 | 7.49 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3818 | 2024-06-12 17:34 | 2024-06-12 | 2024 | 6 | 12 | Calle Uno | 7.76 | 7.69 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3809 | 2024-06-12 11:13 | 2024-06-11 | 2024 | 6 | 11 | El Juncal | 7.81 | 6.88 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3810 | 2024-06-12 11:13 | 2024-06-11 | 2024 | 6 | 11 | Las Esteras | 7.91 | 7.25 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3812 | 2024-06-12 11:13 | 2024-06-11 | 2024 | 6 | 11 | Calle Uno | 7.85 | 7.84 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3788 | 2024-06-11 16:19 | 2024-06-10 | 2024 | 6 | 10 | El Juncal | 7.77 | 6.89 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3789 | 2024-06-11 16:19 | 2024-06-10 | 2024 | 6 | 10 | Las Esteras | 7.87 | 6.75 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3781 | 2024-06-10 14:59 | 2024-06-07 | 2024 | 6 | 7 | Cañaveral | 8.14 | 7.08 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3782 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-07 | 2024 | 6 | 7 | El Juncal | 7.76 | 6.86 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3785 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-07 | 2024 | 6 | 7 | Calle Uno | 7.86 | 7.76 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3771 | 2024-06-06 15:40 | 2024-06-06 | 2024 | 6 | 6 | Las Esteras | 7.96 | 6.58 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3779 | 2024-06-07 15:12 | 2024-06-05 | 2024 | 6 | 5 | Calle Uno | 7.78 | 7.64 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3766 | 2024-06-05 15:15 | 2024-06-04 | 2024 | 6 | 4 | San Cristobal | 7.77 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3767 | 2024-06-05 15:16 | 2024-06-04 | 2024 | 6 | 4 | Calle Uno | 8.05 | 7.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3768 | 2024-06-05 15:16 | 2024-06-04 | 2024 | 6 | 4 | Galvarino | 8.37 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3758 | 2024-06-04 14:47 | 2024-06-03 | 2024 | 6 | 3 | Cañaveral | 8.21 | 8.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3759 | 2024-06-04 14:47 | 2024-06-03 | 2024 | 6 | 3 | El Juncal | 7.71 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3760 | 2024-06-04 14:47 | 2024-06-03 | 2024 | 6 | 3 | Las Esteras | 7.81 | 7.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3752 | 2024-06-03 15:11 | 2024-05-31 | 2024 | 5 | 31 | El Juncal | 7.65 | 6.83 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3755 | 2024-06-03 15:12 | 2024-05-31 | 2024 | 5 | 31 | San Cristobal | 7.52 | 6.64 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3747 | 2024-05-31 14:54 | 2024-05-30 | 2024 | 5 | 30 | Las Esteras | 7.87 | 7.59 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3748 | 2024-05-31 14:54 | 2024-05-30 | 2024 | 5 | 30 | San Cristobal | 7.74 | 6.61 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3708 | 2024-05-30 12:07 | 2024-05-29 | 2024 | 5 | 29 | Cañaveral | 8.14 | 7.63 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3709 | 2024-05-30 12:07 | 2024-05-29 | 2024 | 5 | 29 | El Juncal | 7.72 | 6.81 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3710 | 2024-05-30 12:07 | 2024-05-29 | 2024 | 5 | 29 | San Cristobal | 7.72 | 6.67 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3712 | 2024-05-30 12:08 | 2024-05-29 | 2024 | 5 | 29 | Las Esteras | 7.87 | 7.17 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3713 | 2024-05-30 12:08 | 2024-05-29 | 2024 | 5 | 29 | Calle Uno | 8.03 | 7.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3702 | 2024-05-29 16:06 | 2024-05-28 | 2024 | 5 | 28 | Cañaveral | 8.12 | 7.35 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3703 | 2024-05-29 16:06 | 2024-05-28 | 2024 | 5 | 28 | El Juncal | 7.69 | 6.94 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3705 | 2024-05-29 16:06 | 2024-05-28 | 2024 | 5 | 28 | San Cristobal | 7.67 | 6.68 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3706 | 2024-05-29 16:06 | 2024-05-28 | 2024 | 5 | 28 | Calle Uno | 7.88 | 7.81 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3697 | 2024-05-28 16:03 | 2024-05-27 | 2024 | 5 | 27 | El Juncal | 7.66 | 6.91 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3690 | 2024-05-27 16:17 | 2024-05-24 | 2024 | 5 | 24 | Cañaveral | 8.12 | 7.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3691 | 2024-05-27 16:17 | 2024-05-24 | 2024 | 5 | 24 | El Juncal | 7.65 | 6.86 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3694 | 2024-05-27 16:18 | 2024-05-24 | 2024 | 5 | 24 | Calle Uno | 8.11 | 7.71 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3685 | 2024-05-23 17:59 | 2024-05-23 | 2024 | 5 | 23 | El Juncal | 7.74 | 6.93 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3686 | 2024-05-23 17:59 | 2024-05-23 | 2024 | 5 | 23 | Las Esteras | 7.84 | 6.78 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3687 | 2024-05-23 18:00 | 2024-05-23 | 2024 | 5 | 23 | San Cristobal | 7.63 | 6.71 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3689 | 2024-05-23 18:01 | 2024-05-23 | 2024 | 5 | 23 | Calle Uno | 7.94 | 7.76 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3667 | 2024-05-20 16:06 | 2024-05-17 | 2024 | 5 | 17 | Cañaveral | 8.23 | 7.07 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3668 | 2024-05-20 16:06 | 2024-05-17 | 2024 | 5 | 17 | El Juncal | 7.83 | 7.75 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3671 | 2024-05-20 16:07 | 2024-05-17 | 2024 | 5 | 17 | Calle Uno | 8.01 | 7.97 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3665 | 2024-05-17 15:16 | 2024-05-16 | 2024 | 5 | 16 | Calle Uno | 8.13 | 7.82 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3657 | 2024-05-16 09:17 | 2024-05-15 | 2024 | 5 | 15 | Las Esteras | 7.91 | 6.68 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3649 | 2024-05-15 15:34 | 2024-05-14 | 2024 | 5 | 14 | Cañaveral | 8.26 | 7.05 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3650 | 2024-05-15 15:35 | 2024-05-14 | 2024 | 5 | 14 | El Juncal | 7.91 | 6.91 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3646 | 2024-05-14 09:57 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | Calle Uno | 8.04 | 7.75 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3638 | 2024-05-13 12:10 | 2024-05-10 | 2024 | 5 | 10 | El Juncal | 7.61 | 6.81 | - | 0.05 | 0.007 | 86%
3641 | 2024-05-13 12:11 | 2024-05-10 | 2024 | 5 | 10 | Calle Uno | 7.86 | 7.74 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3632 | 2024-05-10 15:25 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | El Juncal | 7.71 | 6.88 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3615 | 2024-05-07 12:08 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | El Juncal | 7.68 | 6.83 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
3616 | 2024-05-07 12:08 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | Las Esteras | 7.81 | 6.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3597 | 2024-05-06 16:08 | 2024-05-05 | 2024 | 5 | 5 | El Juncal | 7.75 | 6.86 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3598 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-05 | 2024 | 5 | 5 | Las Esteras | 7.54 | 6.62 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3599 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-05 | 2024 | 5 | 5 | San Cristobal | 7.48 | 6.69 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3593 | 2024-05-03 12:14 | 2024-05-02 | 2024 | 5 | 2 | San Cristobal | 7.54 | 6.66 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3594 | 2024-05-03 12:14 | 2024-05-02 | 2024 | 5 | 2 | Calle Uno | 7.81 | 7.69 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3585 | 2024-05-02 13:51 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | El Juncal | 7.71 | 6.74 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3579 | 2024-04-30 16:12 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | El Juncal | 7.65 | 6.81 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3580 | 2024-04-30 16:12 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | Las Esteras | 7.76 | 6.55 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3573 | 2024-04-29 16:09 | 2024-04-26 | 2024 | 4 | 26 | El Juncal | 7.75 | 6.72 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3561 | 2024-04-25 16:19 | 2024-04-24 | 2024 | 4 | 24 | El Juncal | 7.62 | 6.73 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3564 | 2024-04-25 16:20 | 2024-04-24 | 2024 | 4 | 24 | Calle Uno | 7.85 | 7.74 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3556 | 2024-04-24 15:58 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | El Juncal | 7.61 | 6.77 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3557 | 2024-04-24 15:58 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | Las Esteras | 7.61 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3533 | 2024-04-23 15:35 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | Cañaveral | 8.04 | 7.07 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
3534 | 2024-04-23 15:36 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | El Juncal | 7.63 | 6.82 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3535 | 2024-04-23 15:36 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | Las Esteras | 7.77 | 6.69 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3536 | 2024-04-23 15:36 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | Calle Uno | 8.01 | 7.61 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3527 | 2024-04-22 16:16 | 2024-04-19 | 2024 | 4 | 19 | Cañaveral | 8.13 | 7.19 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3528 | 2024-04-22 16:16 | 2024-04-19 | 2024 | 4 | 19 | El Juncal | 7.78 | 7.05 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3529 | 2024-04-22 16:16 | 2024-04-19 | 2024 | 4 | 19 | Las Esteras | 7.94 | 7.04 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3521 | 2024-04-19 15:56 | 2024-04-18 | 2024 | 4 | 18 | Cañaveral | 8.14 | 7.14 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3522 | 2024-04-19 15:57 | 2024-04-18 | 2024 | 4 | 18 | El Juncal | 7.74 | 7.08 | - | 0.05 | 0.003 | 94%
3523 | 2024-04-19 15:57 | 2024-04-18 | 2024 | 4 | 18 | Las Esteras | 7.81 | 7.03 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3516 | 2024-04-18 15:29 | 2024-04-17 | 2024 | 4 | 17 | El Juncal | 7.71 | 7.09 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3509 | 2024-04-17 16:25 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | Cañaveral | 8.13 | 7.12 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3510 | 2024-04-17 16:25 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | El Juncal | 7.78 | 7.05 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3511 | 2024-04-17 16:25 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | Las Esteras | 7.85 | 6.94 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3503 | 2024-04-16 15:55 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | Cañaveral | 8.086 | 7.17 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3504 | 2024-04-16 15:55 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | El Juncal | 7.71 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3505 | 2024-04-16 15:55 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | Las Esteras | 7.84 | 7.03 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3498 | 2024-04-15 16:24 | 2024-04-12 | 2024 | 4 | 12 | El Juncal | 7.18 | 7.04 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3499 | 2024-04-15 16:24 | 2024-04-12 | 2024 | 4 | 12 | Las Esteras | 7.81 | 7.09 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3500 | 2024-04-15 16:24 | 2024-04-12 | 2024 | 4 | 12 | San Cristobal | 7.61 | 6.71 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3466 | 2024-04-12 15:33 | 2024-04-11 | 2024 | 4 | 11 | Cañaveral | 8.12 | 7.07 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3467 | 2024-04-12 15:33 | 2024-04-11 | 2024 | 4 | 11 | El Juncal | 7.67 | 6.99 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3451 | 2024-04-10 15:41 | 2024-04-10 | 2024 | 4 | 10 | Cañaveral | 8.39 | 7.35 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3452 | 2024-04-10 15:42 | 2024-04-10 | 2024 | 4 | 10 | El Juncal | 7.89 | 7.18 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3462 | 2024-04-11 16:30 | 2024-04-10 | 2024 | 4 | 10 | Las Esteras | 8.02 | 7.14 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3453 | 2024-04-10 15:42 | 2024-04-09 | 2024 | 4 | 9 | Las Esteras | 8.08 | 7.19 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3455 | 2024-04-10 15:42 | 2024-04-09 | 2024 | 4 | 9 | Calle Uno | 8.12 | 7.88 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3457 | 2024-04-10 15:43 | 2024-04-09 | 2024 | 4 | 9 | El Juncal | 7.79 | 7.12 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3446 | 2024-04-08 19:41 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | El Juncal | 8.05 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3449 | 2024-04-08 19:42 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | Calle Uno | 8.06 | 7.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3439 | 2024-04-08 15:20 | 2024-04-05 | 2024 | 4 | 5 | El Juncal | 7.96 | 7.22 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3442 | 2024-04-08 15:21 | 2024-04-05 | 2024 | 4 | 5 | Cañaveral | 8.45 | 7.43 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3443 | 2024-04-08 15:22 | 2024-04-05 | 2024 | 4 | 5 | Las Esteras | 8.11 | 7.11 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3433 | 2024-04-05 14:19 | 2024-04-04 | 2024 | 4 | 4 | Cañaveral | 8.49 | 7.49 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3434 | 2024-04-05 14:19 | 2024-04-04 | 2024 | 4 | 4 | El Juncal | 8.03 | 7.31 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
3437 | 2024-04-05 14:20 | 2024-04-04 | 2024 | 4 | 4 | Calle Uno | 8.13 | 7.99 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3427 | 2024-04-04 14:49 | 2024-04-03 | 2024 | 4 | 3 | Cañaveral | 8.45 | 7.36 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3428 | 2024-04-04 14:49 | 2024-04-03 | 2024 | 4 | 3 | El Juncal | 8.01 | 7.25 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3429 | 2024-04-04 14:49 | 2024-04-03 | 2024 | 4 | 3 | Las Esteras | 7.99 | 7.19 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3430 | 2024-04-04 14:50 | 2024-04-03 | 2024 | 4 | 3 | San Cristobal | 7.77 | 6.77 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3431 | 2024-04-04 14:51 | 2024-04-03 | 2024 | 4 | 3 | Calle Uno | 7.65 | 7.45 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3432 | 2024-04-04 14:51 | 2024-04-03 | 2024 | 4 | 3 | Galvarino | 8.14 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3417 | 2024-04-02 14:24 | 2024-04-02 | 2024 | 4 | 2 | Las Esteras | 8.21 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3418 | 2024-04-02 14:24 | 2024-04-02 | 2024 | 4 | 2 | San Cristobal | 7.81 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3422 | 2024-04-03 14:53 | 2024-04-01 | 2024 | 4 | 1 | El Juncal | 8.05 | 7.25 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3423 | 2024-04-03 14:53 | 2024-04-01 | 2024 | 4 | 1 | Las Esteras | 8.14 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3424 | 2024-04-03 14:54 | 2024-04-01 | 2024 | 4 | 1 | San Cristobal | 7.94 | 6.95 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3425 | 2024-04-03 14:54 | 2024-04-01 | 2024 | 4 | 1 | Calle Uno | 8.11 | 7.95 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3410 | 2024-03-28 14:24 | 2024-03-27 | 2024 | 3 | 27 | El Juncal | 8.04 | 7.25 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3411 | 2024-03-28 14:24 | 2024-03-27 | 2024 | 3 | 27 | Las Esteras | 8.05 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3412 | 2024-03-28 14:24 | 2024-03-27 | 2024 | 3 | 27 | San Cristobal | 7.87 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3413 | 2024-03-28 14:24 | 2024-03-27 | 2024 | 3 | 27 | Calle Uno | 8.21 | 8.19 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3414 | 2024-03-28 14:24 | 2024-03-27 | 2024 | 3 | 27 | Galvarino | 8.2 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3402 | 2024-03-26 14:45 | 2024-03-26 | 2024 | 3 | 26 | El Juncal | 8.01 | 7.24 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3403 | 2024-03-26 14:45 | 2024-03-26 | 2024 | 3 | 26 | Las Esteras | 8.05 | 7.19 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3404 | 2024-03-26 14:46 | 2024-03-26 | 2024 | 3 | 26 | San Cristobal | 7.95 | 6.87 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3405 | 2024-03-26 14:46 | 2024-03-26 | 2024 | 3 | 26 | Calle Uno | 8.13 | 7.86 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3406 | 2024-03-26 14:46 | 2024-03-26 | 2024 | 3 | 26 | Galvarino | 8.51 | 7.12 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3401 | 2024-03-26 14:45 | 2024-03-25 | 2024 | 3 | 25 | Cañaveral | 8.38 | 7.03 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3396 | 2024-03-25 15:27 | 2024-03-22 | 2024 | 3 | 22 | El Juncal | 7.91 | 7.12 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3398 | 2024-03-25 15:28 | 2024-03-22 | 2024 | 3 | 22 | San Cristobal | 7.81 | 6.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3399 | 2024-03-25 15:29 | 2024-03-22 | 2024 | 3 | 22 | Calle Uno | 7.99 | 7.89 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3400 | 2024-03-25 15:29 | 2024-03-22 | 2024 | 3 | 22 | Galvarino | 7.37 | 7.77 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3389 | 2024-03-22 14:12 | 2024-03-21 | 2024 | 3 | 21 | Cañaveral | 8.39 | 7.17 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3390 | 2024-03-22 14:12 | 2024-03-21 | 2024 | 3 | 21 | El Juncal | 7.85 | 7.09 | - | 0.05 | 0.009 | 82%
3391 | 2024-03-22 14:12 | 2024-03-21 | 2024 | 3 | 21 | Las Esteras | 8.01 | 7.02 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3383 | 2024-03-21 15:13 | 2024-03-20 | 2024 | 3 | 20 | Cañaveral | 8.34 | 7.13 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3384 | 2024-03-21 15:13 | 2024-03-20 | 2024 | 3 | 20 | El Juncal | 7.88 | 7.17 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3386 | 2024-03-21 15:14 | 2024-03-20 | 2024 | 3 | 20 | San Cristobal | 7.78 | 6.72 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3387 | 2024-03-21 15:14 | 2024-03-20 | 2024 | 3 | 20 | Calle Uno | 7.99 | 7.86 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
3369 | 2024-03-20 11:07 | 2024-03-19 | 2024 | 3 | 19 | Cañaveral | 8.35 | 7.18 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3370 | 2024-03-20 11:08 | 2024-03-19 | 2024 | 3 | 19 | El Juncal | 7.86 | 7.08 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3371 | 2024-03-20 11:08 | 2024-03-19 | 2024 | 3 | 19 | Las Esteras | 7.95 | 7.16 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3372 | 2024-03-20 11:08 | 2024-03-19 | 2024 | 3 | 19 | San Cristobal | 7.82 | 6.75 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3373 | 2024-03-20 11:10 | 2024-03-19 | 2024 | 3 | 19 | Galvarino | 8.13 | 7.65 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3363 | 2024-03-19 14:57 | 2024-03-18 | 2024 | 3 | 18 | Cañaveral | 8.35 | 7.28 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3364 | 2024-03-19 14:58 | 2024-03-18 | 2024 | 3 | 18 | El Juncal | 7.84 | 7.11 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3365 | 2024-03-19 14:58 | 2024-03-18 | 2024 | 3 | 18 | Las Esteras | 8.04 | 7.09 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3366 | 2024-03-19 14:58 | 2024-03-18 | 2024 | 3 | 18 | San Cristobal | 7.77 | 6.86 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3367 | 2024-03-19 14:58 | 2024-03-18 | 2024 | 3 | 18 | Calle Uno | 8.13 | 7.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3368 | 2024-03-19 14:59 | 2024-03-18 | 2024 | 3 | 18 | Galvarino | 8.52 | 8.08 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3359 | 2024-03-18 15:15 | 2024-03-16 | 2024 | 3 | 16 | Las Esteras | 7.89 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3360 | 2024-03-18 15:15 | 2024-03-16 | 2024 | 3 | 16 | San Cristobal | 7.78 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3361 | 2024-03-18 15:16 | 2024-03-16 | 2024 | 3 | 16 | Calle Uno | 8.05 | 7.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3345 | 2024-03-14 15:19 | 2024-03-14 | 2024 | 3 | 14 | Cañaveral | 8.31 | 7.14 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3352 | 2024-03-15 14:30 | 2024-03-14 | 2024 | 3 | 14 | El Juncal | 7.83 | 7.19 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3346 | 2024-03-14 15:19 | 2024-03-13 | 2024 | 3 | 13 | Cañaveral | 8.33 | 7.16 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3348 | 2024-03-14 15:20 | 2024-03-13 | 2024 | 3 | 13 | Las Esteras | 7.97 | 7.11 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3350 | 2024-03-14 15:20 | 2024-03-13 | 2024 | 3 | 13 | Calle Uno | 8.07 | 8.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3339 | 2024-03-13 10:56 | 2024-03-12 | 2024 | 3 | 12 | Cañaveral | 8.33 | 7.03 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3340 | 2024-03-13 10:56 | 2024-03-12 | 2024 | 3 | 12 | El Juncal | 7.82 | 7.06 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3341 | 2024-03-13 10:56 | 2024-03-12 | 2024 | 3 | 12 | Las Esteras | 7.93 | 7.03 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3342 | 2024-03-13 10:56 | 2024-03-12 | 2024 | 3 | 12 | San Cristobal | 7.76 | 6.71 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3333 | 2024-03-12 14:21 | 2024-03-11 | 2024 | 3 | 11 | Cañaveral | 8.28 | 7.02 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3334 | 2024-03-12 14:21 | 2024-03-11 | 2024 | 3 | 11 | El Juncal | 7.82 | 7.21 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3336 | 2024-03-12 14:22 | 2024-03-11 | 2024 | 3 | 11 | San Cristobal | 7.81 | 6.85 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3337 | 2024-03-12 14:22 | 2024-03-11 | 2024 | 3 | 11 | Calle Uno | 8.13 | 7.87 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3330 | 2024-03-11 14:47 | 2024-03-08 | 2024 | 3 | 8 | San Cristobal | 7.7 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3317 | 2024-03-04 14:18 | 2024-02-29 | 2024 | 2 | 29 | Las Esteras | 7.67 | 6.9 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3285 | 2024-02-26 14:13 | 2024-02-23 | 2024 | 2 | 23 | Las Esteras | 7.91 | 6.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3286 | 2024-02-26 14:13 | 2024-02-23 | 2024 | 2 | 23 | San Cristobal | 7.48 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3279 | 2024-02-23 14:25 | 2024-02-22 | 2024 | 2 | 22 | Las Esteras | 8.01 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3280 | 2024-02-23 14:25 | 2024-02-22 | 2024 | 2 | 22 | San Cristobal | 7.65 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3274 | 2024-02-22 13:40 | 2024-02-21 | 2024 | 2 | 21 | Las Esteras | 7.94 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3275 | 2024-02-22 13:41 | 2024-02-21 | 2024 | 2 | 21 | San Cristobal | 7.8 | 6.77 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3269 | 2024-02-21 14:30 | 2024-02-20 | 2024 | 2 | 20 | Las Esteras | 7.84 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3242 | 2024-02-16 14:54 | 2024-02-16 | 2024 | 2 | 16 | El Juncal | 7.72 | 6.65 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3243 | 2024-02-16 14:54 | 2024-02-16 | 2024 | 2 | 16 | Las Esteras | 7.96 | 6.91 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3250 | 2024-02-19 10:56 | 2024-02-16 | 2024 | 2 | 16 | San Cristobal | 7.76 | 6.69 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3248 | 2024-02-16 14:56 | 2024-02-15 | 2024 | 2 | 15 | El Juncal | 7.72 | 6.65 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3249 | 2024-02-16 14:56 | 2024-02-15 | 2024 | 2 | 15 | Las Esteras | 7.96 | 6.91 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3237 | 2024-02-15 14:07 | 2024-02-14 | 2024 | 2 | 14 | Las Esteras | 7.93 | 7.07 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3238 | 2024-02-15 14:07 | 2024-02-14 | 2024 | 2 | 14 | San Cristobal | 7.78 | 6.72 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3240 | 2024-02-15 14:08 | 2024-02-14 | 2024 | 2 | 14 | Cañaveral | 8.35 | 7.18 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3232 | 2024-02-14 14:31 | 2024-02-13 | 2024 | 2 | 13 | El Juncal | 7.91 | 6.82 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
3233 | 2024-02-14 14:31 | 2024-02-13 | 2024 | 2 | 13 | Las Esteras | 7.95 | 6.93 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3227 | 2024-02-13 15:07 | 2024-02-12 | 2024 | 2 | 12 | Las Esteras | 7.92 | 7.02 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3228 | 2024-02-13 15:07 | 2024-02-12 | 2024 | 2 | 12 | San Cristobal | 7.75 | 6.85 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3220 | 2024-02-12 15:06 | 2024-02-09 | 2024 | 2 | 9 | El Juncal | 7.96 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3190 | 2024-02-09 14:18 | 2024-02-08 | 2024 | 2 | 8 | El Juncal | 7.67 | 7.39 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
3191 | 2024-02-09 14:19 | 2024-02-08 | 2024 | 2 | 8 | Las Esteras | 7.86 | 7.08 | - | 0.01 | 0.005 | 50%
3185 | 2024-02-08 14:33 | 2024-02-07 | 2024 | 2 | 7 | Las Esteras | 7.96 | 6.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3168 | 2024-02-06 10:40 | 2024-02-05 | 2024 | 2 | 5 | Las Esteras | 7.9 | 7.25 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3160 | 2024-02-05 14:15 | 2024-02-02 | 2024 | 2 | 2 | Cañaveral | 8.2 | 8.48 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3161 | 2024-02-05 14:16 | 2024-02-02 | 2024 | 2 | 2 | El Juncal | 7.75 | 7.1 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3162 | 2024-02-05 14:16 | 2024-02-02 | 2024 | 2 | 2 | Las Esteras | 8.2 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3163 | 2024-02-05 14:16 | 2024-02-02 | 2024 | 2 | 2 | San Cristobal | 7.6 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3165 | 2024-02-05 14:17 | 2024-02-02 | 2024 | 2 | 2 | Galvarino | 8.2 | 6.7 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3172 | 2024-02-06 10:43 | 2024-02-01 | 2024 | 2 | 1 | Cañaveral | 8.2 | 8.48 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3173 | 2024-02-06 10:43 | 2024-02-01 | 2024 | 2 | 1 | El Juncal | 7.95 | 7.14 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3174 | 2024-02-06 10:44 | 2024-02-01 | 2024 | 2 | 1 | Las Esteras | 8.18 | 7.19 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3154 | 2024-02-01 10:30 | 2024-01-31 | 2024 | 1 | 31 | Cañaveral | 8.2 | 8.48 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3155 | 2024-02-01 10:30 | 2024-01-31 | 2024 | 1 | 31 | El Juncal | 7.99 | 7.11 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3156 | 2024-02-01 10:31 | 2024-01-31 | 2024 | 1 | 31 | Las Esteras | 8.15 | 7.23 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3158 | 2024-02-01 10:31 | 2024-01-31 | 2024 | 1 | 31 | Calle Uno | 8.41 | 7.01 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3148 | 2024-01-31 15:09 | 2024-01-30 | 2024 | 1 | 30 | Cañaveral | 8.2 | 8.46 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3150 | 2024-01-31 15:10 | 2024-01-30 | 2024 | 1 | 30 | Las Esteras | 8.18 | 7.38 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3151 | 2024-01-31 15:10 | 2024-01-30 | 2024 | 1 | 30 | San Cristobal | 8.04 | 7.85 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3152 | 2024-01-31 15:10 | 2024-01-30 | 2024 | 1 | 30 | Calle Uno | 8.36 | 6.99 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3143 | 2024-01-30 15:27 | 2024-01-29 | 2024 | 1 | 29 | El Juncal | 8.43 | 7.21 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3144 | 2024-01-30 15:27 | 2024-01-29 | 2024 | 1 | 29 | Las Esteras | 7.95 | 7.44 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3145 | 2024-01-30 15:27 | 2024-01-29 | 2024 | 1 | 29 | San Cristobal | 8.19 | 7.82 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3146 | 2024-01-30 15:27 | 2024-01-29 | 2024 | 1 | 29 | Calle Uno | 7.95 | 7.05 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3137 | 2024-01-29 15:11 | 2024-01-26 | 2024 | 1 | 26 | El Juncal | 8.03 | 7.93 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3138 | 2024-01-29 15:12 | 2024-01-26 | 2024 | 1 | 26 | Las Esteras | 8.22 | 7.46 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3139 | 2024-01-29 15:12 | 2024-01-26 | 2024 | 1 | 26 | San Cristobal | 8.09 | 7.91 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3140 | 2024-01-29 15:12 | 2024-01-26 | 2024 | 1 | 26 | Calle Uno | 8.22 | 7.05 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3131 | 2024-01-26 11:10 | 2024-01-25 | 2024 | 1 | 25 | Cañaveral | 8.53 | 8.31 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3132 | 2024-01-26 11:10 | 2024-01-25 | 2024 | 1 | 25 | Las Esteras | 8.11 | 7.41 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3133 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-25 | 2024 | 1 | 25 | San Cristobal | 7.96 | 7.78 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3134 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-25 | 2024 | 1 | 25 | Calle Uno | 8.32 | 6.99 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3135 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-25 | 2024 | 1 | 25 | Galvarino | 8.2 | 6.78 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3125 | 2024-01-25 15:22 | 2024-01-24 | 2024 | 1 | 24 | Cañaveral | 8.52 | 8.24 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3126 | 2024-01-25 15:22 | 2024-01-24 | 2024 | 1 | 24 | El Juncal | 7.99 | 6.93 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3127 | 2024-01-25 15:22 | 2024-01-24 | 2024 | 1 | 24 | Las Esteras | 8.07 | 7.17 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3128 | 2024-01-25 15:23 | 2024-01-24 | 2024 | 1 | 24 | San Cristobal | 7.99 | 7.73 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3129 | 2024-01-25 15:23 | 2024-01-24 | 2024 | 1 | 24 | Calle Uno | 8.19 | 6.92 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3130 | 2024-01-25 15:23 | 2024-01-24 | 2024 | 1 | 24 | Galvarino | 8.25 | 6.65 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
3124 | 2024-01-24 14:49 | 2024-01-23 | 2024 | 1 | 23 | Calle Uno | 8.02 | 7.71 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3114 | 2024-01-23 14:44 | 2024-01-22 | 2024 | 1 | 22 | El Juncal | 7.62 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3115 | 2024-01-23 14:44 | 2024-01-22 | 2024 | 1 | 22 | Las Esteras | 7.65 | 7.09 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3116 | 2024-01-23 14:45 | 2024-01-22 | 2024 | 1 | 22 | San Cristobal | 7.62 | 7.51 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3117 | 2024-01-23 14:45 | 2024-01-22 | 2024 | 1 | 22 | Calle Uno | 7.93 | 7.72 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3105 | 2024-01-18 14:56 | 2024-01-18 | 2024 | 1 | 18 | Calle Uno | 8.12 | 6.67 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3104 | 2024-01-18 14:55 | 2024-01-17 | 2024 | 1 | 17 | San Cristobal | 7.72 | 7.61 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3106 | 2024-01-18 14:57 | 2024-01-17 | 2024 | 1 | 17 | Galvarino | 8.58 | 6.58 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3112 | 2024-01-19 14:50 | 2024-01-17 | 2024 | 1 | 17 | Calle Uno | 7.63 | 7.2 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3091 | 2024-01-16 14:15 | 2024-01-16 | 2024 | 1 | 16 | Las Esteras | 7.79 | 7.17 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3096 | 2024-01-17 14:45 | 2024-01-16 | 2024 | 1 | 16 | Cañaveral | 8.15 | 8.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3097 | 2024-01-17 14:45 | 2024-01-16 | 2024 | 1 | 16 | El Juncal | 7.61 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3098 | 2024-01-17 14:46 | 2024-01-16 | 2024 | 1 | 16 | San Cristobal | 7.68 | 7.54 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3099 | 2024-01-17 14:46 | 2024-01-16 | 2024 | 1 | 16 | Calle Uno | 8.08 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3089 | 2024-01-16 14:15 | 2024-01-15 | 2024 | 1 | 15 | Cañaveral | 8.13 | 7.97 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3090 | 2024-01-16 14:15 | 2024-01-15 | 2024 | 1 | 15 | El Juncal | 7.61 | 7.01 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3092 | 2024-01-16 14:16 | 2024-01-15 | 2024 | 1 | 15 | Las Esteras | 7.78 | 7.13 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3093 | 2024-01-16 14:16 | 2024-01-15 | 2024 | 1 | 15 | San Cristobal | 7.59 | 7.51 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3094 | 2024-01-16 14:16 | 2024-01-15 | 2024 | 1 | 15 | Calle Uno | 7.98 | 6.71 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3080 | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-14 | 2024 | 1 | 14 | Cañaveral | 8.25 | 8.04 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3081 | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-14 | 2024 | 1 | 14 | El Juncal | 7.72 | 7.17 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3082 | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-14 | 2024 | 1 | 14 | Las Esteras | 7.86 | 7.14 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3083 | 2024-01-15 14:31 | 2024-01-12 | 2024 | 1 | 12 | Cañaveral | 8.25 | 8.04 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3084 | 2024-01-15 14:32 | 2024-01-12 | 2024 | 1 | 12 | El Juncal | 7.72 | 7.17 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3085 | 2024-01-15 14:32 | 2024-01-12 | 2024 | 1 | 12 | Las Esteras | 7.86 | 7.14 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3087 | 2024-01-15 14:33 | 2024-01-12 | 2024 | 1 | 12 | Calle Uno | 8.06 | 6.62 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3075 | 2024-01-12 14:20 | 2024-01-11 | 2024 | 1 | 11 | El Juncal | 7.68 | 7.07 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3077 | 2024-01-12 14:21 | 2024-01-11 | 2024 | 1 | 11 | San Cristobal | 7.71 | 7.61 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3078 | 2024-01-12 14:21 | 2024-01-11 | 2024 | 1 | 11 | Calle Uno | 8.05 | 6.71 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3068 | 2024-01-11 14:05 | 2024-01-10 | 2024 | 1 | 10 | Cañaveral | 8.22 | 8.19 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3069 | 2024-01-11 14:05 | 2024-01-10 | 2024 | 1 | 10 | El Juncal | 7.65 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3070 | 2024-01-11 14:06 | 2024-01-10 | 2024 | 1 | 10 | Las Esteras | 7.81 | 7.21 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3072 | 2024-01-11 14:07 | 2024-01-10 | 2024 | 1 | 10 | Calle Uno | 7.66 | 7.59 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3062 | 2024-01-10 15:20 | 2024-01-09 | 2024 | 1 | 9 | Cañaveral | 8.21 | 7.87 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3063 | 2024-01-10 15:20 | 2024-01-09 | 2024 | 1 | 9 | El Juncal | 7.66 | 7.05 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3064 | 2024-01-10 15:21 | 2024-01-09 | 2024 | 1 | 9 | Las Esteras | 7.79 | 7.08 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3048 | 2024-01-09 15:20 | 2024-01-08 | 2024 | 1 | 8 | Cañaveral | 8.13 | 7.97 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3050 | 2024-01-09 15:20 | 2024-01-08 | 2024 | 1 | 8 | Las Esteras | 7.76 | 7.19 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3052 | 2024-01-09 15:21 | 2024-01-08 | 2024 | 1 | 8 | Calle Uno | 7.88 | 6.77 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3038 | 2024-01-05 14:16 | 2024-01-05 | 2024 | 1 | 5 | Las Esteras | 7.75 | 7.11 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3045 | 2024-01-08 14:49 | 2024-01-05 | 2024 | 1 | 5 | San Cristobal | 7.64 | 7.43 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3046 | 2024-01-08 14:50 | 2024-01-05 | 2024 | 1 | 5 | Calle Uno | 7.89 | 6.86 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3032 | 2024-01-04 14:45 | 2024-01-04 | 2024 | 1 | 4 | Cañaveral | 8.08 | 7.48 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3037 | 2024-01-05 14:16 | 2024-01-04 | 2024 | 1 | 4 | El Juncal | 7.61 | 7.01 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3039 | 2024-01-05 14:17 | 2024-01-04 | 2024 | 1 | 4 | Las Esteras | 7.72 | 7.13 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
3040 | 2024-01-05 14:17 | 2024-01-04 | 2024 | 1 | 4 | Calle Uno | 7.81 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3042 | 2024-01-05 14:17 | 2024-01-04 | 2024 | 1 | 4 | San Cristobal | 7.59 | 7.42 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3028 | 2024-01-03 14:32 | 2024-01-03 | 2024 | 1 | 3 | Las Esteras | 7.72 | 7.13 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3033 | 2024-01-04 14:47 | 2024-01-03 | 2024 | 1 | 3 | El Juncal | 7.61 | 6.98 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3034 | 2024-01-04 14:47 | 2024-01-03 | 2024 | 1 | 3 | San Cristobal | 7.57 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3035 | 2024-01-04 14:47 | 2024-01-03 | 2024 | 1 | 3 | Calle Uno | 7.84 | 6.69 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3030 | 2024-01-03 14:32 | 2024-01-02 | 2024 | 1 | 2 | Calle Uno | 7.56 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3022 | 2024-01-02 13:31 | 2023-12-31 | 2023 | 12 | 31 | El Juncal | 7.72 | 6.95 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3023 | 2024-01-02 13:31 | 2023-12-31 | 2023 | 12 | 31 | Las Esteras | 7.88 | 7.14 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3024 | 2024-01-02 13:32 | 2023-12-31 | 2023 | 12 | 31 | Calle Uno | 8.03 | 6.86 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3017 | 2023-12-29 10:52 | 2023-12-28 | 2023 | 12 | 28 | El Juncal | 7.58 | 7.06 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
3020 | 2023-12-29 10:53 | 2023-12-28 | 2023 | 12 | 28 | Calle Uno | 7.72 | 6.92 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
3010 | 2023-12-28 14:27 | 2023-12-27 | 2023 | 12 | 27 | Cañaveral | 8.14 | 7.83 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3011 | 2023-12-28 14:27 | 2023-12-27 | 2023 | 12 | 27 | El Juncal | 7.63 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
3014 | 2023-12-28 14:28 | 2023-12-27 | 2023 | 12 | 27 | Calle Uno | 7.88 | 6.92 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2969 | 2023-12-26 15:16 | 2023-12-26 | 2023 | 12 | 26 | Cañaveral | 8.16 | 7.99 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
3005 | 2023-12-27 15:06 | 2023-12-26 | 2023 | 12 | 26 | El Juncal | 7.64 | 6.98 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
3006 | 2023-12-27 15:06 | 2023-12-26 | 2023 | 12 | 26 | Las Esteras | 7.72 | 7.18 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
3007 | 2023-12-27 15:06 | 2023-12-26 | 2023 | 12 | 26 | San Cristobal | 7.49 | 6.94 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2960 | 2023-12-26 14:07 | 2023-12-22 | 2023 | 12 | 22 | Cañaveral | 8.08 | 7.83 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2961 | 2023-12-26 14:07 | 2023-12-22 | 2023 | 12 | 22 | El Juncal | 7.56 | 7.01 | 0.21 | 0.025 | 0.009 | 64%
2962 | 2023-12-26 14:08 | 2023-12-22 | 2023 | 12 | 22 | Las Esteras | 7.23 | 7.68 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2963 | 2023-12-26 14:08 | 2023-12-22 | 2023 | 12 | 22 | San Cristobal | 7.67 | 6.85 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2964 | 2023-12-26 14:08 | 2023-12-22 | 2023 | 12 | 22 | Calle Uno | 7.93 | 6.98 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2954 | 2023-12-22 10:54 | 2023-12-21 | 2023 | 12 | 21 | Cañaveral | 8.15 | 7.95 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2955 | 2023-12-22 10:54 | 2023-12-21 | 2023 | 12 | 21 | El Juncal | 7.59 | 6.88 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2956 | 2023-12-22 10:55 | 2023-12-21 | 2023 | 12 | 21 | Las Esteras | 7.71 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2957 | 2023-12-22 10:55 | 2023-12-21 | 2023 | 12 | 21 | San Cristobal | 7.61 | 6.78 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2958 | 2023-12-22 10:55 | 2023-12-21 | 2023 | 12 | 21 | Calle Uno | 7.91 | 7.81 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2950 | 2023-12-21 11:15 | 2023-12-20 | 2023 | 12 | 20 | Las Esteras | 7.68 | 7.11 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2952 | 2023-12-21 11:16 | 2023-12-20 | 2023 | 12 | 20 | Calle Uno | 7.91 | 7.68 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2944 | 2023-12-20 14:38 | 2023-12-19 | 2023 | 12 | 19 | El Juncal | 7.56 | 6.85 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2946 | 2023-12-20 14:40 | 2023-12-19 | 2023 | 12 | 19 | San Cristobal | 7.55 | 6.87 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2947 | 2023-12-20 14:40 | 2023-12-19 | 2023 | 12 | 19 | Calle Uno | 7.86 | 7.75 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2940 | 2023-12-19 10:08 | 2023-12-18 | 2023 | 12 | 18 | Calle Uno | 7.83 | 7.58 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2930 | 2023-12-18 12:24 | 2023-12-15 | 2023 | 12 | 15 | Cañaveral | 8.16 | 8.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2931 | 2023-12-18 12:24 | 2023-12-15 | 2023 | 12 | 15 | El Juncal | 7.62 | 6.95 | - | 0.028 | 0.005 | 82.14%
2932 | 2023-12-18 12:24 | 2023-12-15 | 2023 | 12 | 15 | Las Esteras | 7.77 | 7.13 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2933 | 2023-12-18 12:25 | 2023-12-15 | 2023 | 12 | 15 | San Cristobal | 7.61 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2934 | 2023-12-18 12:25 | 2023-12-15 | 2023 | 12 | 15 | Calle Uno | 7.96 | 7.59 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2925 | 2023-12-14 14:35 | 2023-12-13 | 2023 | 12 | 13 | El Juncal | 7.61 | 6.86 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2927 | 2023-12-14 14:35 | 2023-12-13 | 2023 | 12 | 13 | San Cristobal | 7.64 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2918 | 2023-12-13 15:12 | 2023-12-12 | 2023 | 12 | 12 | Cañaveral | 8.09 | 7.58 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2919 | 2023-12-13 15:12 | 2023-12-12 | 2023 | 12 | 12 | El Juncal | 7.61 | 6.89 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2920 | 2023-12-13 15:13 | 2023-12-12 | 2023 | 12 | 12 | Las Esteras | 7.66 | 7.08 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2921 | 2023-12-13 15:13 | 2023-12-12 | 2023 | 12 | 12 | San Cristobal | 7.47 | 6.91 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2913 | 2023-12-12 15:11 | 2023-12-11 | 2023 | 12 | 11 | El Juncal | 8.2 | 7.35 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2914 | 2023-12-12 15:11 | 2023-12-11 | 2023 | 12 | 11 | Las Esteras | 7.66 | 7.15 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2915 | 2023-12-12 15:11 | 2023-12-11 | 2023 | 12 | 11 | San Cristobal | 7.47 | 6.91 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2916 | 2023-12-12 15:12 | 2023-12-11 | 2023 | 12 | 11 | Calle Uno | 7.87 | 7.36 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2906 | 2023-12-11 15:09 | 2023-12-07 | 2023 | 12 | 7 | Cañaveral | 8.11 | 7.93 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2907 | 2023-12-11 15:09 | 2023-12-07 | 2023 | 12 | 7 | El Juncal | 7.54 | 6.92 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2908 | 2023-12-11 15:09 | 2023-12-07 | 2023 | 12 | 7 | Las Esteras | 7.68 | 7.11 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2909 | 2023-12-11 15:09 | 2023-12-07 | 2023 | 12 | 7 | San Cristobal | 7.61 | 6.82 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2910 | 2023-12-11 15:10 | 2023-12-07 | 2023 | 12 | 7 | Calle Uno | 7.94 | 6.84 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2900 | 2023-11-15 14:47 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | Cañaveral | 8.21 | 6.69 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2901 | 2023-11-15 14:47 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | El Juncal | 7.58 | 7.57 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
2902 | 2023-11-15 14:47 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | Las Esteras | 7.71 | 7.16 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2903 | 2023-11-15 14:48 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | San Cristobal | 7.51 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2904 | 2023-11-15 14:48 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | Calle Uno | 7.75 | 6.82 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2896 | 2023-11-14 14:17 | 2023-11-13 | 2023 | 11 | 13 | Las Esteras | 7.71 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2897 | 2023-11-14 14:17 | 2023-11-13 | 2023 | 11 | 13 | San Cristobal | 7.49 | 7.43 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2898 | 2023-11-14 14:17 | 2023-11-13 | 2023 | 11 | 13 | Calle Uno | 7.94 | 6.83 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2899 | 2023-11-14 14:18 | 2023-11-13 | 2023 | 11 | 13 | Galvarino | 8.44 | 6.73 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2890 | 2023-11-13 11:50 | 2023-11-10 | 2023 | 11 | 10 | San Cristobal | 7.65 | 7.52 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2891 | 2023-11-13 11:50 | 2023-11-10 | 2023 | 11 | 10 | Calle Uno | 7.76 | 6.87 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2876 | 2023-11-10 12:22 | 2023-11-09 | 2023 | 11 | 9 | Las Esteras | 7.74 | 7.27 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2877 | 2023-11-10 12:23 | 2023-11-09 | 2023 | 11 | 9 | San Cristobal | 7.71 | 7.48 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2879 | 2023-11-10 12:23 | 2023-11-09 | 2023 | 11 | 9 | Galvarino | 8.41 | 7.08 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2869 | 2023-11-09 10:42 | 2023-11-08 | 2023 | 11 | 8 | Cañaveral | 8.15 | 6.64 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2871 | 2023-11-09 10:42 | 2023-11-08 | 2023 | 11 | 8 | Las Esteras | 7.74 | 7.08 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2872 | 2023-11-09 10:42 | 2023-11-08 | 2023 | 11 | 8 | San Cristobal | 7.57 | 7.47 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2873 | 2023-11-09 10:42 | 2023-11-08 | 2023 | 11 | 8 | Calle Uno | 7.91 | 6.79 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2874 | 2023-11-09 10:43 | 2023-11-08 | 2023 | 11 | 8 | Galvarino | 8.36 | 7.61 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2865 | 2023-11-08 14:26 | 2023-11-07 | 2023 | 11 | 7 | Las Esteras | 7.61 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2866 | 2023-11-08 14:26 | 2023-11-07 | 2023 | 11 | 7 | San Cristobal | 7.56 | 7.43 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2867 | 2023-11-08 14:26 | 2023-11-07 | 2023 | 11 | 7 | Calle Uno | 7.74 | 6.81 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2868 | 2023-11-08 14:26 | 2023-11-07 | 2023 | 11 | 7 | Galvarino | 8.48 | 7.66 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2856 | 2023-11-07 11:08 | 2023-11-06 | 2023 | 11 | 6 | Cañaveral | 8.08 | 6.57 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2857 | 2023-11-07 11:08 | 2023-11-06 | 2023 | 11 | 6 | El Juncal | 7.53 | 7.35 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2858 | 2023-11-07 11:08 | 2023-11-06 | 2023 | 11 | 6 | Las Esteras | 7.71 | 7.15 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2859 | 2023-11-07 11:08 | 2023-11-06 | 2023 | 11 | 6 | Calle Uno | 7.81 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2860 | 2023-11-07 11:09 | 2023-11-06 | 2023 | 11 | 6 | San Cristobal | 7.49 | 7.41 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2861 | 2023-11-07 11:09 | 2023-11-06 | 2023 | 11 | 6 | Galvarino | 8.33 | 7.47 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2850 | 2023-11-06 15:11 | 2023-11-03 | 2023 | 11 | 3 | Cañaveral | 8.15 | 6.69 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2852 | 2023-11-06 15:11 | 2023-11-03 | 2023 | 11 | 3 | Las Esteras | 7.75 | 7.08 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2853 | 2023-11-06 15:12 | 2023-11-03 | 2023 | 11 | 3 | San Cristobal | 7.52 | 7.39 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2855 | 2023-11-06 15:12 | 2023-11-03 | 2023 | 11 | 3 | Galvarino | 8.47 | 7.71 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2846 | 2023-11-03 11:28 | 2023-11-02 | 2023 | 11 | 2 | Cañaveral | 8.13 | 6.54 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2847 | 2023-11-03 11:29 | 2023-11-02 | 2023 | 11 | 2 | Las Esteras | 7.73 | 7.04 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2848 | 2023-11-03 11:29 | 2023-11-02 | 2023 | 11 | 2 | Calle Uno | 8.01 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2849 | 2023-11-03 11:29 | 2023-11-02 | 2023 | 11 | 2 | Galvarino | 8.49 | 7.52 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2828 | 2023-11-02 13:48 | 2023-11-01 | 2023 | 11 | 1 | San Cristobal | 7.51 | 7.43 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2839 | 2023-11-02 13:54 | 2023-10-31 | 2023 | 10 | 31 | Cañaveral | 8.04 | 6.56 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2842 | 2023-11-02 13:54 | 2023-10-31 | 2023 | 10 | 31 | Las Esteras | 7.64 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2843 | 2023-11-02 13:55 | 2023-10-31 | 2023 | 10 | 31 | San Cristobal | 7.51 | 7.43 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2844 | 2023-11-02 13:55 | 2023-10-31 | 2023 | 10 | 31 | Calle Uno | 7.96 | 6.82 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2845 | 2023-11-02 13:55 | 2023-10-31 | 2023 | 10 | 31 | Galvarino | 8.17 | 7.61 | - | 0.024 | 0.008 | 66.67%
2820 | 2023-10-31 13:22 | 2023-10-30 | 2023 | 10 | 30 | El Juncal | 7.58 | 7.37 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2821 | 2023-10-31 13:23 | 2023-10-30 | 2023 | 10 | 30 | Las Esteras | 7.66 | 7.17 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2822 | 2023-10-31 13:23 | 2023-10-30 | 2023 | 10 | 30 | San Cristobal | 7.44 | 7.37 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2823 | 2023-10-31 13:23 | 2023-10-30 | 2023 | 10 | 30 | Calle Uno | 7.87 | 6.87 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2824 | 2023-10-31 13:23 | 2023-10-30 | 2023 | 10 | 30 | Galvarino | 8.26 | 7.53 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2815 | 2023-10-27 12:29 | 2023-10-27 | 2023 | 10 | 27 | Galvarino | 8.21 | 7.37 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2816 | 2023-10-27 12:30 | 2023-10-27 | 2023 | 10 | 27 | Calle Uno | 7.95 | 6.86 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2802 | 2023-10-27 11:39 | 2023-10-26 | 2023 | 10 | 26 | Cañaveral | 8.03 | 6.84 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2803 | 2023-10-27 11:39 | 2023-10-26 | 2023 | 10 | 26 | San Cristobal | 7.56 | 7.38 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2804 | 2023-10-27 11:39 | 2023-10-26 | 2023 | 10 | 26 | Calle Uno | 7.91 | 6.93 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2805 | 2023-10-27 11:39 | 2023-10-26 | 2023 | 10 | 26 | Galvarino | 8.06 | 7.32 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2797 | 2023-10-26 11:29 | 2023-10-25 | 2023 | 10 | 25 | Cañaveral | 8.09 | 6.75 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2798 | 2023-10-26 11:31 | 2023-10-25 | 2023 | 10 | 25 | Las Esteras | 7.67 | 6.99 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2799 | 2023-10-26 11:31 | 2023-10-25 | 2023 | 10 | 25 | San Cristobal | 7.61 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2800 | 2023-10-26 11:31 | 2023-10-25 | 2023 | 10 | 25 | Calle Uno | 7.93 | 6.91 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2801 | 2023-10-26 11:32 | 2023-10-25 | 2023 | 10 | 25 | Galvarino | 8.21 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2792 | 2023-10-25 11:52 | 2023-10-24 | 2023 | 10 | 24 | El Juncal | 7.44 | 6.97 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2793 | 2023-10-25 11:52 | 2023-10-24 | 2023 | 10 | 24 | Las Esteras | 7.66 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2794 | 2023-10-25 11:54 | 2023-10-24 | 2023 | 10 | 24 | San Cristobal | 7.46 | 7.37 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2795 | 2023-10-25 11:54 | 2023-10-24 | 2023 | 10 | 24 | Calle Uno | 7.81 | 7.01 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2796 | 2023-10-25 11:54 | 2023-10-24 | 2023 | 10 | 24 | Galvarino | 7.97 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2781 | 2023-10-23 11:20 | 2023-10-23 | 2023 | 10 | 23 | Las Esteras | 7.58 | 7.01 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2785 | 2023-10-24 14:31 | 2023-10-23 | 2023 | 10 | 23 | Cañaveral | 8.05 | 6.73 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2789 | 2023-10-24 14:32 | 2023-10-23 | 2023 | 10 | 23 | Calle Uno | 7.79 | 6.85 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2790 | 2023-10-24 14:33 | 2023-10-23 | 2023 | 10 | 23 | Galvarino | 8.25 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2779 | 2023-10-23 11:20 | 2023-10-20 | 2023 | 10 | 20 | Cañaveral | 8.01 | 6.76 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2780 | 2023-10-23 11:20 | 2023-10-20 | 2023 | 10 | 20 | El Juncal | 7.47 | 6.94 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2782 | 2023-10-23 11:20 | 2023-10-20 | 2023 | 10 | 20 | San Cristobal | 7.51 | 7.38 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2783 | 2023-10-23 11:21 | 2023-10-20 | 2023 | 10 | 20 | Calle Uno | 7.75 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2774 | 2023-10-20 14:37 | 2023-10-19 | 2023 | 10 | 19 | Cañaveral | 8.03 | 6.72 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2775 | 2023-10-20 14:37 | 2023-10-19 | 2023 | 10 | 19 | El Juncal | 7.51 | 7 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2776 | 2023-10-20 14:38 | 2023-10-19 | 2023 | 10 | 19 | San Cristobal | 7.64 | 7.11 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2778 | 2023-10-20 14:38 | 2023-10-19 | 2023 | 10 | 19 | Galvarino | 8.12 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2768 | 2023-10-19 15:12 | 2023-10-18 | 2023 | 10 | 18 | Cañaveral | 8.02 | 6.67 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2769 | 2023-10-19 15:12 | 2023-10-18 | 2023 | 10 | 18 | El Juncal | 7.49 | 6.92 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2771 | 2023-10-19 15:13 | 2023-10-18 | 2023 | 10 | 18 | San Cristobal | 7.55 | 7.31 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2772 | 2023-10-19 15:13 | 2023-10-18 | 2023 | 10 | 18 | Calle Uno | 7.71 | 6.89 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2764 | 2023-10-18 14:32 | 2023-10-17 | 2023 | 10 | 17 | Las Esteras | 7.55 | 6.85 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2765 | 2023-10-18 14:32 | 2023-10-17 | 2023 | 10 | 17 | San Cristobal | 7.53 | 7.34 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2767 | 2023-10-18 14:32 | 2023-10-17 | 2023 | 10 | 17 | Galvarino | 7.92 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2758 | 2023-10-17 11:13 | 2023-10-16 | 2023 | 10 | 16 | Las Esteras | 7.65 | 6.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2759 | 2023-10-17 11:13 | 2023-10-16 | 2023 | 10 | 16 | San Cristobal | 7.46 | 7.36 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2760 | 2023-10-17 11:13 | 2023-10-16 | 2023 | 10 | 16 | Calle Uno | 7.44 | 6.86 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2750 | 2023-10-16 12:10 | 2023-10-13 | 2023 | 10 | 13 | Cañaveral | 8.03 | 6.57 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2752 | 2023-10-16 12:11 | 2023-10-13 | 2023 | 10 | 13 | Las Esteras | 7.64 | 7.03 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2754 | 2023-10-16 12:12 | 2023-10-13 | 2023 | 10 | 13 | Calle Uno | 7.76 | 6.94 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2755 | 2023-10-16 12:12 | 2023-10-13 | 2023 | 10 | 13 | Galvarino | 8.22 | 7.16 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2744 | 2023-10-13 11:09 | 2023-10-12 | 2023 | 10 | 12 | Cañaveral | 7.84 | 6.54 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2746 | 2023-10-13 11:10 | 2023-10-12 | 2023 | 10 | 12 | Las Esteras | 7.58 | 6.97 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2747 | 2023-10-13 11:10 | 2023-10-12 | 2023 | 10 | 12 | San Cristobal | 7.51 | 7.31 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2748 | 2023-10-13 11:10 | 2023-10-12 | 2023 | 10 | 12 | Galvarino | 7.86 | 7.14 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2749 | 2023-10-13 11:10 | 2023-10-12 | 2023 | 10 | 12 | Calle Uno | 7.71 | 6.99 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2739 | 2023-10-12 11:17 | 2023-10-11 | 2023 | 10 | 11 | Cañaveral | 8.08 | 6.58 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2742 | 2023-10-12 11:18 | 2023-10-11 | 2023 | 10 | 11 | Galvarino | 8.12 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2723 | 2023-10-11 08:35 | 2023-10-10 | 2023 | 10 | 10 | Cañaveral | 7.92 | 6.64 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2724 | 2023-10-11 08:36 | 2023-10-10 | 2023 | 10 | 10 | Las Esteras | 7.53 | 6.94 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2719 | 2023-10-10 14:52 | 2023-10-06 | 2023 | 10 | 6 | Las Esteras | 7.43 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2720 | 2023-10-10 14:52 | 2023-10-06 | 2023 | 10 | 6 | San Cristobal | 7.17 | 7.51 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2721 | 2023-10-10 14:52 | 2023-10-06 | 2023 | 10 | 6 | Calle Uno | 7.83 | 6.88 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2722 | 2023-10-10 14:52 | 2023-10-06 | 2023 | 10 | 6 | Galvarino | 8.09 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2713 | 2023-10-06 14:36 | 2023-10-05 | 2023 | 10 | 5 | Cañaveral | 8.01 | 6.67 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2714 | 2023-10-06 14:36 | 2023-10-05 | 2023 | 10 | 5 | Las Esteras | 7.61 | 6.95 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2715 | 2023-10-06 14:37 | 2023-10-05 | 2023 | 10 | 5 | San Cristobal | 7.51 | 7.39 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2716 | 2023-10-06 14:37 | 2023-10-05 | 2023 | 10 | 5 | Calle Uno | 7.79 | 6.81 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2717 | 2023-10-06 14:37 | 2023-10-05 | 2023 | 10 | 5 | Galvarino | 8.17 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2708 | 2023-10-05 15:17 | 2023-10-04 | 2023 | 10 | 4 | Cañaveral | 7.99 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2709 | 2023-10-05 15:19 | 2023-10-04 | 2023 | 10 | 4 | Las Esteras | 7.58 | 7.18 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2711 | 2023-10-05 15:19 | 2023-10-04 | 2023 | 10 | 4 | Calle Uno | 7.69 | 6.87 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2712 | 2023-10-05 15:20 | 2023-10-04 | 2023 | 10 | 4 | Galvarino | 8.12 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2706 | 2023-10-04 13:35 | 2023-10-03 | 2023 | 10 | 3 | Calle Uno | 7.72 | 6.87 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2707 | 2023-10-04 13:36 | 2023-10-03 | 2023 | 10 | 3 | Galvarino | 8.01 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2692 | 2023-10-02 16:44 | 2023-10-02 | 2023 | 10 | 2 | Cañaveral | 8.03 | 6.73 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2693 | 2023-10-02 16:45 | 2023-10-02 | 2023 | 10 | 2 | Las Esteras | 7.61 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2694 | 2023-10-02 16:45 | 2023-10-02 | 2023 | 10 | 2 | San Cristobal | 7.47 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2695 | 2023-10-02 16:45 | 2023-10-02 | 2023 | 10 | 2 | Calle Uno | 7.52 | 6.82 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2696 | 2023-10-02 16:45 | 2023-10-02 | 2023 | 10 | 2 | Galvarino | 8.14 | 7.14 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2687 | 2023-10-02 15:34 | 2023-09-30 | 2023 | 9 | 30 | Cañaveral | 7.49 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2689 | 2023-10-02 15:34 | 2023-09-30 | 2023 | 9 | 30 | San Cristobal | 7.52 | 7.44 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2690 | 2023-10-02 15:35 | 2023-09-30 | 2023 | 9 | 30 | Calle Uno | 7.51 | 6.93 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2682 | 2023-09-29 13:38 | 2023-09-28 | 2023 | 9 | 28 | Cañaveral | 7.98 | 6.67 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2683 | 2023-09-29 13:38 | 2023-09-28 | 2023 | 9 | 28 | Las Esteras | 7.54 | 7.03 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2684 | 2023-09-29 13:38 | 2023-09-28 | 2023 | 9 | 28 | San Cristobal | 7.56 | 7.42 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2685 | 2023-09-29 13:39 | 2023-09-28 | 2023 | 9 | 28 | Calle Uno | 7.71 | 7.01 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2686 | 2023-09-29 13:39 | 2023-09-28 | 2023 | 9 | 28 | Galvarino | 8.02 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2677 | 2023-09-28 10:53 | 2023-09-27 | 2023 | 9 | 27 | Cañaveral | 7.97 | 6.72 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2678 | 2023-09-28 10:53 | 2023-09-27 | 2023 | 9 | 27 | El Juncal | 7.52 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2680 | 2023-09-28 10:54 | 2023-09-27 | 2023 | 9 | 27 | Calle Uno | 7.76 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2681 | 2023-09-28 10:54 | 2023-09-27 | 2023 | 9 | 27 | Galvarino | 8.08 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2673 | 2023-09-27 15:16 | 2023-09-26 | 2023 | 9 | 26 | El Juncal | 7.55 | 7.09 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2674 | 2023-09-27 15:16 | 2023-09-26 | 2023 | 9 | 26 | San Cristobal | 7.54 | 7.47 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2675 | 2023-09-27 15:16 | 2023-09-26 | 2023 | 9 | 26 | Calle Uno | 7.81 | 6.94 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2676 | 2023-09-27 15:16 | 2023-09-26 | 2023 | 9 | 26 | Galvarino | 8.12 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2667 | 2023-09-26 14:06 | 2023-09-25 | 2023 | 9 | 25 | Cañaveral | 8.08 | 6.61 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2669 | 2023-09-26 14:07 | 2023-09-25 | 2023 | 9 | 25 | San Cristobal | 7.51 | 7.48 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2670 | 2023-09-26 14:07 | 2023-09-25 | 2023 | 9 | 25 | Calle Uno | 7.95 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2671 | 2023-09-26 14:07 | 2023-09-25 | 2023 | 9 | 25 | Galvarino | 8.23 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2663 | 2023-09-22 16:27 | 2023-09-22 | 2023 | 9 | 22 | Cañaveral | 8.09 | 6.72 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2664 | 2023-09-22 16:27 | 2023-09-22 | 2023 | 9 | 22 | Las Esteras | 7.69 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2665 | 2023-09-22 16:27 | 2023-09-22 | 2023 | 9 | 22 | Calle Uno | 7.85 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2660 | 2023-09-21 16:43 | 2023-09-21 | 2023 | 9 | 21 | Cañaveral | 7.96 | 6.74 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2661 | 2023-09-21 16:43 | 2023-09-21 | 2023 | 9 | 21 | Las Esteras | 7.52 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2662 | 2023-09-21 16:43 | 2023-09-21 | 2023 | 9 | 21 | Calle Uno | 7.55 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2655 | 2023-09-20 16:45 | 2023-09-20 | 2023 | 9 | 20 | Cañaveral | 8.07 | 6.72 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2657 | 2023-09-20 16:45 | 2023-09-20 | 2023 | 9 | 20 | San Cristobal | 7.51 | 7.42 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2658 | 2023-09-20 16:45 | 2023-09-20 | 2023 | 9 | 20 | Calle Uno | 7.73 | 6.95 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2659 | 2023-09-20 16:46 | 2023-09-20 | 2023 | 9 | 20 | Galvarino | 8.09 | 7.16 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2643 | 2023-09-15 15:51 | 2023-09-15 | 2023 | 9 | 15 | Calle Uno | 7.88 | 6.97 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2644 | 2023-09-15 15:51 | 2023-09-15 | 2023 | 9 | 15 | Galvarino | 8.34 | 7.18 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
2636 | 2023-09-15 11:05 | 2023-09-14 | 2023 | 9 | 14 | Cañaveral | 8.09 | 6.81 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2637 | 2023-09-15 11:06 | 2023-09-14 | 2023 | 9 | 14 | Las Esteras | 7.59 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2638 | 2023-09-15 11:06 | 2023-09-14 | 2023 | 9 | 14 | San Cristobal | 7.58 | 7.47 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2639 | 2023-09-15 11:06 | 2023-09-14 | 2023 | 9 | 14 | Calle Uno | 7.87 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2640 | 2023-09-15 11:06 | 2023-09-14 | 2023 | 9 | 14 | Galvarino | 8.18 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2633 | 2023-09-13 16:47 | 2023-09-13 | 2023 | 9 | 13 | Las Esteras | 7.69 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2635 | 2023-09-13 16:48 | 2023-09-13 | 2023 | 9 | 13 | Galvarino | 8.17 | 7.38 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2630 | 2023-09-12 16:36 | 2023-09-12 | 2023 | 9 | 12 | San Cristobal | 7.51 | 7.39 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2631 | 2023-09-12 16:37 | 2023-09-12 | 2023 | 9 | 12 | Galvarino | 8.21 | 7.51 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2626 | 2023-09-12 11:18 | 2023-09-11 | 2023 | 9 | 11 | Galvarino | 8.39 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2619 | 2023-09-11 11:30 | 2023-09-08 | 2023 | 9 | 8 | Cañaveral | 8.02 | 6.73 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2620 | 2023-09-11 11:30 | 2023-09-08 | 2023 | 9 | 8 | Las Esteras | 7.66 | 7.01 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2622 | 2023-09-11 11:30 | 2023-09-08 | 2023 | 9 | 8 | Galvarino | 8.01 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2599 | 2023-09-08 14:20 | 2023-09-07 | 2023 | 9 | 7 | Cañaveral | 7.51 | 6.79 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2600 | 2023-09-08 14:20 | 2023-09-07 | 2023 | 9 | 7 | Las Esteras | 8.02 | 7.08 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2601 | 2023-09-08 14:20 | 2023-09-07 | 2023 | 9 | 7 | Calle Uno | 7.92 | 6.88 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2602 | 2023-09-08 14:20 | 2023-09-07 | 2023 | 9 | 7 | Galvarino | 8.19 | 7.19 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2595 | 2023-09-07 09:14 | 2023-09-06 | 2023 | 9 | 6 | Cañaveral | 8.09 | 6.78 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2596 | 2023-09-07 09:14 | 2023-09-06 | 2023 | 9 | 6 | Las Esteras | 7.71 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2597 | 2023-09-07 09:15 | 2023-09-06 | 2023 | 9 | 6 | Calle Uno | 7.91 | 6.92 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2590 | 2023-09-06 11:33 | 2023-09-05 | 2023 | 9 | 5 | Cañaveral | 7.99 | 6.78 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2591 | 2023-09-06 11:34 | 2023-09-05 | 2023 | 9 | 5 | Las Esteras | 7.64 | 7.07 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2592 | 2023-09-06 11:34 | 2023-09-05 | 2023 | 9 | 5 | San Cristobal | 7.55 | 7.42 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2593 | 2023-09-06 11:34 | 2023-09-05 | 2023 | 9 | 5 | Calle Uno | 7.88 | 6.87 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2585 | 2023-09-05 14:20 | 2023-09-04 | 2023 | 9 | 4 | Cañaveral | 8.03 | 6.68 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2586 | 2023-09-05 14:20 | 2023-09-04 | 2023 | 9 | 4 | Las Esteras | 7.55 | 6.96 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2588 | 2023-09-05 14:20 | 2023-09-04 | 2023 | 9 | 4 | Calle Uno | 7.89 | 6.91 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2566 | 2023-09-04 14:42 | 2023-09-03 | 2023 | 9 | 3 | Las Esteras | 7.51 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2567 | 2023-09-04 14:42 | 2023-09-03 | 2023 | 9 | 3 | San Cristobal | 7.52 | 7.51 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2568 | 2023-09-04 14:42 | 2023-09-03 | 2023 | 9 | 3 | Calle Uno | 7.92 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2569 | 2023-09-04 14:42 | 2023-09-03 | 2023 | 9 | 3 | Galvarino | 8.33 | 7.31 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2558 | 2023-08-31 12:31 | 2023-08-31 | 2023 | 8 | 31 | Calle Uno | 7.89 | 6.92 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2560 | 2023-09-01 15:51 | 2023-08-31 | 2023 | 8 | 31 | Cañaveral | 7.99 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2562 | 2023-09-01 15:52 | 2023-08-31 | 2023 | 8 | 31 | San Cristobal | 7.47 | 7.41 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2555 | 2023-08-31 12:30 | 2023-08-30 | 2023 | 8 | 30 | Cañaveral | 8.07 | 6.79 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2556 | 2023-08-31 12:31 | 2023-08-30 | 2023 | 8 | 30 | Las Esteras | 7.69 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2563 | 2023-09-01 15:52 | 2023-08-30 | 2023 | 8 | 30 | Calle Uno | 7.52 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2550 | 2023-08-30 15:49 | 2023-08-29 | 2023 | 8 | 29 | Cañaveral | 8.02 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2551 | 2023-08-30 15:49 | 2023-08-29 | 2023 | 8 | 29 | Las Esteras | 7.56 | 7.03 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2553 | 2023-08-30 15:49 | 2023-08-29 | 2023 | 8 | 29 | Calle Uno | 7.72 | 6.96 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2545 | 2023-08-29 12:10 | 2023-08-28 | 2023 | 8 | 28 | Cañaveral | 8.09 | 6.86 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2546 | 2023-08-29 12:10 | 2023-08-28 | 2023 | 8 | 28 | Las Esteras | 7.55 | 7.02 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2547 | 2023-08-29 12:10 | 2023-08-28 | 2023 | 8 | 28 | San Cristobal | 7.51 | 7.41 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2548 | 2023-08-29 12:10 | 2023-08-28 | 2023 | 8 | 28 | Calle Uno | 7.58 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2541 | 2023-08-28 13:16 | 2023-08-25 | 2023 | 8 | 25 | Cañaveral | 8.11 | 6.77 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2543 | 2023-08-28 13:17 | 2023-08-25 | 2023 | 8 | 25 | Calle Uno | 7.92 | 7.05 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2537 | 2023-08-25 11:41 | 2023-08-24 | 2023 | 8 | 24 | Cañaveral | 7.89 | 6.62 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2538 | 2023-08-25 11:41 | 2023-08-24 | 2023 | 8 | 24 | Las Esteras | 7.52 | 6.92 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2539 | 2023-08-25 11:41 | 2023-08-24 | 2023 | 8 | 24 | Calle Uno | 7.72 | 6.77 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2533 | 2023-08-24 16:04 | 2023-08-23 | 2023 | 8 | 23 | Cañaveral | 8.26 | 6.61 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2531 | 2023-08-23 16:14 | 2023-08-22 | 2023 | 8 | 22 | Calle Uno | 7.72 | 6.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2524 | 2023-08-22 15:43 | 2023-08-21 | 2023 | 8 | 21 | Cañaveral | 7.91 | 6.57 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2525 | 2023-08-22 15:43 | 2023-08-21 | 2023 | 8 | 21 | Las Esteras | 7.45 | 6.88 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2514 | 2023-08-18 15:24 | 2023-08-17 | 2023 | 8 | 17 | Cañaveral | 7.96 | 6.71 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2517 | 2023-08-18 15:25 | 2023-08-17 | 2023 | 8 | 17 | San Cristobal | 7.45 | 7.38 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2490 | 2023-08-17 11:33 | 2023-08-16 | 2023 | 8 | 16 | El Juncal | 7.52 | 6.97 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2484 | 2023-08-14 16:00 | 2023-08-11 | 2023 | 8 | 11 | Cañaveral | 8.19 | 6.94 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2487 | 2023-08-14 16:01 | 2023-08-11 | 2023 | 8 | 11 | Calle Uno | 7.64 | 6.96 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2479 | 2023-08-11 15:44 | 2023-08-10 | 2023 | 8 | 10 | Cañaveral | 8.24 | 7.01 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2481 | 2023-08-11 15:45 | 2023-08-10 | 2023 | 8 | 10 | Las Esteras | 7.75 | 7.22 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2482 | 2023-08-11 15:45 | 2023-08-10 | 2023 | 8 | 10 | San Cristobal | 7.71 | 7.52 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2474 | 2023-08-10 13:08 | 2023-08-09 | 2023 | 8 | 9 | Cañaveral | 8.24 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2477 | 2023-08-10 13:09 | 2023-08-09 | 2023 | 8 | 9 | Calle Uno | 7.98 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2469 | 2023-08-09 12:46 | 2023-08-08 | 2023 | 8 | 8 | Cañaveral | 8.13 | 7.28 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2470 | 2023-08-09 12:46 | 2023-08-08 | 2023 | 8 | 8 | Las Esteras | 7.71 | 7.21 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2471 | 2023-08-09 12:46 | 2023-08-08 | 2023 | 8 | 8 | San Cristobal | 7.64 | 7.51 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2472 | 2023-08-09 12:46 | 2023-08-08 | 2023 | 8 | 8 | Calle Uno | 7.76 | 7.03 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2464 | 2023-08-08 11:52 | 2023-08-07 | 2023 | 8 | 7 | Cañaveral | 8.14 | 7.91 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2466 | 2023-08-08 11:53 | 2023-08-07 | 2023 | 8 | 7 | San Cristobal | 7.58 | 7.51 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2467 | 2023-08-08 11:53 | 2023-08-07 | 2023 | 8 | 7 | Calle Uno | 7.67 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2459 | 2023-08-07 15:18 | 2023-08-04 | 2023 | 8 | 4 | Cañaveral | 8.12 | 7.45 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2460 | 2023-08-07 15:19 | 2023-08-04 | 2023 | 8 | 4 | Las Esteras | 7.71 | 7.18 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2461 | 2023-08-07 15:19 | 2023-08-04 | 2023 | 8 | 4 | San Cristobal | 7.72 | 7.52 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2462 | 2023-08-07 15:19 | 2023-08-04 | 2023 | 8 | 4 | Calle Uno | 7.92 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2454 | 2023-08-04 16:07 | 2023-08-03 | 2023 | 8 | 3 | Cañaveral | 8.16 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2455 | 2023-08-04 16:07 | 2023-08-03 | 2023 | 8 | 3 | Las Esteras | 7.79 | 7.09 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2456 | 2023-08-04 16:07 | 2023-08-03 | 2023 | 8 | 3 | San Cristobal | 7.71 | 7.51 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2457 | 2023-08-04 16:07 | 2023-08-03 | 2023 | 8 | 3 | Calle Uno | 7.99 | 7.09 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2449 | 2023-08-03 15:25 | 2023-08-02 | 2023 | 8 | 2 | Cañaveral | 8.14 | 7.02 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2450 | 2023-08-03 15:25 | 2023-08-02 | 2023 | 8 | 2 | Las Esteras | 7.75 | 7.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2452 | 2023-08-03 15:25 | 2023-08-02 | 2023 | 8 | 2 | Calle Uno | 7.91 | 7.07 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2446 | 2023-08-02 15:43 | 2023-08-01 | 2023 | 8 | 1 | San Cristobal | 7.65 | 7.48 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2447 | 2023-08-02 15:43 | 2023-08-01 | 2023 | 8 | 1 | Calle Uno | 7.94 | 7 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2438 | 2023-07-31 17:34 | 2023-07-31 | 2023 | 7 | 31 | El Juncal | 7.59 | 6.99 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2439 | 2023-07-31 17:35 | 2023-07-31 | 2023 | 7 | 31 | Las Esteras | 7.63 | 7.11 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2440 | 2023-07-31 17:35 | 2023-07-31 | 2023 | 7 | 31 | San Cristobal | 7.64 | 7.46 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2441 | 2023-07-31 17:35 | 2023-07-31 | 2023 | 7 | 31 | Calle Uno | 7.81 | 7.05 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2424 | 2023-07-31 13:07 | 2023-07-28 | 2023 | 7 | 28 | Cañaveral | 8.11 | 7.29 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2427 | 2023-07-31 13:08 | 2023-07-28 | 2023 | 7 | 28 | Calle Uno | 7.76 | 6.98 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2421 | 2023-07-28 12:35 | 2023-07-27 | 2023 | 7 | 27 | San Cristobal | 7.49 | 7.48 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2411 | 2023-07-26 17:32 | 2023-07-26 | 2023 | 7 | 26 | Cañaveral | 8.12 | 7.73 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2412 | 2023-07-26 17:32 | 2023-07-26 | 2023 | 7 | 26 | El Juncal | 7.64 | 7.42 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2415 | 2023-07-26 17:33 | 2023-07-26 | 2023 | 7 | 26 | Calle Uno | 7.88 | 7.02 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2405 | 2023-07-25 17:29 | 2023-07-25 | 2023 | 7 | 25 | Cañaveral | 8.14 | 7.27 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2406 | 2023-07-25 17:29 | 2023-07-25 | 2023 | 7 | 25 | El Juncal | 7.69 | 7.29 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2407 | 2023-07-25 17:29 | 2023-07-25 | 2023 | 7 | 25 | Las Esteras | 7.67 | 7.17 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2392 | 2023-07-25 13:27 | 2023-07-24 | 2023 | 7 | 24 | Cañaveral | 8.02 | 7.08 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2393 | 2023-07-25 13:28 | 2023-07-24 | 2023 | 7 | 24 | El Juncal | 7.62 | 7.27 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2380 | 2023-07-24 16:23 | 2023-07-21 | 2023 | 7 | 21 | Cañaveral | 7.99 | 7.03 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2355 | 2023-07-17 16:21 | 2023-07-14 | 2023 | 7 | 14 | Cañaveral | 8.29 | 7.22 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2356 | 2023-07-17 16:21 | 2023-07-14 | 2023 | 7 | 14 | Las Esteras | 7.78 | 7.18 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2351 | 2023-07-14 12:33 | 2023-07-13 | 2023 | 7 | 13 | Las Esteras | 7.81 | 7.19 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2345 | 2023-07-13 15:35 | 2023-07-12 | 2023 | 7 | 12 | Cañaveral | 8.32 | 7.23 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2346 | 2023-07-13 15:36 | 2023-07-12 | 2023 | 7 | 12 | Las Esteras | 7.82 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2325 | 2023-07-07 15:33 | 2023-07-06 | 2023 | 7 | 6 | Cañaveral | 8.31 | 7.21 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2326 | 2023-07-07 15:33 | 2023-07-06 | 2023 | 7 | 6 | El Juncal | 7.74 | 7.21 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2321 | 2023-07-06 16:10 | 2023-07-05 | 2023 | 7 | 5 | El Juncal | 7.75 | 7.17 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2322 | 2023-07-06 16:10 | 2023-07-05 | 2023 | 7 | 5 | Las Esteras | 7.81 | 7.37 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2315 | 2023-07-05 16:16 | 2023-07-04 | 2023 | 7 | 4 | Cañaveral | 8.32 | 7.07 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2316 | 2023-07-05 16:16 | 2023-07-04 | 2023 | 7 | 4 | El Juncal | 7.69 | 7.09 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2317 | 2023-07-05 16:17 | 2023-07-04 | 2023 | 7 | 4 | Las Esteras | 7.84 | 7.19 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2310 | 2023-07-04 16:10 | 2023-07-03 | 2023 | 7 | 3 | El Juncal | 7.41 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2305 | 2023-06-30 15:04 | 2023-06-29 | 2023 | 6 | 29 | Cañaveral | 8.29 | 7.22 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2306 | 2023-06-30 15:04 | 2023-06-29 | 2023 | 6 | 29 | El Juncal | 7.68 | 7.25 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2300 | 2023-06-29 08:53 | 2023-06-28 | 2023 | 6 | 28 | Las Esteras | 7.79 | 7.29 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2287 | 2023-06-28 08:25 | 2023-06-27 | 2023 | 6 | 27 | Cañaveral | 8.27 | 7.32 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
2294 | 2023-06-28 14:14 | 2023-06-27 | 2023 | 6 | 27 | El Juncal | 7.78 | 7.2 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2290 | 2023-06-28 08:26 | 2023-06-23 | 2023 | 6 | 23 | Las Esteras | 7.9 | 7.25 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2269 | 2023-06-22 16:21 | 2023-06-20 | 2023 | 6 | 20 | Las Esteras | 7.83 | 7.25 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2272 | 2023-06-22 16:21 | 2023-06-20 | 2023 | 6 | 20 | Galvarino | 8.31 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2282 | 2023-06-22 17:00 | 2023-06-19 | 2023 | 6 | 19 | El Juncal | 7.64 | 7.39 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2283 | 2023-06-22 17:01 | 2023-06-19 | 2023 | 6 | 19 | Las Esteras | 7.64 | 7.2 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
2261 | 2023-06-16 17:12 | 2023-06-16 | 2023 | 6 | 16 | Cañaveral | 8.31 | 6.99 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2263 | 2023-06-16 17:13 | 2023-06-16 | 2023 | 6 | 16 | Las Esteras | 7.96 | 7.26 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2266 | 2023-06-19 11:43 | 2023-06-16 | 2023 | 6 | 16 | San Cristobal | 8.31 | 6.99 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2256 | 2023-06-15 17:03 | 2023-06-15 | 2023 | 6 | 15 | Cañaveral | 8.41 | 7.26 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2257 | 2023-06-15 17:04 | 2023-06-15 | 2023 | 6 | 15 | El Juncal | 7.73 | 7.32 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2258 | 2023-06-15 17:04 | 2023-06-15 | 2023 | 6 | 15 | Las Esteras | 7.94 | 7.33 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2259 | 2023-06-15 17:04 | 2023-06-15 | 2023 | 6 | 15 | Calle Uno | 7.84 | 7.16 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2260 | 2023-06-15 17:05 | 2023-06-15 | 2023 | 6 | 15 | Galvarino | 8.2 | 7.36 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2252 | 2023-06-15 17:01 | 2023-06-14 | 2023 | 6 | 14 | El Juncal | 7.63 | 7.41 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2253 | 2023-06-15 17:01 | 2023-06-14 | 2023 | 6 | 14 | Las Esteras | 7.81 | 7.27 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2246 | 2023-06-13 15:00 | 2023-06-13 | 2023 | 6 | 13 | Cañaveral | 8.19 | 7.27 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2247 | 2023-06-13 15:00 | 2023-06-13 | 2023 | 6 | 13 | El Juncal | 7.77 | 7.7 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2250 | 2023-06-13 15:01 | 2023-06-13 | 2023 | 6 | 13 | Galvarino | 8.2 | 7.39 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2244 | 2023-06-13 14:58 | 2023-06-12 | 2023 | 6 | 12 | Las Esteras | 7.8 | 7.31 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2237 | 2023-06-12 12:25 | 2023-06-09 | 2023 | 6 | 9 | Cañaveral | 8.35 | 7.27 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2238 | 2023-06-12 12:25 | 2023-06-09 | 2023 | 6 | 9 | El Juncal | 7.81 | 7.76 | - | 0.05 | 0.007 | 86%
2232 | 2023-06-09 09:50 | 2023-06-08 | 2023 | 6 | 8 | El Juncal | 7.81 | 7.67 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2216 | 2023-06-06 11:26 | 2023-06-05 | 2023 | 6 | 5 | El Juncal | 7.65 | 7.61 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2219 | 2023-06-06 11:27 | 2023-06-05 | 2023 | 6 | 5 | Calle Uno | 7.09 | 7.16 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2209 | 2023-06-05 15:38 | 2023-06-04 | 2023 | 6 | 4 | Cañaveral | 8.24 | 7.18 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2210 | 2023-06-05 15:39 | 2023-06-04 | 2023 | 6 | 4 | El Juncal | 7.74 | 7.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2203 | 2023-06-02 11:20 | 2023-06-01 | 2023 | 6 | 1 | Cañaveral | 8.29 | 7.16 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
2204 | 2023-06-02 11:21 | 2023-06-01 | 2023 | 6 | 1 | El Juncal | 7.83 | 7.62 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2205 | 2023-06-02 11:22 | 2023-06-01 | 2023 | 6 | 1 | Las Esteras | 7.83 | 7.31 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2197 | 2023-06-01 12:51 | 2023-05-31 | 2023 | 5 | 31 | Cañaveral | 8.27 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2198 | 2023-06-01 12:51 | 2023-05-31 | 2023 | 5 | 31 | El Juncal | 7.67 | 7.64 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2199 | 2023-06-01 12:51 | 2023-05-31 | 2023 | 5 | 31 | Las Esteras | 7.84 | 7.29 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2195 | 2023-05-31 16:04 | 2023-05-30 | 2023 | 5 | 30 | Calle Uno | 7.12 | 7.11 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2185 | 2023-05-30 15:25 | 2023-05-29 | 2023 | 5 | 29 | Cañaveral | 8.21 | 7.11 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2186 | 2023-05-30 15:25 | 2023-05-29 | 2023 | 5 | 29 | El Juncal | 7.57 | 7.64 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2190 | 2023-05-30 15:26 | 2023-05-29 | 2023 | 5 | 29 | Galvarino | 8.32 | 7.54 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
2180 | 2023-05-29 15:13 | 2023-05-26 | 2023 | 5 | 26 | Cañaveral | 8.04 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2181 | 2023-05-29 15:13 | 2023-05-26 | 2023 | 5 | 26 | El Juncal | 7.68 | 7.61 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2182 | 2023-05-29 15:13 | 2023-05-26 | 2023 | 5 | 26 | Las Esteras | 7.89 | 7.32 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2183 | 2023-05-29 15:13 | 2023-05-26 | 2023 | 5 | 26 | Calle Uno | 7.07 | 7.41 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2163 | 2023-05-25 12:00 | 2023-05-24 | 2023 | 5 | 24 | El Juncal | 7.71 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2164 | 2023-05-25 12:00 | 2023-05-24 | 2023 | 5 | 24 | Las Esteras | 7.76 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2158 | 2023-05-24 12:41 | 2023-05-23 | 2023 | 5 | 23 | El Juncal | 7.67 | 7.64 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2159 | 2023-05-24 12:41 | 2023-05-23 | 2023 | 5 | 23 | Las Esteras | 7.85 | 7.22 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2160 | 2023-05-24 12:42 | 2023-05-23 | 2023 | 5 | 23 | Calle Uno | 7 | 7.2 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
2154 | 2023-05-23 12:28 | 2023-05-22 | 2023 | 5 | 22 | Las Esteras | 7.68 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2146 | 2023-05-19 15:51 | 2023-05-19 | 2023 | 5 | 19 | Cañaveral | 8.26 | 7.14 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2148 | 2023-05-19 15:51 | 2023-05-19 | 2023 | 5 | 19 | Las Esteras | 7.78 | 7.29 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2140 | 2023-05-19 11:58 | 2023-05-18 | 2023 | 5 | 18 | Cañaveral | 8.28 | 7.11 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2141 | 2023-05-19 11:58 | 2023-05-18 | 2023 | 5 | 18 | El Juncal | 7.66 | 7.55 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
2144 | 2023-05-19 11:59 | 2023-05-18 | 2023 | 5 | 18 | Calle Uno | 8.35 | 7.09 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2134 | 2023-05-18 16:01 | 2023-05-17 | 2023 | 5 | 17 | Cañaveral | 8.23 | 7.11 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2138 | 2023-05-18 16:02 | 2023-05-17 | 2023 | 5 | 17 | Galvarino | 7.03 | 7.08 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2139 | 2023-05-18 16:02 | 2023-05-17 | 2023 | 5 | 17 | Calle Uno | 7.03 | 7.08 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2128 | 2023-05-17 15:14 | 2023-05-16 | 2023 | 5 | 16 | Cañaveral | 8.27 | 7.12 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2129 | 2023-05-17 15:14 | 2023-05-16 | 2023 | 5 | 16 | El Juncal | 7.68 | 7.63 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2115 | 2023-05-16 15:33 | 2023-05-15 | 2023 | 5 | 15 | El Juncal | 7.65 | 7.63 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2118 | 2023-05-16 15:35 | 2023-05-15 | 2023 | 5 | 15 | Calle Uno | 7.12 | 7.17 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2109 | 2023-05-15 12:24 | 2023-05-12 | 2023 | 5 | 12 | El Juncal | 7.69 | 7.68 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2110 | 2023-05-15 12:24 | 2023-05-12 | 2023 | 5 | 12 | Las Esteras | 7.77 | 7.24 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2112 | 2023-05-15 12:24 | 2023-05-12 | 2023 | 5 | 12 | Calle Uno | 7.84 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2094 | 2023-05-12 14:56 | 2023-05-11 | 2023 | 5 | 11 | Cañaveral | 8.23 | 7.31 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2095 | 2023-05-12 14:56 | 2023-05-11 | 2023 | 5 | 11 | El Juncal | 7.75 | 7.73 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2097 | 2023-05-12 14:56 | 2023-05-11 | 2023 | 5 | 11 | San Cristobal | 7.57 | 7.59 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2089 | 2023-05-11 12:16 | 2023-05-10 | 2023 | 5 | 10 | El Juncal | 7.73 | 7.68 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
2082 | 2023-05-10 15:26 | 2023-05-09 | 2023 | 5 | 9 | Cañaveral | 8.32 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2076 | 2023-05-09 12:38 | 2023-05-08 | 2023 | 5 | 8 | Cañaveral | 8.27 | 7.21 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2077 | 2023-05-09 12:38 | 2023-05-08 | 2023 | 5 | 8 | El Juncal | 7.83 | 7.78 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2078 | 2023-05-09 12:39 | 2023-05-08 | 2023 | 5 | 8 | Las Esteras | 7.31 | 7.62 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2070 | 2023-05-08 12:58 | 2023-05-05 | 2023 | 5 | 5 | Cañaveral | 8.17 | 6.99 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2064 | 2023-05-05 15:12 | 2023-05-04 | 2023 | 5 | 4 | Cañaveral | 8.12 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2065 | 2023-05-05 15:13 | 2023-05-04 | 2023 | 5 | 4 | Las Esteras | 7.66 | 7.19 | - | 0.05 | 0.004 | 92%
2067 | 2023-05-05 15:14 | 2023-05-04 | 2023 | 5 | 4 | Calle Uno | 8.2 | 6.97 | - | 0.05 | 0.001 | 98%
2059 | 2023-05-04 11:06 | 2023-05-03 | 2023 | 5 | 3 | Cañaveral | 8.14 | 7.01 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2061 | 2023-05-04 11:06 | 2023-05-03 | 2023 | 5 | 3 | Las Esteras | 7.57 | 7.15 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2053 | 2023-05-03 15:44 | 2023-05-02 | 2023 | 5 | 2 | Cañaveral | 8.17 | 7.05 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2054 | 2023-05-03 15:44 | 2023-05-02 | 2023 | 5 | 2 | El Juncal | 7.59 | 7.51 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2058 | 2023-05-03 15:45 | 2023-05-02 | 2023 | 5 | 2 | Galvarino | 8.53 | 7.47 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2039 | 2023-05-02 15:24 | 2023-04-28 | 2023 | 4 | 28 | Cañaveral | 8.17 | 7.03 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
2040 | 2023-05-02 15:26 | 2023-04-28 | 2023 | 4 | 28 | El Juncal | 7.58 | 7.47 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2030 | 2023-04-28 12:08 | 2023-04-27 | 2023 | 4 | 27 | El Juncal | 7.67 | 7.09 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2033 | 2023-04-28 12:09 | 2023-04-27 | 2023 | 4 | 27 | Calle Uno | 8.2 | 6.96 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2025 | 2023-04-27 16:15 | 2023-04-26 | 2023 | 4 | 26 | Las Esteras | 7.71 | 7.17 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
2017 | 2023-04-26 16:20 | 2023-04-25 | 2023 | 4 | 25 | Cañaveral | 8.11 | 6.91 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2018 | 2023-04-26 16:20 | 2023-04-25 | 2023 | 4 | 25 | El Juncal | 7.58 | 7.11 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2019 | 2023-04-26 16:20 | 2023-04-25 | 2023 | 4 | 25 | Las Esteras | 7.41 | 7.09 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2021 | 2023-04-26 16:21 | 2023-04-25 | 2023 | 4 | 25 | Calle Uno | 8.2 | 6.87 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2012 | 2023-04-25 16:13 | 2023-04-24 | 2023 | 4 | 24 | El Juncal | 7.67 | 7.26 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
2015 | 2023-04-25 16:14 | 2023-04-24 | 2023 | 4 | 24 | Calle Uno | 7.09 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2010 | 2023-04-24 12:22 | 2023-04-22 | 2023 | 4 | 22 | Galvarino | 8.35 | 7.41 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
2001 | 2023-04-21 11:54 | 2023-04-20 | 2023 | 4 | 20 | Cañaveral | 7.78 | 7.32 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
2005 | 2023-04-21 11:55 | 2023-04-20 | 2023 | 4 | 20 | Galvarino | 8.31 | 7.33 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1996 | 2023-04-20 16:04 | 2023-04-19 | 2023 | 4 | 19 | El Juncal | 7.72 | 7.39 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1997 | 2023-04-20 16:05 | 2023-04-19 | 2023 | 4 | 19 | Las Esteras | 7.66 | 7.29 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1989 | 2023-04-19 16:48 | 2023-04-18 | 2023 | 4 | 18 | Cañaveral | 8.19 | 7.21 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1992 | 2023-04-19 16:49 | 2023-04-18 | 2023 | 4 | 18 | San Cristobal | 7.59 | 7.48 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1994 | 2023-04-19 16:50 | 2023-04-18 | 2023 | 4 | 18 | Galvarino | 8.03 | 7.58 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1976 | 2023-04-18 11:48 | 2023-04-17 | 2023 | 4 | 17 | El Juncal | 7.69 | 7.38 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1977 | 2023-04-18 11:48 | 2023-04-17 | 2023 | 4 | 17 | Las Esteras | 7.56 | 7.24 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1970 | 2023-04-17 15:10 | 2023-04-14 | 2023 | 4 | 14 | El Juncal | 7.71 | 7.45 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1971 | 2023-04-17 15:11 | 2023-04-14 | 2023 | 4 | 14 | Las Esteras | 7.64 | 7.28 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1973 | 2023-04-17 15:11 | 2023-04-14 | 2023 | 4 | 14 | Calle Uno | 8.2 | 7.09 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1957 | 2023-04-13 16:41 | 2023-04-13 | 2023 | 4 | 13 | Cañaveral | 8.07 | 7.23 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1965 | 2023-04-14 11:38 | 2023-04-13 | 2023 | 4 | 13 | Las Esteras | 7.66 | 7.18 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1966 | 2023-04-14 11:39 | 2023-04-13 | 2023 | 4 | 13 | San Cristobal | 7.48 | 7.44 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1958 | 2023-04-13 16:41 | 2023-04-12 | 2023 | 4 | 12 | Cañaveral | 8.01 | 7.17 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1959 | 2023-04-13 16:41 | 2023-04-12 | 2023 | 4 | 12 | El Juncal | 7.55 | 7.57 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1952 | 2023-04-12 16:26 | 2023-04-11 | 2023 | 4 | 11 | El Juncal | 7.63 | 7.66 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1953 | 2023-04-12 16:26 | 2023-04-11 | 2023 | 4 | 11 | Las Esteras | 7.56 | 7.22 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1956 | 2023-04-12 16:27 | 2023-04-11 | 2023 | 4 | 11 | Galvarino | 7.51 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1946 | 2023-04-11 15:26 | 2023-04-10 | 2023 | 4 | 10 | El Juncal | 7.61 | 7.72 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1947 | 2023-04-11 15:26 | 2023-04-10 | 2023 | 4 | 10 | Las Esteras | 7.53 | 7.38 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1949 | 2023-04-11 15:27 | 2023-04-10 | 2023 | 4 | 10 | Calle Uno | 7.96 | 7.11 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1927 | 2023-04-10 15:52 | 2023-04-06 | 2023 | 4 | 6 | Cañaveral | 8.13 | 7.25 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1928 | 2023-04-10 15:53 | 2023-04-06 | 2023 | 4 | 6 | El Juncal | 7.71 | 7.69 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1929 | 2023-04-10 15:53 | 2023-04-06 | 2023 | 4 | 6 | Las Esteras | 7.61 | 7.59 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1931 | 2023-04-10 15:53 | 2023-04-06 | 2023 | 4 | 6 | Calle Uno | 7.86 | 7.01 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1921 | 2023-04-06 12:33 | 2023-04-05 | 2023 | 4 | 5 | Cañaveral | 8.17 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1925 | 2023-04-06 12:33 | 2023-04-05 | 2023 | 4 | 5 | Calle Uno | 7.99 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1916 | 2023-04-05 17:03 | 2023-04-04 | 2023 | 4 | 4 | El Juncal | 7.66 | 7.59 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1911 | 2023-04-04 16:12 | 2023-04-03 | 2023 | 4 | 3 | Las Esteras | 7.75 | 7.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1903 | 2023-04-03 15:27 | 2023-03-31 | 2023 | 3 | 31 | Cañaveral | 8.41 | 7.34 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1907 | 2023-04-03 15:28 | 2023-03-31 | 2023 | 3 | 31 | Calle Uno | 8.19 | 7.21 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1892 | 2023-03-30 14:29 | 2023-03-29 | 2023 | 3 | 29 | El Juncal | 7.94 | 7.83 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1886 | 2023-03-29 15:00 | 2023-03-28 | 2023 | 3 | 28 | El Juncal | 7.86 | 7.92 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1889 | 2023-03-29 15:01 | 2023-03-28 | 2023 | 3 | 28 | Calle Uno | 8.08 | 7.22 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1879 | 2023-03-28 15:00 | 2023-03-27 | 2023 | 3 | 27 | Cañaveral | 8.42 | 7.41 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1880 | 2023-03-28 15:00 | 2023-03-27 | 2023 | 3 | 27 | El Juncal | 7.88 | 7.81 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1881 | 2023-03-28 15:00 | 2023-03-27 | 2023 | 3 | 27 | Las Esteras | 7.74 | 7.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1874 | 2023-03-27 15:07 | 2023-03-26 | 2023 | 3 | 26 | El Juncal | 7.89 | 7.99 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1875 | 2023-03-27 15:08 | 2023-03-26 | 2023 | 3 | 26 | Las Esteras | 7.91 | 8.01 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1867 | 2023-03-24 14:43 | 2023-03-23 | 2023 | 3 | 23 | Cañaveral | 8.44 | 7.38 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1872 | 2023-03-24 14:44 | 2023-03-23 | 2023 | 3 | 23 | Galvarino | 8.2 | 7.47 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1861 | 2023-03-23 10:39 | 2023-03-22 | 2023 | 3 | 22 | Cañaveral | 8.44 | 7.39 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1862 | 2023-03-23 10:40 | 2023-03-22 | 2023 | 3 | 22 | El Juncal | 7.91 | 7.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1863 | 2023-03-23 10:40 | 2023-03-22 | 2023 | 3 | 22 | Las Esteras | 7.89 | 7.91 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1865 | 2023-03-23 10:41 | 2023-03-22 | 2023 | 3 | 22 | Calle Uno | 8.21 | 7.27 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1855 | 2023-03-22 14:58 | 2023-03-21 | 2023 | 3 | 21 | Cañaveral | 8.34 | 7.39 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1857 | 2023-03-22 14:58 | 2023-03-21 | 2023 | 3 | 21 | Las Esteras | 7.86 | 7.88 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1860 | 2023-03-22 14:59 | 2023-03-21 | 2023 | 3 | 21 | Galvarino | 8.2 | 7.51 | - | 0.003 | 0.005 | -66.67%
1843 | 2023-03-20 14:15 | 2023-03-17 | 2023 | 3 | 17 | Cañaveral | 8.43 | 7.39 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1844 | 2023-03-20 14:15 | 2023-03-17 | 2023 | 3 | 17 | El Juncal | 7.95 | 7.91 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1845 | 2023-03-20 14:15 | 2023-03-17 | 2023 | 3 | 17 | Las Esteras | 7.89 | 7.94 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1839 | 2023-03-17 12:12 | 2023-03-16 | 2023 | 3 | 16 | Las Esteras | 7.83 | 7.85 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1831 | 2023-03-16 15:32 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 15 | Cañaveral | 8.46 | 7.36 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1833 | 2023-03-16 15:32 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 15 | Las Esteras | 7.85 | 7.89 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1826 | 2023-03-15 15:23 | 2023-03-14 | 2023 | 3 | 14 | El Juncal | 7.83 | 7.91 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1827 | 2023-03-15 15:23 | 2023-03-14 | 2023 | 3 | 14 | Las Esteras | 7.83 | 7.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1829 | 2023-03-15 15:24 | 2023-03-14 | 2023 | 3 | 14 | Calle Uno | 8.14 | 7.27 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1819 | 2023-03-14 15:12 | 2023-03-13 | 2023 | 3 | 13 | Cañaveral | 8.49 | 7.42 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1820 | 2023-03-14 15:12 | 2023-03-13 | 2023 | 3 | 13 | El Juncal | 7.94 | 7.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1821 | 2023-03-14 15:12 | 2023-03-13 | 2023 | 3 | 13 | Las Esteras | 7.81 | 7.79 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1822 | 2023-03-14 15:12 | 2023-03-13 | 2023 | 3 | 13 | San Cristobal | 7.79 | 7.43 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1823 | 2023-03-14 15:13 | 2023-03-13 | 2023 | 3 | 13 | Calle Uno | 8.11 | 7.32 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1817 | 2023-03-13 15:07 | 2023-03-10 | 2023 | 3 | 10 | Calle Uno | 8.19 | 7.26 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1818 | 2023-03-13 15:07 | 2023-03-10 | 2023 | 3 | 10 | Galvarino | 8.2 | 7.75 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1809 | 2023-03-10 15:30 | 2023-03-09 | 2023 | 3 | 9 | El Juncal | 7.95 | 7.97 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1811 | 2023-03-10 15:30 | 2023-03-09 | 2023 | 3 | 9 | Calle Uno | 8.13 | 7.31 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1812 | 2023-03-10 15:31 | 2023-03-09 | 2023 | 3 | 9 | Galvarino | 8.2 | 7.51 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1803 | 2023-03-09 15:12 | 2023-03-08 | 2023 | 3 | 8 | El Juncal | 7.87 | 7.89 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1804 | 2023-03-09 15:12 | 2023-03-08 | 2023 | 3 | 8 | Las Esteras | 7.85 | 7.92 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1800 | 2023-03-08 15:27 | 2023-03-07 | 2023 | 3 | 7 | Calle Uno | 8.05 | 7.16 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1801 | 2023-03-08 15:27 | 2023-03-07 | 2023 | 3 | 7 | Galvarino | 7.81 | 8.48 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1790 | 2023-03-07 15:01 | 2023-03-06 | 2023 | 3 | 6 | Cañaveral | 8.36 | 7.31 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1793 | 2023-03-07 15:02 | 2023-03-06 | 2023 | 3 | 6 | San Cristobal | 7.7 | 6.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1786 | 2023-03-06 14:08 | 2023-03-03 | 2023 | 3 | 3 | Las Esteras | 7.77 | 7.56 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1787 | 2023-03-06 14:09 | 2023-03-03 | 2023 | 3 | 3 | San Cristobal | 7.68 | 6.7 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1782 | 2023-03-03 14:41 | 2023-03-02 | 2023 | 3 | 2 | San Cristobal | 7.66 | 6.67 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1773 | 2023-03-02 14:19 | 2023-03-01 | 2023 | 3 | 1 | Cañaveral | 8.34 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1775 | 2023-03-02 14:19 | 2023-03-01 | 2023 | 3 | 1 | Las Esteras | 7.88 | 7.24 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1776 | 2023-03-02 14:19 | 2023-03-01 | 2023 | 3 | 1 | San Cristobal | 7.68 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1767 | 2023-03-01 14:12 | 2023-02-28 | 2023 | 2 | 28 | Cañaveral | 8.37 | 7.31 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1770 | 2023-03-01 14:13 | 2023-02-28 | 2023 | 2 | 28 | San Cristobal | 7.67 | 6.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1764 | 2023-02-28 14:21 | 2023-02-27 | 2023 | 2 | 27 | Las Esteras | 7.62 | 7.54 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1765 | 2023-02-28 14:22 | 2023-02-27 | 2023 | 2 | 27 | Calle Uno | 7.97 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1766 | 2023-02-28 14:22 | 2023-02-27 | 2023 | 2 | 27 | Galvarino | 8.54 | 7.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1759 | 2023-02-27 14:04 | 2023-02-24 | 2023 | 2 | 24 | San Cristobal | 7.64 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1752 | 2023-02-24 14:35 | 2023-02-23 | 2023 | 2 | 23 | San Cristobal | 7.64 | 6.68 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1745 | 2023-02-23 14:24 | 2023-02-22 | 2023 | 2 | 22 | Las Esteras | 7.79 | 7.53 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1746 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-22 | 2023 | 2 | 22 | San Cristobal | 7.61 | 6.67 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1737 | 2023-02-22 14:58 | 2023-02-21 | 2023 | 2 | 21 | Cañaveral | 8.31 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1740 | 2023-02-22 15:00 | 2023-02-21 | 2023 | 2 | 21 | San Cristobal | 7.72 | 7.29 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
1735 | 2023-02-21 14:46 | 2023-02-20 | 2023 | 2 | 20 | Calle Uno | 8.03 | 8.06 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1728 | 2023-02-17 15:56 | 2023-02-17 | 2023 | 2 | 17 | San Cristobal | 7.61 | 6.53 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1721 | 2023-02-17 14:33 | 2023-02-16 | 2023 | 2 | 16 | Las Esteras | 7.69 | 7.32 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1713 | 2023-02-15 16:05 | 2023-02-15 | 2023 | 2 | 15 | Cañaveral | 8.15 | 7.7 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1715 | 2023-02-15 16:05 | 2023-02-15 | 2023 | 2 | 15 | Las Esteras | 7.65 | 7.33 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1716 | 2023-02-15 16:06 | 2023-02-15 | 2023 | 2 | 15 | San Cristobal | 7.62 | 6.6 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1708 | 2023-02-14 15:53 | 2023-02-14 | 2023 | 2 | 14 | Cañaveral | 8.14 | 8.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1710 | 2023-02-14 15:53 | 2023-02-14 | 2023 | 2 | 14 | San Cristobal | 7.62 | 7.28 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1701 | 2023-02-14 15:05 | 2023-02-13 | 2023 | 2 | 13 | Cañaveral | 8.17 | 8.12 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1704 | 2023-02-14 15:06 | 2023-02-13 | 2023 | 2 | 13 | Las Esteras | 7.57 | 7.85 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1705 | 2023-02-14 15:06 | 2023-02-13 | 2023 | 2 | 13 | San Cristobal | 7.6 | 7.59 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1697 | 2023-02-13 13:22 | 2023-02-10 | 2023 | 2 | 10 | Las Esteras | 7.69 | 7.74 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1698 | 2023-02-13 13:22 | 2023-02-10 | 2023 | 2 | 10 | San Cristobal | 7.61 | 7.55 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1689 | 2023-02-10 14:34 | 2023-02-09 | 2023 | 2 | 9 | Cañaveral | 8.18 | 8.12 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1690 | 2023-02-10 14:35 | 2023-02-09 | 2023 | 2 | 9 | El Juncal | 7.71 | 7.71 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1694 | 2023-02-10 14:35 | 2023-02-09 | 2023 | 2 | 9 | Galvarino | 8.53 | 7.45 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1684 | 2023-02-09 15:00 | 2023-02-08 | 2023 | 2 | 8 | El Juncal | 7.77 | 7.81 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1685 | 2023-02-09 15:00 | 2023-02-08 | 2023 | 2 | 8 | Las Esteras | 7.67 | 7.75 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1688 | 2023-02-09 15:00 | 2023-02-08 | 2023 | 2 | 8 | Galvarino | 8.48 | 7.61 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1678 | 2023-02-08 14:44 | 2023-02-07 | 2023 | 2 | 7 | El Juncal | 7.76 | 7.83 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1679 | 2023-02-08 14:44 | 2023-02-07 | 2023 | 2 | 7 | Las Esteras | 7.91 | 7.75 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1680 | 2023-02-08 14:44 | 2023-02-07 | 2023 | 2 | 7 | San Cristobal | 7.65 | 7.58 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1672 | 2023-02-07 15:08 | 2023-02-06 | 2023 | 2 | 6 | El Juncal | 7.81 | 7.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1673 | 2023-02-07 15:09 | 2023-02-06 | 2023 | 2 | 6 | Las Esteras | 7.66 | 7.78 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1674 | 2023-02-07 15:09 | 2023-02-06 | 2023 | 2 | 6 | San Cristobal | 7.62 | 7.56 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1666 | 2023-02-06 16:07 | 2023-02-03 | 2023 | 2 | 3 | El Juncal | 7.75 | 7.88 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1667 | 2023-02-06 16:07 | 2023-02-03 | 2023 | 2 | 3 | Las Esteras | 7.78 | 7.73 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1668 | 2023-02-06 16:07 | 2023-02-03 | 2023 | 2 | 3 | San Cristobal | 7.65 | 7.58 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1670 | 2023-02-06 16:08 | 2023-02-03 | 2023 | 2 | 3 | Galvarino | 8.27 | 7.52 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1659 | 2023-02-03 14:30 | 2023-02-02 | 2023 | 2 | 2 | Cañaveral | 8.17 | 8.12 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1661 | 2023-02-03 14:31 | 2023-02-02 | 2023 | 2 | 2 | Las Esteras | 7.72 | 7.71 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1662 | 2023-02-03 14:31 | 2023-02-02 | 2023 | 2 | 2 | San Cristobal | 7.61 | 7.54 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1664 | 2023-02-03 14:31 | 2023-02-02 | 2023 | 2 | 2 | Galvarino | 8.43 | 7.43 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1653 | 2023-02-02 11:27 | 2023-02-01 | 2023 | 2 | 1 | Cañaveral | 8.35 | 8.33 | - | 0.019 | 0.004 | 78.95%
1654 | 2023-02-02 11:27 | 2023-02-01 | 2023 | 2 | 1 | El Juncal | 7.88 | 7.97 | - | 0.031 | 0.004 | 87.1%
1655 | 2023-02-02 11:28 | 2023-02-01 | 2023 | 2 | 1 | Las Esteras | 7.81 | 7.84 | - | 0.017 | 0.003 | 82.35%
1656 | 2023-02-02 11:28 | 2023-02-01 | 2023 | 2 | 1 | San Cristobal | 7.65 | 7.65 | - | 0.016 | 0.009 | 43.75%
1647 | 2023-02-01 14:19 | 2023-01-31 | 2023 | 1 | 31 | Cañaveral | 8.46 | 8.36 | - | 0.015 | 0.008 | 46.67%
1649 | 2023-02-01 14:20 | 2023-01-31 | 2023 | 1 | 31 | Las Esteras | 7.84 | 7.83 | - | 0.013 | 0.008 | 38.46%
1650 | 2023-02-01 14:20 | 2023-01-31 | 2023 | 1 | 31 | San Cristobal | 7.67 | 7.66 | - | 0.018 | 0.009 | 50%
1641 | 2023-01-31 14:20 | 2023-01-30 | 2023 | 1 | 30 | Cañaveral | 8.36 | 8.31 | - | 0.012 | 0.009 | 25%
1642 | 2023-01-31 14:21 | 2023-01-30 | 2023 | 1 | 30 | El Juncal | 7.85 | 7.89 | - | 0.039 | 0.008 | 79.49%
1643 | 2023-01-31 14:21 | 2023-01-30 | 2023 | 1 | 30 | Las Esteras | 7.65 | 7.74 | - | 0.011 | 0.006 | 45.45%
1644 | 2023-01-31 14:22 | 2023-01-30 | 2023 | 1 | 30 | San Cristobal | 7.61 | 7.59 | - | 0.019 | 0.005 | 73.68%
1630 | 2023-01-27 11:20 | 2023-01-27 | 2023 | 1 | 27 | El Juncal | 7.94 | 7.89 | - | 0.027 | 0.004 | 85.19%
1636 | 2023-01-30 08:36 | 2023-01-27 | 2023 | 1 | 27 | Cañaveral | 8.41 | 8.34 | - | 0.019 | 0.009 | 52.63%
1637 | 2023-01-30 08:37 | 2023-01-27 | 2023 | 1 | 27 | Las Esteras | 7.84 | 7.83 | - | 0.018 | 0.005 | 72.22%
1631 | 2023-01-27 11:20 | 2023-01-26 | 2023 | 1 | 26 | El Juncal | 7.85 | 7.87 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1632 | 2023-01-27 11:20 | 2023-01-26 | 2023 | 1 | 26 | Las Esteras | 7.85 | 7.81 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1633 | 2023-01-27 11:21 | 2023-01-26 | 2023 | 1 | 26 | San Cristobal | 7.62 | 7.59 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1624 | 2023-01-26 15:12 | 2023-01-25 | 2023 | 1 | 25 | Cañaveral | 8.37 | 8.32 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1626 | 2023-01-26 15:12 | 2023-01-25 | 2023 | 1 | 25 | Las Esteras | 7.85 | 7.81 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1621 | 2023-01-25 14:51 | 2023-01-24 | 2023 | 1 | 24 | Las Esteras | 7.74 | 7.73 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1615 | 2023-01-24 14:46 | 2023-01-23 | 2023 | 1 | 23 | Las Esteras | 7.51 | 7.62 | - | 0.011 | 0.008 | 27.27%
1616 | 2023-01-24 14:46 | 2023-01-23 | 2023 | 1 | 23 | San Cristobal | 7.93 | 7.51 | - | 0.013 | 0.009 | 30.77%
1610 | 2023-01-23 14:45 | 2023-01-20 | 2023 | 1 | 20 | Las Esteras | 7.94 | 7.96 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1602 | 2023-01-20 14:35 | 2023-01-19 | 2023 | 1 | 19 | Cañaveral | 8.44 | 8.34 | - | 0.019 | 0.008 | 57.89%
1603 | 2023-01-20 14:36 | 2023-01-19 | 2023 | 1 | 19 | El Juncal | 8.01 | 7.59 | - | 0.029 | 0.001 | 96.55%
1606 | 2023-01-20 14:36 | 2023-01-19 | 2023 | 1 | 19 | Galvarino | 8.2 | 7.24 | - | 0.007 | 0.003 | 57.14%
1597 | 2023-01-19 11:06 | 2023-01-18 | 2023 | 1 | 18 | El Juncal | 7.97 | 7.72 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1598 | 2023-01-19 11:06 | 2023-01-18 | 2023 | 1 | 18 | Las Esteras | 7.86 | 7.92 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1599 | 2023-01-19 11:07 | 2023-01-18 | 2023 | 1 | 18 | San Cristobal | 7.79 | 7.49 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1590 | 2023-01-18 15:17 | 2023-01-17 | 2023 | 1 | 17 | Cañaveral | 8.21 | 8.37 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1591 | 2023-01-18 15:17 | 2023-01-17 | 2023 | 1 | 17 | El Juncal | 7.96 | 7.62 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1592 | 2023-01-18 15:18 | 2023-01-17 | 2023 | 1 | 17 | Las Esteras | 7.85 | 7.83 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1584 | 2023-01-17 14:45 | 2023-01-16 | 2023 | 1 | 16 | Cañaveral | 8.08 | 8.17 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1585 | 2023-01-17 14:45 | 2023-01-16 | 2023 | 1 | 16 | El Juncal | 8.29 | 7.46 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1587 | 2023-01-17 14:46 | 2023-01-16 | 2023 | 1 | 16 | San Cristobal | 7.81 | 7.48 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1588 | 2023-01-17 14:46 | 2023-01-16 | 2023 | 1 | 16 | Calle Uno | 8.15 | 6.72 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1578 | 2023-01-16 15:56 | 2023-01-13 | 2023 | 1 | 13 | Cañaveral | 8.29 | 8.03 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1580 | 2023-01-16 15:57 | 2023-01-13 | 2023 | 1 | 13 | Las Esteras | 7.57 | 7.81 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1581 | 2023-01-16 15:57 | 2023-01-13 | 2023 | 1 | 13 | San Cristobal | 7.81 | 7.48 | - | 0.027 | 0.009 | 66.67%
1582 | 2023-01-16 15:57 | 2023-01-13 | 2023 | 1 | 13 | Calle Uno | 7.93 | 6.79 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1583 | 2023-01-16 15:57 | 2023-01-13 | 2023 | 1 | 13 | Galvarino | 8.31 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1572 | 2023-01-13 14:13 | 2023-01-12 | 2023 | 1 | 12 | Cañaveral | 8.22 | 7.65 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1573 | 2023-01-13 14:13 | 2023-01-12 | 2023 | 1 | 12 | El Juncal | 7.78 | 7.78 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1574 | 2023-01-13 14:13 | 2023-01-12 | 2023 | 1 | 12 | Las Esteras | 7.67 | 7.61 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1575 | 2023-01-13 14:14 | 2023-01-12 | 2023 | 1 | 12 | San Cristobal | 7.7 | 7.78 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1560 | 2023-01-11 14:25 | 2023-01-11 | 2023 | 1 | 11 | Cañaveral | 8.13 | 7.52 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1567 | 2023-01-12 15:20 | 2023-01-11 | 2023 | 1 | 11 | El Juncal | 7.55 | 7.88 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1569 | 2023-01-12 15:20 | 2023-01-11 | 2023 | 1 | 11 | San Cristobal | 7.96 | 7.99 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1561 | 2023-01-11 14:25 | 2023-01-10 | 2023 | 1 | 10 | El Juncal | 7.71 | 7.57 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1563 | 2023-01-11 14:26 | 2023-01-10 | 2023 | 1 | 10 | San Cristobal | 7.71 | 7.66 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1564 | 2023-01-11 14:26 | 2023-01-10 | 2023 | 1 | 10 | Calle Uno | 7.73 | 6.66 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1565 | 2023-01-11 14:26 | 2023-01-10 | 2023 | 1 | 10 | Galvarino | 7.29 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1557 | 2023-01-10 15:02 | 2023-01-09 | 2023 | 1 | 9 | San Cristobal | 7.46 | 7.46 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1558 | 2023-01-10 15:03 | 2023-01-09 | 2023 | 1 | 9 | Calle Uno | 8.01 | 6.76 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1550 | 2023-01-09 15:28 | 2023-01-06 | 2023 | 1 | 6 | Las Esteras | 7.49 | 7.48 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1551 | 2023-01-09 15:28 | 2023-01-06 | 2023 | 1 | 6 | San Cristobal | 7.39 | 7.24 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1552 | 2023-01-09 15:28 | 2023-01-06 | 2023 | 1 | 6 | Calle Uno | 7.76 | 6.65 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1542 | 2023-01-06 14:36 | 2023-01-05 | 2023 | 1 | 5 | Cañaveral | 7.94 | 7.57 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1546 | 2023-01-06 14:37 | 2023-01-05 | 2023 | 1 | 5 | Calle Uno | 7.76 | 6.65 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1537 | 2023-01-05 14:56 | 2023-01-04 | 2023 | 1 | 4 | El Juncal | 7.46 | 7.33 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1538 | 2023-01-05 14:57 | 2023-01-04 | 2023 | 1 | 4 | Las Esteras | 7.46 | 7.41 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1539 | 2023-01-05 14:57 | 2023-01-04 | 2023 | 1 | 4 | San Cristobal | 7.41 | 7.28 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1513 | 2023-01-03 14:34 | 2023-01-03 | 2023 | 1 | 3 | Galvarino | 8.49 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1533 | 2023-01-04 15:21 | 2023-01-03 | 2023 | 1 | 3 | Las Esteras | 7.52 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1534 | 2023-01-04 15:22 | 2023-01-03 | 2023 | 1 | 3 | San Cristobal | 7.48 | 7.51 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1535 | 2023-01-04 15:22 | 2023-01-03 | 2023 | 1 | 3 | Calle Uno | 7.85 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1529 | 2023-01-03 14:43 | 2023-01-02 | 2023 | 1 | 2 | Galvarino | 8.2 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1510 | 2023-01-03 14:33 | 2022-12-30 | 2022 | 12 | 30 | Las Esteras | 7.77 | 7.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1511 | 2023-01-03 14:33 | 2022-12-30 | 2022 | 12 | 30 | San Cristobal | 7.54 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1512 | 2023-01-03 14:34 | 2022-12-30 | 2022 | 12 | 30 | Calle Uno | 7.94 | 6.77 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1530 | 2023-01-03 14:44 | 2022-12-30 | 2022 | 12 | 30 | Galvarino | 8.49 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1502 | 2022-12-30 13:23 | 2022-12-29 | 2022 | 12 | 29 | Cañaveral | 7.86 | 8.16 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1503 | 2022-12-30 13:23 | 2022-12-29 | 2022 | 12 | 29 | El Juncal | 7.83 | 7.76 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1504 | 2022-12-30 13:23 | 2022-12-29 | 2022 | 12 | 29 | Las Esteras | 7.84 | 7.58 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1506 | 2022-12-30 13:24 | 2022-12-29 | 2022 | 12 | 29 | Calle Uno | 7.99 | 6.73 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1507 | 2022-12-30 13:24 | 2022-12-29 | 2022 | 12 | 29 | Galvarino | 8.56 | 6.85 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1497 | 2022-12-29 13:44 | 2022-12-28 | 2022 | 12 | 28 | El Juncal | 7.71 | 7.75 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1498 | 2022-12-29 13:44 | 2022-12-28 | 2022 | 12 | 28 | Las Esteras | 7.72 | 7.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1501 | 2022-12-29 13:45 | 2022-12-28 | 2022 | 12 | 28 | Galvarino | 8.44 | 7.19 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1487 | 2022-12-27 15:21 | 2022-12-27 | 2022 | 12 | 27 | San Cristobal | 7.56 | 7.46 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1494 | 2022-12-28 14:48 | 2022-12-27 | 2022 | 12 | 27 | Calle Uno | 7.48 | 6.61 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1495 | 2022-12-28 14:48 | 2022-12-27 | 2022 | 12 | 27 | Galvarino | 8.22 | 6.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1485 | 2022-12-27 15:21 | 2022-12-26 | 2022 | 12 | 26 | Cañaveral | 7.89 | 8.25 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1488 | 2022-12-27 15:21 | 2022-12-26 | 2022 | 12 | 26 | Calle Uno | 7.91 | 6.81 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1489 | 2022-12-27 15:22 | 2022-12-26 | 2022 | 12 | 26 | Galvarino | 8.2 | 7.03 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1493 | 2022-12-28 14:48 | 2022-12-26 | 2022 | 12 | 26 | San Cristobal | 7.62 | 7.31 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1475 | 2022-12-22 14:45 | 2022-12-22 | 2022 | 12 | 22 | Las Esteras | 7.68 | 7.75 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1480 | 2022-12-26 15:01 | 2022-12-22 | 2022 | 12 | 22 | El Juncal | 7.74 | 7.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1482 | 2022-12-26 15:02 | 2022-12-22 | 2022 | 12 | 22 | San Cristobal | 7.52 | 7.45 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1483 | 2022-12-26 15:02 | 2022-12-22 | 2022 | 12 | 22 | Calle Uno | 8.2 | 7.93 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1484 | 2022-12-26 15:02 | 2022-12-22 | 2022 | 12 | 22 | Galvarino | 8.46 | 7.13 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1474 | 2022-12-22 14:43 | 2022-12-21 | 2022 | 12 | 21 | El Juncal | 8.11 | 7.93 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1477 | 2022-12-22 14:46 | 2022-12-21 | 2022 | 12 | 21 | Calle Uno | 7.89 | 6.79 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1481 | 2022-12-26 15:01 | 2022-12-21 | 2022 | 12 | 21 | Las Esteras | 7.69 | 7.83 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1470 | 2022-12-21 15:29 | 2022-12-20 | 2022 | 12 | 20 | San Cristobal | 7.61 | 6.79 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1471 | 2022-12-21 15:29 | 2022-12-20 | 2022 | 12 | 20 | Calle Uno | 7.89 | 6.81 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1472 | 2022-12-21 15:29 | 2022-12-20 | 2022 | 12 | 20 | Galvarino | 8.47 | 6.96 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1456 | 2022-12-20 15:21 | 2022-12-19 | 2022 | 12 | 19 | San Cristobal | 7.74 | 7.08 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1457 | 2022-12-20 15:21 | 2022-12-19 | 2022 | 12 | 19 | Calle Uno | 8.04 | 6.81 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1447 | 2022-12-19 15:28 | 2022-12-16 | 2022 | 12 | 16 | Cañaveral | 7.93 | 8.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1449 | 2022-12-19 15:28 | 2022-12-16 | 2022 | 12 | 16 | Las Esteras | 7.81 | 7.76 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1450 | 2022-12-19 15:29 | 2022-12-16 | 2022 | 12 | 16 | San Cristobal | 7.65 | 6.84 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1451 | 2022-12-19 15:29 | 2022-12-16 | 2022 | 12 | 16 | Calle Uno | 7.97 | 6.93 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1442 | 2022-12-16 10:17 | 2022-12-15 | 2022 | 12 | 15 | El Juncal | 7.75 | 8.21 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1443 | 2022-12-16 10:17 | 2022-12-15 | 2022 | 12 | 15 | Las Esteras | 7.81 | 7.72 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1444 | 2022-12-16 10:17 | 2022-12-15 | 2022 | 12 | 15 | San Cristobal | 7.64 | 6.83 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1445 | 2022-12-16 10:18 | 2022-12-15 | 2022 | 12 | 15 | Calle Uno | 7.97 | 6.86 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1446 | 2022-12-16 10:18 | 2022-12-15 | 2022 | 12 | 15 | Galvarino | 8.2 | 7.1 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1437 | 2022-12-15 10:55 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 14 | Las Esteras | 7.82 | 7.79 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1438 | 2022-12-15 10:56 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 14 | San Cristobal | 8.2 | 7.54 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1439 | 2022-12-15 10:56 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 14 | Calle Uno | 7.92 | 6.83 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1440 | 2022-12-15 10:56 | 2022-12-14 | 2022 | 12 | 14 | Galvarino | 8.55 | 7.24 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1430 | 2022-12-14 15:11 | 2022-12-13 | 2022 | 12 | 13 | El Juncal | 7.63 | 7.61 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1431 | 2022-12-14 15:12 | 2022-12-13 | 2022 | 12 | 13 | Las Esteras | 7.67 | 7.41 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1433 | 2022-12-14 15:12 | 2022-12-13 | 2022 | 12 | 13 | Calle Uno | 7.81 | 6.78 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1425 | 2022-12-13 15:14 | 2022-12-12 | 2022 | 12 | 12 | Las Esteras | 7.68 | 7.79 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1426 | 2022-12-13 15:14 | 2022-12-12 | 2022 | 12 | 12 | San Cristobal | 7.52 | 6.78 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1427 | 2022-12-13 15:14 | 2022-12-12 | 2022 | 12 | 12 | Calle Uno | 8.01 | 7.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1418 | 2022-12-12 14:50 | 2022-12-09 | 2022 | 12 | 9 | El Juncal | 7.61 | 7.83 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1420 | 2022-12-12 14:50 | 2022-12-09 | 2022 | 12 | 9 | San Cristobal | 8.2 | 7.42 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1421 | 2022-12-12 14:51 | 2022-12-09 | 2022 | 12 | 9 | Calle Uno | 7.79 | 6.87 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1413 | 2022-12-09 14:16 | 2022-12-07 | 2022 | 12 | 7 | Las Esteras | 7.71 | 7.74 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1415 | 2022-12-09 14:17 | 2022-12-07 | 2022 | 12 | 7 | Calle Uno | 7.91 | 6.87 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1411 | 2022-12-07 15:19 | 2022-12-06 | 2022 | 12 | 6 | Calle Uno | 7.87 | 6.87 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1402 | 2022-12-06 15:38 | 2022-12-05 | 2022 | 12 | 5 | San Cristobal | 7.51 | 6.77 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1403 | 2022-12-06 15:38 | 2022-12-05 | 2022 | 12 | 5 | Calle Uno | 7.82 | 6.94 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1394 | 2022-12-05 15:08 | 2022-12-04 | 2022 | 12 | 4 | El Juncal | 7.65 | 7.65 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1395 | 2022-12-05 15:09 | 2022-12-04 | 2022 | 12 | 4 | Las Esteras | 7.62 | 7.77 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1396 | 2022-12-05 15:09 | 2022-12-04 | 2022 | 12 | 4 | San Cristobal | 7.31 | 6.83 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1397 | 2022-12-05 15:09 | 2022-12-04 | 2022 | 12 | 4 | Calle Uno | 7.79 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1390 | 2022-12-02 14:38 | 2022-12-01 | 2022 | 12 | 1 | San Cristobal | 7.55 | 6.91 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1384 | 2022-12-01 10:56 | 2022-11-30 | 2022 | 11 | 30 | San Cristobal | 7.53 | 6.92 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1375 | 2022-11-30 14:47 | 2022-11-29 | 2022 | 11 | 29 | Cañaveral | 8.13 | 8.19 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1377 | 2022-11-30 14:47 | 2022-11-29 | 2022 | 11 | 29 | Las Esteras | 7.77 | 7.67 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1378 | 2022-11-30 14:48 | 2022-11-29 | 2022 | 11 | 29 | San Cristobal | 7.54 | 6.99 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1379 | 2022-11-30 14:48 | 2022-11-29 | 2022 | 11 | 29 | Calle Uno | 7.89 | 6.98 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
1373 | 2022-11-29 14:48 | 2022-11-28 | 2022 | 11 | 28 | Calle Uno | 7.83 | 6.89 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
1358 | 2022-11-28 15:24 | 2022-11-25 | 2022 | 11 | 25 | El Juncal | 7.71 | 7.73 | - | 0.025 | 0.001 | 96%
1360 | 2022-11-28 15:25 | 2022-11-25 | 2022 | 11 | 25 | Calle Uno | 7.92 | 6.88 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1353 | 2022-11-25 15:02 | 2022-11-24 | 2022 | 11 | 24 | Las Esteras | 7.81 | 7.68 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1355 | 2022-11-25 15:03 | 2022-11-24 | 2022 | 11 | 24 | Calle Uno | 7.95 | 6.91 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1348 | 2022-11-24 15:38 | 2022-11-23 | 2022 | 11 | 23 | Las Esteras | 7.77 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1349 | 2022-11-24 15:38 | 2022-11-23 | 2022 | 11 | 23 | San Cristobal | 7.55 | 6.98 | - | 0.028 | 0.008 | 71.43%
1350 | 2022-11-24 15:38 | 2022-11-23 | 2022 | 11 | 23 | Calle Uno | 7.91 | 6.92 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1351 | 2022-11-24 15:39 | 2022-11-23 | 2022 | 11 | 23 | Galvarino | 8.41 | 7.16 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1341 | 2022-11-23 14:50 | 2022-11-22 | 2022 | 11 | 22 | Las Esteras | 7.83 | 7.68 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1342 | 2022-11-23 14:50 | 2022-11-22 | 2022 | 11 | 22 | San Cristobal | 7.61 | 6.96 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1343 | 2022-11-23 14:50 | 2022-11-22 | 2022 | 11 | 22 | Calle Uno | 7.91 | 6.91 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1335 | 2022-11-22 15:16 | 2022-11-21 | 2022 | 11 | 21 | Las Esteras | 7.79 | 7.52 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
1336 | 2022-11-22 15:16 | 2022-11-21 | 2022 | 11 | 21 | San Cristobal | 7.71 | 7.21 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
1328 | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-18 | 2022 | 11 | 18 | El Juncal | 8.06 | 8.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1329 | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-18 | 2022 | 11 | 18 | Las Esteras | 8.11 | 7.79 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1330 | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-18 | 2022 | 11 | 18 | San Cristobal | 8.13 | 7.65 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1331 | 2022-11-21 11:17 | 2022-11-18 | 2022 | 11 | 18 | Calle Uno | 8.31 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1322 | 2022-11-18 15:56 | 2022-11-17 | 2022 | 11 | 17 | El Juncal | 8.11 | 7.69 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1323 | 2022-11-18 15:56 | 2022-11-17 | 2022 | 11 | 17 | Las Esteras | 7.99 | 7.38 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1324 | 2022-11-18 15:56 | 2022-11-17 | 2022 | 11 | 17 | San Cristobal | 7.71 | 7.03 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1325 | 2022-11-18 15:57 | 2022-11-17 | 2022 | 11 | 17 | Calle Uno | 8.04 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1316 | 2022-11-16 15:20 | 2022-11-15 | 2022 | 11 | 15 | El Juncal | 7.96 | 7.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1317 | 2022-11-16 15:20 | 2022-11-15 | 2022 | 11 | 15 | Las Esteras | 7.97 | 7.48 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1318 | 2022-11-16 15:21 | 2022-11-15 | 2022 | 11 | 15 | San Cristobal | 7.69 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1319 | 2022-11-16 15:21 | 2022-11-15 | 2022 | 11 | 15 | Calle Uno | 8.06 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1309 | 2022-11-15 15:08 | 2022-11-14 | 2022 | 11 | 14 | Cañaveral | 8.52 | 8.14 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1310 | 2022-11-15 15:08 | 2022-11-14 | 2022 | 11 | 14 | El Juncal | 7.95 | 7.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1312 | 2022-11-15 15:08 | 2022-11-14 | 2022 | 11 | 14 | San Cristobal | 7.72 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1304 | 2022-11-14 14:58 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 11 | El Juncal | 7.75 | 7.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1305 | 2022-11-14 14:58 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 11 | Las Esteras | 7.89 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1306 | 2022-11-14 14:59 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 11 | San Cristobal | 7.62 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1307 | 2022-11-14 14:59 | 2022-11-11 | 2022 | 11 | 11 | Calle Uno | 8.02 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1298 | 2022-11-11 15:27 | 2022-11-10 | 2022 | 11 | 10 | El Juncal | 7.83 | 7.86 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1299 | 2022-11-11 15:27 | 2022-11-10 | 2022 | 11 | 10 | Las Esteras | 7.91 | 7.49 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1300 | 2022-11-11 15:27 | 2022-11-10 | 2022 | 11 | 10 | San Cristobal | 7.52 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1301 | 2022-11-11 15:28 | 2022-11-10 | 2022 | 11 | 10 | Calle Uno | 8.01 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1295 | 2022-11-10 15:53 | 2022-11-09 | 2022 | 11 | 9 | Las Esteras | 7.9 | 7.51 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1296 | 2022-11-10 15:53 | 2022-11-09 | 2022 | 11 | 9 | Calle Uno | 8.04 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1288 | 2022-11-09 14:18 | 2022-11-08 | 2022 | 11 | 8 | El Juncal | 7.77 | 7.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1289 | 2022-11-09 14:18 | 2022-11-08 | 2022 | 11 | 8 | Las Esteras | 7.71 | 7.37 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1290 | 2022-11-09 14:19 | 2022-11-08 | 2022 | 11 | 8 | San Cristobal | 7.65 | 6.97 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1291 | 2022-11-09 14:19 | 2022-11-08 | 2022 | 11 | 8 | Calle Uno | 7.81 | 6.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1283 | 2022-11-08 13:54 | 2022-11-07 | 2022 | 11 | 7 | El Juncal | 7.79 | 7.72 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1284 | 2022-11-08 13:54 | 2022-11-07 | 2022 | 11 | 7 | San Cristobal | 7.61 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1285 | 2022-11-08 13:54 | 2022-11-07 | 2022 | 11 | 7 | Calle Uno | 7.87 | 6.95 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1277 | 2022-11-07 15:26 | 2022-11-04 | 2022 | 11 | 4 | El Juncal | 7.94 | 7.34 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1278 | 2022-11-07 15:26 | 2022-11-04 | 2022 | 11 | 4 | Las Esteras | 7.65 | 7.28 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1279 | 2022-11-07 15:26 | 2022-11-04 | 2022 | 11 | 4 | San Cristobal | 7.37 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1280 | 2022-11-07 15:26 | 2022-11-04 | 2022 | 11 | 4 | Calle Uno | 7.85 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1271 | 2022-11-04 12:45 | 2022-11-03 | 2022 | 11 | 3 | Cañaveral | 7.86 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1273 | 2022-11-04 12:46 | 2022-11-03 | 2022 | 11 | 3 | Las Esteras | 7.57 | 7.35 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1274 | 2022-11-04 12:46 | 2022-11-03 | 2022 | 11 | 3 | San Cristobal | 7.44 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1275 | 2022-11-04 12:46 | 2022-11-03 | 2022 | 11 | 3 | Calle Uno | 7.76 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1265 | 2022-11-03 15:27 | 2022-11-02 | 2022 | 11 | 2 | Cañaveral | 7.89 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1266 | 2022-11-03 15:27 | 2022-11-02 | 2022 | 11 | 2 | El Juncal | 7.68 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1268 | 2022-11-03 15:28 | 2022-11-02 | 2022 | 11 | 2 | San Cristobal | 7.75 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1269 | 2022-11-03 15:28 | 2022-11-02 | 2022 | 11 | 2 | Calle Uno | 7.93 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1260 | 2022-11-02 15:24 | 2022-11-01 | 2022 | 11 | 1 | Cañaveral | 7.85 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1261 | 2022-11-02 15:24 | 2022-11-01 | 2022 | 11 | 1 | El Juncal | 7.61 | 7.65 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1263 | 2022-11-02 15:25 | 2022-11-01 | 2022 | 11 | 1 | Calle Uno | 7.82 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1264 | 2022-11-02 15:25 | 2022-11-01 | 2022 | 11 | 1 | Galvarino | 7.34 | 7.03 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1247 | 2022-11-01 13:59 | 2022-10-31 | 2022 | 10 | 31 | Cañaveral | 7.88 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1248 | 2022-11-01 13:59 | 2022-10-31 | 2022 | 10 | 31 | El Juncal | 7.65 | 7.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1250 | 2022-11-01 13:59 | 2022-10-31 | 2022 | 10 | 31 | Calle Uno | 7.89 | 6.93 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1241 | 2022-10-28 14:56 | 2022-10-28 | 2022 | 10 | 28 | Calle Uno | 8.12 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1243 | 2022-10-31 14:39 | 2022-10-28 | 2022 | 10 | 28 | Cañaveral | 8.06 | 7.04 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1244 | 2022-10-31 14:39 | 2022-10-28 | 2022 | 10 | 28 | Las Esteras | 7.84 | 7.42 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1245 | 2022-10-31 14:39 | 2022-10-28 | 2022 | 10 | 28 | San Cristobal | 7.58 | 7.07 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1237 | 2022-10-28 14:54 | 2022-10-27 | 2022 | 10 | 27 | Cañaveral | 7.91 | 7.17 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1238 | 2022-10-28 14:54 | 2022-10-27 | 2022 | 10 | 27 | El Juncal | 7.69 | 7.74 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1239 | 2022-10-28 14:55 | 2022-10-27 | 2022 | 10 | 27 | Las Esteras | 7.86 | 7.42 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1240 | 2022-10-28 14:55 | 2022-10-27 | 2022 | 10 | 27 | San Cristobal | 7.53 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1231 | 2022-10-27 14:17 | 2022-10-26 | 2022 | 10 | 26 | Cañaveral | 8.03 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1232 | 2022-10-27 14:17 | 2022-10-26 | 2022 | 10 | 26 | El Juncal | 7.73 | 7.72 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1233 | 2022-10-27 14:17 | 2022-10-26 | 2022 | 10 | 26 | Las Esteras | 7.79 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1234 | 2022-10-27 14:18 | 2022-10-26 | 2022 | 10 | 26 | San Cristobal | 7.58 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1235 | 2022-10-27 14:18 | 2022-10-26 | 2022 | 10 | 26 | Calle Uno | 8.01 | 7.02 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1227 | 2022-10-26 15:12 | 2022-10-25 | 2022 | 10 | 25 | El Juncal | 7.65 | 7.76 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1228 | 2022-10-26 15:12 | 2022-10-25 | 2022 | 10 | 25 | Las Esteras | 7.84 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1229 | 2022-10-26 15:13 | 2022-10-25 | 2022 | 10 | 25 | San Cristobal | 7.58 | 6.98 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1230 | 2022-10-26 15:13 | 2022-10-25 | 2022 | 10 | 25 | Calle Uno | 7.98 | 6.97 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1220 | 2022-10-25 15:02 | 2022-10-24 | 2022 | 10 | 24 | Cañaveral | 8.21 | 7.06 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1221 | 2022-10-25 15:02 | 2022-10-24 | 2022 | 10 | 24 | El Juncal | 7.81 | 7.73 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1223 | 2022-10-25 15:02 | 2022-10-24 | 2022 | 10 | 24 | San Cristobal | 7.83 | 7.21 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1224 | 2022-10-25 15:02 | 2022-10-24 | 2022 | 10 | 24 | Calle Uno | 8.02 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1214 | 2022-10-24 11:59 | 2022-10-21 | 2022 | 10 | 21 | Cañaveral | 8.22 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1215 | 2022-10-24 12:00 | 2022-10-21 | 2022 | 10 | 21 | El Juncal | 7.66 | 7.71 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1216 | 2022-10-24 12:00 | 2022-10-21 | 2022 | 10 | 21 | Las Esteras | 7.83 | 7.38 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1217 | 2022-10-24 12:00 | 2022-10-21 | 2022 | 10 | 21 | San Cristobal | 7.85 | 7.51 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1218 | 2022-10-24 12:01 | 2022-10-21 | 2022 | 10 | 21 | Calle Uno | 7.96 | 6.91 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1208 | 2022-10-21 14:25 | 2022-10-20 | 2022 | 10 | 20 | Cañaveral | 7.95 | 7.09 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1209 | 2022-10-21 14:25 | 2022-10-20 | 2022 | 10 | 20 | El Juncal | 7.71 | 7.75 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1210 | 2022-10-21 14:26 | 2022-10-20 | 2022 | 10 | 20 | Las Esteras | 7.63 | 7.18 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1211 | 2022-10-21 14:26 | 2022-10-20 | 2022 | 10 | 20 | San Cristobal | 7.88 | 7.42 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1212 | 2022-10-21 14:26 | 2022-10-20 | 2022 | 10 | 20 | Calle Uno | 8.04 | 6.93 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1213 | 2022-10-21 14:26 | 2022-10-20 | 2022 | 10 | 20 | Galvarino | 8.2 | 7.15 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1202 | 2022-10-20 13:42 | 2022-10-19 | 2022 | 10 | 19 | Cañaveral | 7.91 | 6.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1203 | 2022-10-20 13:42 | 2022-10-19 | 2022 | 10 | 19 | El Juncal | 7.66 | 7.63 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1204 | 2022-10-20 13:42 | 2022-10-19 | 2022 | 10 | 19 | Las Esteras | 7.78 | 7.29 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1205 | 2022-10-20 13:42 | 2022-10-19 | 2022 | 10 | 19 | San Cristobal | 7.71 | 7.05 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1206 | 2022-10-20 13:42 | 2022-10-19 | 2022 | 10 | 19 | Calle Uno | 7.89 | 6.88 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1196 | 2022-10-19 14:56 | 2022-10-18 | 2022 | 10 | 18 | Cañaveral | 8.18 | 6.89 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1197 | 2022-10-19 14:56 | 2022-10-18 | 2022 | 10 | 18 | El Juncal | 7.77 | 7.73 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1198 | 2022-10-19 14:57 | 2022-10-18 | 2022 | 10 | 18 | Las Esteras | 7.81 | 7.48 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1199 | 2022-10-19 14:57 | 2022-10-18 | 2022 | 10 | 18 | San Cristobal | 7.81 | 7.03 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1200 | 2022-10-19 14:57 | 2022-10-18 | 2022 | 10 | 18 | Calle Uno | 8.01 | 6.92 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1191 | 2022-10-18 14:18 | 2022-10-17 | 2022 | 10 | 17 | El Juncal | 7.71 | 7.69 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1192 | 2022-10-18 14:18 | 2022-10-17 | 2022 | 10 | 17 | Las Esteras | 7.74 | 7.42 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1193 | 2022-10-18 14:18 | 2022-10-17 | 2022 | 10 | 17 | San Cristobal | 7.08 | 7.45 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1194 | 2022-10-18 14:18 | 2022-10-17 | 2022 | 10 | 17 | Calle Uno | 7.89 | 6.99 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1184 | 2022-10-14 16:03 | 2022-10-14 | 2022 | 10 | 14 | Cañaveral | 7.92 | 7.01 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1185 | 2022-10-14 16:04 | 2022-10-14 | 2022 | 10 | 14 | El Juncal | 7.65 | 7.56 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1186 | 2022-10-14 16:04 | 2022-10-14 | 2022 | 10 | 14 | Las Esteras | 7.78 | 7.54 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1187 | 2022-10-14 16:04 | 2022-10-14 | 2022 | 10 | 14 | San Cristobal | 7.51 | 7.11 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1189 | 2022-10-14 16:04 | 2022-10-14 | 2022 | 10 | 14 | Calle Uno | 7.68 | 7.96 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1180 | 2022-10-14 10:55 | 2022-10-13 | 2022 | 10 | 13 | San Cristobal | 7.43 | 7.02 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1166 | 2022-10-12 13:49 | 2022-10-11 | 2022 | 10 | 11 | Cañaveral | 8.14 | 7.06 | - | 0.025 | 0.002 | 92%
1170 | 2022-10-12 13:50 | 2022-10-11 | 2022 | 10 | 11 | Calle Uno | 7.93 | 6.97 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
1160 | 2022-10-11 14:01 | 2022-10-07 | 2022 | 10 | 7 | Cañaveral | 7.68 | 6.98 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
1163 | 2022-10-11 14:02 | 2022-10-07 | 2022 | 10 | 7 | San Cristobal | 7.47 | 6.92 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
1164 | 2022-10-11 14:02 | 2022-10-07 | 2022 | 10 | 7 | Calle Uno | 7.77 | 6.88 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
1154 | 2022-10-06 16:26 | 2022-10-06 | 2022 | 10 | 6 | Cañaveral | 8.11 | 7.44 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
1157 | 2022-10-06 16:27 | 2022-10-06 | 2022 | 10 | 6 | San Cristobal | 7.29 | 6.97 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
1158 | 2022-10-06 16:27 | 2022-10-06 | 2022 | 10 | 6 | Calle Uno | 7.75 | 6.92 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
1148 | 2022-10-06 14:56 | 2022-10-05 | 2022 | 10 | 5 | Cañaveral | 8.09 | 8.05 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
1142 | 2022-10-05 15:20 | 2022-10-04 | 2022 | 10 | 4 | Cañaveral | 7.34 | 7.95 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
1146 | 2022-10-05 15:21 | 2022-10-04 | 2022 | 10 | 4 | Calle Uno | 7.67 | 6.82 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
1136 | 2022-10-04 15:23 | 2022-10-03 | 2022 | 10 | 3 | Cañaveral | 8.13 | 7.15 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1140 | 2022-10-04 15:24 | 2022-10-03 | 2022 | 10 | 3 | Calle Uno | 7.56 | 6.99 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1132 | 2022-10-03 14:45 | 2022-09-30 | 2022 | 9 | 30 | Las Esteras | 7.53 | 7.31 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
1134 | 2022-10-03 14:47 | 2022-09-30 | 2022 | 9 | 30 | Calle Uno | 7.61 | 6.84 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
1124 | 2022-09-30 13:31 | 2022-09-29 | 2022 | 9 | 29 | Cañaveral | 7.77 | 7.54 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
1109 | 2022-09-27 10:11 | 2022-09-27 | 2022 | 9 | 27 | Las Esteras | 7.81 | 7.29 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1102 | 2022-09-26 15:29 | 2022-09-23 | 2022 | 9 | 23 | Cañaveral | 8.03 | 7.18 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1104 | 2022-09-26 15:29 | 2022-09-23 | 2022 | 9 | 23 | San Cristobal | 7.43 | 6.93 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
1097 | 2022-09-23 09:02 | 2022-09-22 | 2022 | 9 | 22 | Cañaveral | 8.03 | 7.03 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
1095 | 2022-09-22 08:32 | 2022-09-21 | 2022 | 9 | 21 | Calle Uno | 7.75 | 6.76 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1087 | 2022-09-21 15:12 | 2022-09-20 | 2022 | 9 | 20 | Cañaveral | 8.02 | 7.11 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1089 | 2022-09-21 15:13 | 2022-09-20 | 2022 | 9 | 20 | San Cristobal | 7.29 | 6.89 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
1090 | 2022-09-21 15:13 | 2022-09-20 | 2022 | 9 | 20 | Calle Uno | 7.74 | 6.82 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
1066 | 2022-09-16 14:06 | 2022-09-15 | 2022 | 9 | 15 | Las Esteras | 7.61 | 7.35 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
1063 | 2022-09-15 10:22 | 2022-09-14 | 2022 | 9 | 14 | Calle Uno | 7.8 | 6.82 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
1058 | 2022-09-14 14:10 | 2022-09-13 | 2022 | 9 | 13 | Calle Uno | 7.86 | 6.84 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
1048 | 2022-09-12 16:12 | 2022-09-09 | 2022 | 9 | 9 | Calle Uno | 7.92 | 6.76 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
1042 | 2022-09-09 15:44 | 2022-09-08 | 2022 | 9 | 8 | San Cristobal | 7.42 | 6.85 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
1015 | 2022-09-05 16:04 | 2022-09-02 | 2022 | 9 | 2 | Calle Uno | 7.73 | 6.86 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
1010 | 2022-09-02 12:29 | 2022-09-01 | 2022 | 9 | 1 | Calle Uno | 7.53 | 7.08 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
1005 | 2022-09-02 10:53 | 2022-08-31 | 2022 | 8 | 31 | Calle Uno | 7.82 | 6.95 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
1000 | 2022-08-31 15:56 | 2022-08-30 | 2022 | 8 | 30 | San Cristobal | 7.41 | 6.91 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
994 | 2022-08-30 15:48 | 2022-08-29 | 2022 | 8 | 29 | Las Esteras | 7.81 | 7.52 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
995 | 2022-08-30 15:48 | 2022-08-29 | 2022 | 8 | 29 | San Cristobal | 7.57 | 7.05 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
996 | 2022-08-30 15:48 | 2022-08-29 | 2022 | 8 | 29 | Calle Uno | 7.85 | 6.93 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
989 | 2022-08-26 14:10 | 2022-08-25 | 2022 | 8 | 25 | Calle Uno | 7.85 | 6.91 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
977 | 2022-08-19 10:11 | 2022-08-18 | 2022 | 8 | 18 | Cañaveral | 7.89 | 6.77 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
980 | 2022-08-19 10:11 | 2022-08-18 | 2022 | 8 | 18 | Galvarino | 8.31 | 6.95 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
972 | 2022-08-18 09:43 | 2022-08-17 | 2022 | 8 | 17 | Cañaveral | 7.93 | 6.86 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
974 | 2022-08-18 09:43 | 2022-08-17 | 2022 | 8 | 17 | San Cristobal | 7.36 | 6.71 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
975 | 2022-08-18 09:43 | 2022-08-17 | 2022 | 8 | 17 | Calle Uno | 7.75 | 6.77 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
960 | 2022-08-16 15:16 | 2022-08-12 | 2022 | 8 | 12 | Cañaveral | 7.99 | 6.94 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
952 | 2022-08-11 14:44 | 2022-08-10 | 2022 | 8 | 10 | Cañaveral | 7.64 | 6.89 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
953 | 2022-08-11 14:44 | 2022-08-10 | 2022 | 8 | 10 | Las Esteras | 7.59 | 7.63 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
954 | 2022-08-11 14:44 | 2022-08-10 | 2022 | 8 | 10 | Calle Uno | 7.74 | 6.76 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
950 | 2022-08-10 10:04 | 2022-08-09 | 2022 | 8 | 9 | Calle Uno | 7.73 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
925 | 2022-08-05 16:05 | 2022-08-04 | 2022 | 8 | 4 | Cañaveral | 7.83 | 6.88 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
920 | 2022-08-04 16:26 | 2022-08-03 | 2022 | 8 | 3 | Cañaveral | 7.85 | 6.81 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
922 | 2022-08-04 16:26 | 2022-08-03 | 2022 | 8 | 3 | San Cristobal | 7.34 | 6.77 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
923 | 2022-08-04 16:26 | 2022-08-03 | 2022 | 8 | 3 | Calle Uno | 7.65 | 6.76 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
907 | 2022-08-01 10:20 | 2022-07-29 | 2022 | 7 | 29 | Cañaveral | 7.99 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
908 | 2022-08-01 10:20 | 2022-07-29 | 2022 | 7 | 29 | San Cristobal | 7.34 | 6.71 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
902 | 2022-07-29 16:08 | 2022-07-28 | 2022 | 7 | 28 | Cañaveral | 7.73 | 6.81 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
897 | 2022-07-28 15:52 | 2022-07-27 | 2022 | 7 | 27 | Cañaveral | 8.07 | 6.82 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
892 | 2022-07-26 10:42 | 2022-07-26 | 2022 | 7 | 26 | Calle Uno | 7.74 | 6.78 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
885 | 2022-07-25 09:57 | 2022-07-25 | 2022 | 7 | 25 | Cañaveral | 7.57 | 6.98 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
895 | 2022-07-27 16:17 | 2022-07-25 | 2022 | 7 | 25 | Calle Uno | 7.74 | 6.78 | - | 0.025 | 0.007 | 72%
886 | 2022-07-25 09:57 | 2022-07-22 | 2022 | 7 | 22 | Cañaveral | 7.75 | 6.91 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
888 | 2022-07-25 09:58 | 2022-07-22 | 2022 | 7 | 22 | Calle Uno | 7.71 | 6.71 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
880 | 2022-07-22 09:56 | 2022-07-21 | 2022 | 7 | 21 | Cañaveral | 7.45 | 6.86 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
882 | 2022-07-22 09:56 | 2022-07-21 | 2022 | 7 | 21 | San Cristobal | 7.32 | 6.75 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
876 | 2022-07-21 16:04 | 2022-07-20 | 2022 | 7 | 20 | Cañaveral | 7.81 | 6.95 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
879 | 2022-07-21 16:05 | 2022-07-20 | 2022 | 7 | 20 | Calle Uno | 7.77 | 6.84 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
872 | 2022-07-20 15:17 | 2022-07-19 | 2022 | 7 | 19 | Cañaveral | 7.97 | 6.98 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
868 | 2022-07-19 16:20 | 2022-07-18 | 2022 | 7 | 18 | Cañaveral | 8.06 | 7.09 | - | 0.025 | 0.008 | 68%
870 | 2022-07-19 16:21 | 2022-07-18 | 2022 | 7 | 18 | Calle Uno | 8.2 | 6.73 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
865 | 2022-07-16 15:53 | 2022-07-15 | 2022 | 7 | 15 | Las Esteras | 7.71 | 7.68 | - | 0.025 | 0.004 | 84%
866 | 2022-07-16 15:54 | 2022-07-15 | 2022 | 7 | 15 | Calle Uno | 7.79 | 6.75 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
860 | 2022-07-15 15:52 | 2022-07-14 | 2022 | 7 | 14 | Cañaveral | 8.27 | 7.05 | - | 0.025 | 0.003 | 88%
855 | 2022-07-14 16:40 | 2022-07-13 | 2022 | 7 | 13 | Cañaveral | 8.2 | 8.16 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
856 | 2022-07-14 16:40 | 2022-07-13 | 2022 | 7 | 13 | Las Esteras | 7.61 | 7.68 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
851 | 2022-07-13 16:16 | 2022-07-12 | 2022 | 7 | 12 | Las Esteras | 7.64 | 7.74 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
826 | 2022-07-07 16:19 | 2022-07-06 | 2022 | 7 | 6 | Calle Uno | 7.92 | 6.89 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
816 | 2022-07-05 15:39 | 2022-07-05 | 2022 | 7 | 5 | Calle Uno | 7.84 | 6.91 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
820 | 2022-07-06 16:22 | 2022-07-05 | 2022 | 7 | 5 | San Cristobal | 7.47 | 6.85 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
809 | 2022-06-30 17:17 | 2022-06-30 | 2022 | 6 | 30 | Cañaveral | 7.97 | 7.02 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
807 | 2022-06-30 15:12 | 2022-06-29 | 2022 | 6 | 29 | Cañaveral | 7.97 | 6.93 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
804 | 2022-06-29 16:13 | 2022-06-28 | 2022 | 6 | 28 | San Cristobal | 7.37 | 6.77 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
760 | 2022-06-18 14:58 | 2022-06-17 | 2022 | 6 | 17 | Cañaveral | 8.02 | 7.03 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
762 | 2022-06-18 14:59 | 2022-06-17 | 2022 | 6 | 17 | San Cristobal | 7.59 | 6.89 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
763 | 2022-06-18 14:59 | 2022-06-17 | 2022 | 6 | 17 | Calle Uno | 7.82 | 6.93 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
755 | 2022-06-17 16:02 | 2022-06-16 | 2022 | 6 | 16 | Cañaveral | 8.19 | 6.88 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
756 | 2022-06-17 16:03 | 2022-06-16 | 2022 | 6 | 16 | Las Esteras | 7.78 | 7.72 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
758 | 2022-06-17 16:04 | 2022-06-16 | 2022 | 6 | 16 | Calle Uno | 7.93 | 6.88 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
752 | 2022-06-16 16:22 | 2022-06-15 | 2022 | 6 | 15 | San Cristobal | 7.56 | 6.87 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
747 | 2022-06-15 10:03 | 2022-06-14 | 2022 | 6 | 14 | San Cristobal | 7.61 | 6.89 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
748 | 2022-06-15 10:03 | 2022-06-14 | 2022 | 6 | 14 | Calle Uno | 7.83 | 6.87 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
730 | 2022-06-13 09:51 | 2022-06-10 | 2022 | 6 | 10 | Calle Uno | 7.85 | 6.93 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
725 | 2022-06-10 09:49 | 2022-06-09 | 2022 | 6 | 9 | Calle Uno | 7.79 | 6.92 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
720 | 2022-06-09 15:51 | 2022-06-08 | 2022 | 6 | 8 | Calle Uno | 7.74 | 6.87 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
715 | 2022-06-08 15:37 | 2022-06-07 | 2022 | 6 | 7 | Calle Uno | 7.71 | 6.91 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
707 | 2022-06-07 15:50 | 2022-06-06 | 2022 | 6 | 6 | Cañaveral | 8.15 | 7.09 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
708 | 2022-06-07 15:50 | 2022-06-06 | 2022 | 6 | 6 | Las Esteras | 7.74 | 7.61 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
710 | 2022-06-07 15:51 | 2022-06-06 | 2022 | 6 | 6 | Calle Uno | 7.8 | 6.85 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
694 | 2022-06-04 14:41 | 2022-06-03 | 2022 | 6 | 3 | Cañaveral | 7.83 | 7.04 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
696 | 2022-06-04 14:42 | 2022-06-03 | 2022 | 6 | 3 | San Cristobal | 7.46 | 6.73 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
697 | 2022-06-04 14:42 | 2022-06-03 | 2022 | 6 | 3 | Calle Uno | 7.78 | 6.89 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
689 | 2022-06-03 10:00 | 2022-06-02 | 2022 | 6 | 2 | Cañaveral | 8.12 | 6.96 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
691 | 2022-06-03 10:00 | 2022-06-02 | 2022 | 6 | 2 | San Cristobal | 7.23 | 6.87 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
692 | 2022-06-03 10:01 | 2022-06-02 | 2022 | 6 | 2 | Calle Uno | 7.59 | 6.83 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
683 | 2022-06-02 15:06 | 2022-06-01 | 2022 | 6 | 1 | Cañaveral | 8.08 | 7.63 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
685 | 2022-06-02 15:06 | 2022-06-01 | 2022 | 6 | 1 | Las Esteras | 7.46 | 7.08 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
686 | 2022-06-02 15:06 | 2022-06-01 | 2022 | 6 | 1 | San Cristobal | 7.2 | 6.84 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
674 | 2022-05-31 17:08 | 2022-05-30 | 2022 | 5 | 30 | San Cristobal | 7.45 | 6.95 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
662 | 2022-05-30 10:55 | 2022-05-27 | 2022 | 5 | 27 | El Juncal | 7.53 | 6.91 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
664 | 2022-05-30 10:55 | 2022-05-27 | 2022 | 5 | 27 | San Cristobal | 7.55 | 6.99 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
655 | 2022-05-27 10:43 | 2022-05-26 | 2022 | 5 | 26 | Cañaveral | 7.87 | 7.08 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
650 | 2022-05-26 10:30 | 2022-05-25 | 2022 | 5 | 25 | El Juncal | 7.53 | 6.98 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
652 | 2022-05-26 10:31 | 2022-05-25 | 2022 | 5 | 25 | San Cristobal | 7.48 | 6.88 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
637 | 2022-05-24 15:57 | 2022-05-24 | 2022 | 5 | 24 | Cañaveral | 7.89 | 7.14 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
645 | 2022-05-25 16:42 | 2022-05-24 | 2022 | 5 | 24 | Las Esteras | 7.68 | 7.75 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
646 | 2022-05-25 16:43 | 2022-05-24 | 2022 | 5 | 24 | San Cristobal | 7.51 | 7.03 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
647 | 2022-05-25 16:43 | 2022-05-24 | 2022 | 5 | 24 | Calle Uno | 7.77 | 6.86 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
639 | 2022-05-24 15:58 | 2022-05-23 | 2022 | 5 | 23 | El Juncal | 7.55 | 6.95 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
641 | 2022-05-24 15:58 | 2022-05-23 | 2022 | 5 | 23 | San Cristobal | 7.49 | 7.04 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
642 | 2022-05-24 15:58 | 2022-05-23 | 2022 | 5 | 23 | Calle Uno | 7.79 | 6.85 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
632 | 2022-05-23 16:48 | 2022-05-20 | 2022 | 5 | 20 | El Juncal | 7.75 | 6.93 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
634 | 2022-05-23 16:48 | 2022-05-20 | 2022 | 5 | 20 | San Cristobal | 7.79 | 7.09 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
628 | 2022-05-20 16:30 | 2022-05-19 | 2022 | 5 | 19 | San Cristobal | 7.48 | 7.02 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
610 | 2022-05-17 15:39 | 2022-05-16 | 2022 | 5 | 16 | San Cristobal | 7.68 | 7.41 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
611 | 2022-05-17 15:39 | 2022-05-16 | 2022 | 5 | 16 | Calle Uno | 7.95 | 6.89 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
598 | 2022-05-13 13:00 | 2022-05-12 | 2022 | 5 | 12 | San Cristobal | 7.58 | 6.92 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
591 | 2022-05-12 15:52 | 2022-05-11 | 2022 | 5 | 11 | Las Esteras | 7.72 | 7.72 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
592 | 2022-05-12 15:53 | 2022-05-11 | 2022 | 5 | 11 | San Cristobal | 7.74 | 7.15 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
587 | 2022-05-11 14:07 | 2022-05-10 | 2022 | 5 | 10 | San Cristobal | 7.47 | 7.02 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
588 | 2022-05-11 14:07 | 2022-05-10 | 2022 | 5 | 10 | Calle Uno | 7.87 | 6.97 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
579 | 2022-05-10 09:57 | 2022-05-09 | 2022 | 5 | 9 | El Juncal | 7.64 | 7.09 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
581 | 2022-05-10 09:57 | 2022-05-09 | 2022 | 5 | 9 | San Cristobal | 7.08 | 6.99 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
567 | 2022-05-06 14:34 | 2022-05-05 | 2022 | 5 | 5 | San Cristobal | 7.49 | 6.94 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
560 | 2022-05-05 15:33 | 2022-05-04 | 2022 | 5 | 4 | San Cristobal | 7.55 | 6.94 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
548 | 2022-05-03 18:14 | 2022-05-03 | 2022 | 5 | 3 | San Cristobal | 7.48 | 6.92 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
553 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-03 | 2022 | 5 | 3 | El Juncal | 7.58 | 7.07 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
545 | 2022-05-03 18:14 | 2022-05-02 | 2022 | 5 | 2 | Cañaveral | 8.14 | 7.07 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
546 | 2022-05-03 18:14 | 2022-05-02 | 2022 | 5 | 2 | El Juncal | 7.6 | 7.01 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
551 | 2022-05-03 18:15 | 2022-05-02 | 2022 | 5 | 2 | San Cristobal | 7.35 | 6.78 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
540 | 2022-05-02 16:19 | 2022-04-29 | 2022 | 4 | 29 | El Juncal | 7.65 | 6.98 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
534 | 2022-04-29 16:57 | 2022-04-28 | 2022 | 4 | 28 | Cañaveral | 7.94 | 7.14 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
535 | 2022-04-29 16:58 | 2022-04-28 | 2022 | 4 | 28 | El Juncal | 7.65 | 7.07 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
537 | 2022-04-29 16:58 | 2022-04-28 | 2022 | 4 | 28 | Calle Uno | 8.02 | 6.92 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
526 | 2022-04-27 16:16 | 2022-04-26 | 2022 | 4 | 26 | San Cristobal | 7.51 | 6.84 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
518 | 2022-04-26 16:44 | 2022-04-25 | 2022 | 4 | 25 | El Juncal | 7.63 | 6.87 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
514 | 2022-04-25 15:08 | 2022-04-22 | 2022 | 4 | 22 | San Cristobal | 7.51 | 6.74 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
507 | 2022-04-22 12:51 | 2022-04-21 | 2022 | 4 | 21 | El Juncal | 7.84 | 6.92 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
509 | 2022-04-22 12:51 | 2022-04-21 | 2022 | 4 | 21 | San Cristobal | 7.63 | 7.01 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
501 | 2022-04-21 16:39 | 2022-04-20 | 2022 | 4 | 20 | El Juncal | 7.69 | 6.95 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
502 | 2022-04-21 16:40 | 2022-04-20 | 2022 | 4 | 20 | Las Esteras | 7.77 | 7.72 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
503 | 2022-04-21 16:40 | 2022-04-20 | 2022 | 4 | 20 | San Cristobal | 7.55 | 6.81 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
504 | 2022-04-21 16:40 | 2022-04-20 | 2022 | 4 | 20 | Calle Uno | 7.84 | 6.85 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
496 | 2022-04-20 15:20 | 2022-04-19 | 2022 | 4 | 19 | El Juncal | 7.65 | 6.95 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
497 | 2022-04-20 15:20 | 2022-04-19 | 2022 | 4 | 19 | Las Esteras | 7.75 | 7.69 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
498 | 2022-04-20 15:21 | 2022-04-19 | 2022 | 4 | 19 | San Cristobal | 7.46 | 6.85 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
491 | 2022-04-19 16:48 | 2022-04-18 | 2022 | 4 | 18 | San Cristobal | 7.57 | 7.09 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
478 | 2022-04-15 14:51 | 2022-04-14 | 2022 | 4 | 14 | Cañaveral | 8.16 | 6.88 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
479 | 2022-04-15 14:51 | 2022-04-14 | 2022 | 4 | 14 | El Juncal | 7.37 | 6.91 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
462 | 2022-04-12 16:59 | 2022-04-11 | 2022 | 4 | 11 | El Juncal | 7.73 | 6.94 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
464 | 2022-04-12 16:59 | 2022-04-11 | 2022 | 4 | 11 | San Cristobal | 7.52 | 7.17 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
458 | 2022-04-11 11:17 | 2022-04-08 | 2022 | 4 | 8 | San Cristobal | 7.69 | 7.05 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
459 | 2022-04-11 11:18 | 2022-04-08 | 2022 | 4 | 8 | Calle Uno | 7.98 | 6.99 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
452 | 2022-04-08 12:02 | 2022-04-07 | 2022 | 4 | 7 | San Cristobal | 7.65 | 7.06 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
446 | 2022-04-07 15:53 | 2022-04-06 | 2022 | 4 | 6 | San Cristobal | 7.63 | 6.95 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
441 | 2022-04-06 17:06 | 2022-04-05 | 2022 | 4 | 5 | Calle Uno | 8.02 | 7.16 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
429 | 2022-04-04 18:33 | 2022-04-04 | 2022 | 4 | 4 | El Juncal | 7.87 | 7.11 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
432 | 2022-04-04 18:34 | 2022-04-04 | 2022 | 4 | 4 | Calle Uno | 7.96 | 7.18 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
423 | 2022-04-01 16:49 | 2022-04-01 | 2022 | 4 | 1 | El Juncal | 7.76 | 7.01 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
419 | 2022-04-01 11:50 | 2022-03-31 | 2022 | 3 | 31 | San Cristobal | 7.57 | 6.91 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
411 | 2022-03-31 15:37 | 2022-03-30 | 2022 | 3 | 30 | El Juncal | 7.66 | 6.88 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
413 | 2022-03-31 15:37 | 2022-03-30 | 2022 | 3 | 30 | San Cristobal | 7.61 | 6.95 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
404 | 2022-03-30 09:19 | 2022-03-29 | 2022 | 3 | 29 | Cañaveral | 8.33 | 7.19 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
405 | 2022-03-30 09:20 | 2022-03-29 | 2022 | 3 | 29 | El Juncal | 7.75 | 7.05 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
408 | 2022-03-30 09:20 | 2022-03-29 | 2022 | 3 | 29 | Calle Uno | 7.71 | 7.03 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
399 | 2022-03-29 09:11 | 2022-03-28 | 2022 | 3 | 28 | El Juncal | 7.72 | 7.21 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
401 | 2022-03-29 09:12 | 2022-03-28 | 2022 | 3 | 28 | San Cristobal | 7.48 | 6.91 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
393 | 2022-03-28 14:43 | 2022-03-25 | 2022 | 3 | 25 | El Juncal | 7.78 | 7.25 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
394 | 2022-03-28 14:43 | 2022-03-25 | 2022 | 3 | 25 | Las Esteras | 7.84 | 7.77 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
395 | 2022-03-28 14:43 | 2022-03-25 | 2022 | 3 | 25 | San Cristobal | 7.53 | 6.78 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
397 | 2022-03-28 14:44 | 2022-03-25 | 2022 | 3 | 25 | Galvarino | 8.2 | 7.95 | - | 0.02 | 0.001 | 95%
386 | 2022-03-25 15:02 | 2022-03-24 | 2022 | 3 | 24 | Cañaveral | 8.31 | 7.16 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
387 | 2022-03-25 15:02 | 2022-03-24 | 2022 | 3 | 24 | El Juncal | 7.81 | 7.26 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
389 | 2022-03-25 15:03 | 2022-03-24 | 2022 | 3 | 24 | San Cristobal | 7.51 | 6.71 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
390 | 2022-03-25 15:03 | 2022-03-24 | 2022 | 3 | 24 | Calle Uno | 7.74 | 7.49 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
391 | 2022-03-25 15:03 | 2022-03-24 | 2022 | 3 | 24 | Galvarino | 8.2 | 8.26 | - | 0.02 | 0.002 | 90%
380 | 2022-03-24 15:39 | 2022-03-23 | 2022 | 3 | 23 | Cañaveral | 8.31 | 7.14 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
383 | 2022-03-24 15:40 | 2022-03-23 | 2022 | 3 | 23 | San Cristobal | 7.48 | 6.78 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
377 | 2022-03-23 15:32 | 2022-03-22 | 2022 | 3 | 22 | San Cristobal | 7.63 | 6.98 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
378 | 2022-03-23 15:32 | 2022-03-22 | 2022 | 3 | 22 | Calle Uno | 8.23 | 7.79 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
379 | 2022-03-23 15:33 | 2022-03-22 | 2022 | 3 | 22 | Galvarino | 8.2 | 8.26 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
371 | 2022-03-22 11:45 | 2022-03-21 | 2022 | 3 | 21 | San Cristobal | 7.59 | 7.14 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
372 | 2022-03-22 11:46 | 2022-03-21 | 2022 | 3 | 21 | Calle Uno | 7.99 | 7.64 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
350 | 2022-03-17 15:50 | 2022-03-16 | 2022 | 3 | 16 | Cañaveral | 8.55 | 7.31 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
354 | 2022-03-17 15:50 | 2022-03-16 | 2022 | 3 | 16 | Calle Uno | 8.02 | 8.29 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
345 | 2022-03-15 17:31 | 2022-03-15 | 2022 | 3 | 15 | El Juncal | 8.2 | 7.43 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
348 | 2022-03-15 17:32 | 2022-03-15 | 2022 | 3 | 15 | Calle Uno | 7.91 | 8.26 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
342 | 2022-03-15 11:55 | 2022-03-14 | 2022 | 3 | 14 | Calle Uno | 7.93 | 8.13 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
326 | 2022-03-11 14:18 | 2022-03-10 | 2022 | 3 | 10 | Cañaveral | 8.41 | 7.31 | - | 0.02 | 0.004 | 80%
330 | 2022-03-11 14:19 | 2022-03-10 | 2022 | 3 | 10 | Calle Uno | 7.99 | 8.17 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
336 | 2022-03-14 16:04 | 2022-03-10 | 2022 | 3 | 10 | El Juncal | 8 | 7.71 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
291 | 2022-03-03 08:40 | 2022-03-02 | 2022 | 3 | 2 | El Juncal | 7.97 | 7.77 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
169 | 2022-02-03 10:13 | 2022-02-01 | 2022 | 2 | 1 | Las Esteras | 7.52 | 7.02 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
157 | 2022-01-31 15:14 | 2022-01-28 | 2022 | 1 | 28 | Las Esteras | 7.63 | 7.07 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
151 | 2022-01-28 11:45 | 2022-01-27 | 2022 | 1 | 27 | Las Esteras | 7.63 | 7.12 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
145 | 2022-01-27 14:58 | 2022-01-26 | 2022 | 1 | 26 | Las Esteras | 7.74 | 7.21 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
127 | 2022-01-24 09:37 | 2022-01-21 | 2022 | 1 | 21 | Las Esteras | 7.72 | 7.02 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
121 | 2022-01-20 16:56 | 2022-01-20 | 2022 | 1 | 20 | Las Esteras | 7.68 | 7.11 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
115 | 2022-01-20 14:37 | 2022-01-19 | 2022 | 1 | 19 | Las Esteras | 7.64 | 7.03 | - | 0.02 | 0.006 | 70%
104 | 2022-01-18 11:51 | 2022-01-17 | 2022 | 1 | 17 | Las Esteras | 7.87 | 7.32 | - | 0.02 | 0.005 | 75%
98 | 2022-01-17 17:20 | 2022-01-14 | 2022 | 1 | 14 | Las Esteras | 7.63 | 7.08 | - | 0.02 | 0.003 | 85%
74 | 2022-01-10 17:31 | 2022-01-10 | 2022 | 1 | 10 | Las Esteras | 7.37 | 7.17 | - | 0.02 | 0.008 | 60%
69 | 2022-01-10 16:25 | 2022-01-07 | 2022 | 1 | 7 | Las Esteras | 7.56 | 7.04 | - | 0.02 | 0.007 | 65%
62 | 2022-01-07 11:41 | 2022-01-06 | 2022 | 1 | 6 | Las Esteras | 7.63 | 7.1 | - | 0.02 | 0.009 | 55%
36 | 2021-10-25 16:25 | 2021-10-22 | 2021 | 10 | 22 | Cañaveral | 8.09 | 7.03 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
30 | 2021-10-22 15:11 | 2021-10-21 | 2021 | 10 | 21 | Las Araucarias | 8.07 | 6.93 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
31 | 2021-10-22 15:11 | 2021-10-21 | 2021 | 10 | 21 | Cañaveral | 8.07 | 6.93 | - | 0.025 | 0.006 | 76%
33 | 2021-10-22 15:13 | 2021-10-21 | 2021 | 10 | 21 | San Cristobal | 7.28 | 6.76 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
24 | 2021-10-22 15:09 | 2021-10-20 | 2021 | 10 | 20 | Cañaveral | 8.07 | 6.98 | - | 0.025 | 0.009 | 64%
27 | 2021-10-22 15:10 | 2021-10-20 | 2021 | 10 | 20 | San Cristobal | 7.37 | 6.81 | - | 0.026 | 0.005 | 80.77%
19 | 2021-10-21 08:05 | 2021-10-19 | 2021 | 10 | 19 | Cañaveral | 8.1 | 6.93 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
22 | 2021-10-21 08:07 | 2021-10-19 | 2021 | 10 | 19 | San Cristobal | 7.31 | 6.95 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
13 | 2021-09-30 16:19 | 2021-09-30 | 2021 | 9 | 30 | Cañaveral | 7.92 | 6.86 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
14 | 2021-09-30 16:19 | 2021-09-29 | 2021 | 9 | 29 | El Juncal | 7.42 | 7.14 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
6 | 2021-09-24 14:17 | 2021-09-24 | 2021 | 9 | 24 | San Cristobal | 7.41 | 7.66 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
8 | 2021-09-27 09:01 | 2021-09-24 | 2021 | 9 | 24 | Cañaveral | 8.11 | 6.78 | 0 | 0.025 | 0.005 | 80%
9 | 2021-09-27 09:01 | 2021-09-24 | 2021 | 9 | 24 | El Juncal | 7.64 | 7.41 | - | 0.05 | 0.005 | 90%
11 | 2021-09-27 09:03 | 2021-09-24 | 2021 | 9 | 24 | Calle Uno | 7.57 | 6.84 | - | 0.025 | 0.005 | 80%
7 | 2021-09-24 15:09 | 2021-09-23 | 2021 | 9 | 23 | El Juncal | 8.2 | 6.8 | 7 | 0.03 | 0.005 | 83.33%
1 | 2021-09-23 16:19 | 2021-09-18 | 2021 | 9 | 18 | El Juncal | 8.2 | 7.2 | 2 | 0.025 | 0.003 | 88%
5 | 2021-09-24 11:52 | 2021-09-17 | 2021 | 9 | 17 | Cañaveral | 8.2 | 7.2 | - | 0.05 | 0.006 | 88%
2 | 2021-09-24 10:58 | 2021-01-14 | 2021 | 1 | 14 | Calle Uno | 8.2 | 8.48 | 12 | 0.012 | 0.008 | 33.33%

## TABLA 31 AUX CLO POR POZOS
TABLA N° 31
Balace Oferta-Demanda Centros de Cloración por Sector Abastecimiento
(Sin Proyecto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11
| Cod. Obra NBI | Nombre Obra | Caudal de Diseño | Sondajes Tratados Cod. Obra NBI | Capacidad Instaladas Sondajes l/s Año 2024 | Capacidad Instaladas Sondajes l/s 2027 | Capacidad Instaladas Sondajes l/s 2029 | Balance Sin Proyecto (l/s) Año 2029
1 | 601_cl1 | Cloración 1 | 211.11 | 203_P20 - 203_P2 | 30 | 30 | 30 | 181.11
2 | 601_cl5 | Cloración 5 | 105.56 | 203_P5 | 10 | 10 | 10 | 95.56
3 | 601_cl17 | Cloración 17 | 105.56 | 203_P17 | 20 | 20 | 20 | 85.56
4 | 601_cl8 | Cloración 8 | 211.11 | 203_P8 - 203_P21 | 10 | 25 | 25 | 201.11
5 | 601_cl18 | Cloración 18 | 105.56 | 203_P18 | 12 | 12 | 12 | 93.56
6 | 601_cl12 | Cloración 12 | 105.56 | 203_P12EX_6 | 14 | 14 | 20 | 91.56
7 | 601_cl13 | Cloración 13 | 211.11 | 203_P13EX_9 | 8 | 8 | 8 | 203.11
8 | 601_cl19 | Cloración 19 | 105.56 | 203_P19 | 12 | 12 | 12 | 93.56
9 | 601_cl16 | Cloración 16 | 105.56 | 203_P16 | 30 | 30 | 38 | 75.56
|  | TOTAL | 1161.13 |  | 146 | 161 | 175 | 1045.13
11 | TODAS | Centros de Cloración | 1161.13 |  | 146
| Cod. Obra | Nombre Obra | Caudal de Diseño l/s

## TABLA N° 31
TABLA N° 31
Balace Oferta-Demanda Centros de Cloración por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
11 | 4
| 2 | Nombre Sector : |  | TODAS
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Centros de Cloración
| 2 | Código NBI : |  | TODAS
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 1161.13 | 142.7915 | 1018.3385
|  | 2026 | 1161.13 | 144.0378 | 1017.0922
|  | 2027 | 1161.13 | 145.2842 | 1015.8458
|  | 2028 | 1161.13 | 146.5305 | 1014.5995
|  | 2029 | 1161.13 | 147.7769 | 1013.3531
|  | 2030 | 1161.13 | 149.0232 | 1012.1068
|  | 2031 | 1161.13 | 150.2696 | 1010.8604
|  | 2032 | 1161.13 | 151.5159 | 1009.6141
|  | 2033 | 1161.13 | 152.7623 | 1008.3677
|  | 2034 | 1161.13 | 154.0086 | 1007.1214
|  | 2035 | 1161.13 | 155.255 | 1005.875
|  | 2036 | 1161.13 | 156.5013 | 1004.6287
|  | 2037 | 1161.13 | 157.7477 | 1003.3823
|  | 2038 | 1161.13 | 158.994 | 1002.136
|  | 2039 | 1161.13 | 160.2404 | 1000.8896
|  | 2040 | 1161.13 | 161.4867 | 999.6433
6
1 | 4
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl1 |  | A
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 1
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl1
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2026 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2027 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2028 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2029 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2030 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2031 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2032 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2033 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2034 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2035 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2036 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2037 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2038 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2039 | 211.11 | 30 | 181.11
|  | 2040 | 211.11 | 30 | 181.11
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P20 - 203_P2
2 | 4 |  |  |  |  | B
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl5
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 5
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl5
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2026 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2027 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2028 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2029 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2030 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2031 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2032 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2033 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2034 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2035 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2036 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2037 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2038 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2039 | 105.56 | 10 | 95.56
|  | 2040 | 105.56 | 10 | 95.56
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P5
3 | 4 |  |  |  |  | C
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl17
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 17
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl17
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2026 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2027 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2028 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2029 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2030 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2031 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2032 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2033 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2034 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2035 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2036 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2037 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2038 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2039 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2040 | 105.56 | 20 | 85.56
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P17
4 | 4 |  |  |  |  | D
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl8
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 8
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl8
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 211.11 | 10 | 201.11
|  | 2026 | 211.11 | 10 | 201.11
|  | 2027 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2028 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2029 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2030 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2031 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2032 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2033 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2034 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2035 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2036 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2037 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2038 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2039 | 211.11 | 25 | 186.11
|  | 2040 | 211.11 | 25 | 186.11
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P8 - 203_P21
5 | 4
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl18 |  | E
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 18
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl18
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2026 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2027 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2028 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2029 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2030 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2031 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2032 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2033 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2034 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2035 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2036 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2037 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2038 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2039 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2040 | 105.56 | 12 | 93.56
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P18
6 | 4
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl12 |  | F
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 12
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl12
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 105.56 | 14 | 91.56
|  | 2026 | 105.56 | 14 | 91.56
|  | 2027 | 105.56 | 14 | 91.56
|  | 2028 | 105.56 | 14 | 91.56
|  | 2029 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2030 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2031 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2032 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2033 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2034 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2035 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2036 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2037 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2038 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2039 | 105.56 | 20 | 85.56
|  | 2040 | 105.56 | 20 | 85.56
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P12EX_6
7 | 4
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl13 |  | G
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 13
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl13
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2026 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2027 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2028 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2029 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2030 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2031 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2032 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2033 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2034 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2035 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2036 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2037 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2038 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2039 | 211.11 | 8 | 203.11
|  | 2040 | 211.11 | 8 | 203.11
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P13EX_9
8 | 4
| 2 | Nombre Sector: |  | 601_cl19 |  | H
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 19
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl19
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2026 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2027 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2028 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2029 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2030 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2031 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2032 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2033 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2034 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2035 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2036 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2037 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2038 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2039 | 105.56 | 12 | 93.56
|  | 2040 | 105.56 | 12 | 93.56
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P19
9 | 4
| 2 | Nombre Sector : |  | 601_cl16 |  | I
| 3 | Nombre Centro de Cloración: |  | Cloración 16
| 2 | Código NBI : |  | 601_cl16
|  | Etapa: |  | Producción
|  | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máx. Diaria Producción (l/s) (1) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 7 | 2025 | 105.56 | 30 | 75.56
|  | 2026 | 105.56 | 30 | 75.56
|  | 2027 | 105.56 | 30 | 75.56
|  | 2028 | 105.56 | 30 | 75.56
|  | 2029 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2030 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2031 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2032 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2033 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2034 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2035 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2036 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2037 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2038 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2039 | 105.56 | 38 | 67.56
|  | 2040 | 105.56 | 38 | 67.56
| 5 | Demanda: Capacidad de fuente 203_P16

## 35 AUX 1,2,4,5 PEAP PROD
35 AUX 1
Determinación Hg (m)
| Cod. Obra | Sondajes Cod. Obra | Altura (m) (Dinámica Pozo) | Altura (m) (Entrega) | Hg (m) Corregida
1 | 303_PAPSum20A | 203_P20 | 38 | 5.5 | 43.5
2 | 303_PAPSum2 | 203_P2 | 36.25 | 5.5 | 41.75
3 | 303_PAPSum5 | 203_P5 | 24.25 | 5.5 | 29.75
| 303_PAPSum17A | 203_P17 | 50.25 | 5.5 | 55.75
| 303_PAPSum8B | 203_P8 | 44.75 | 5.5 | 50.25
| 303_PAPSum21 | 203_P21 | 36.25 | 5.5 | 41.75
| 303_PAPSum18 | 203_P18 | 56.75 | 5.5 | 62.25
| 303_PAPSum12A | 203_P12EX_6 | 46.75 | 5.5 | 52.25
| 303_PAPSum13A | 203_P13EX_9 | 46.75 | 5.5 | 52.25
| 303_PAPSum19 | 203_P19 | 55.75 | 5.5 | 61.25
| 303_PAPSum16A | 203_P16 | 30.75 | 5.5 | 36.25
AUX 4
Año 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Capacidad PEAP NBI
| Cod. Obra | Sondajes Cod. Obra | Capacidad Instalada (l/s) (*) | Hg (m) Corregida | Perdida de Carga (m) | Hm (m) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre Obra
1 | 303_PAPSum20A | 203_P20 | 0.11429 | 43.5 | 21.391 | 64.891 | 64.891 | 50 | 30 | Calle_Uno_ElevadoraSum20AP | -14.891
2 | 303_PAPSum2 | 203_P2 | 0.057143 | 41.75 | 16.2654 | 58.0154 | 58.0154 | 60 | 26.4 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 1.9846
3 | 303_PAPSum5 | 203_P5 | 0.057143 | 29.75 | 31.2231 | 60.9731 | 60.9731 | 65 | 20 | El_Juncal_ElevadoraSum5AP | 4.0269
4 | 303_PAPSum17A | 203_P17 | 0.11429 | 55.75 | 31.5556 | 87.3056 | 87.3056 | 117 | 20 | El_Juncal_ElevadoraSum17AP | 29.6944
5 | 303_PAPSum8B | 203_P8 | 0.057143 | 50.25 | 1.0062 | 51.2562 | 51.2562 | 60 | 20 | Galvarino_ElevadoraSum8B_AP | 8.7438
6 | 303_PAPSum21 | 203_P21 | 0.085714 | 41.75 | 0.89204 | 42.642 | 42.642 | 57 | 20 | Galvarino_ElevadoraSum21_AP | 14.358
7 | 303_PAPSum18 | 203_P18 | 0.068571 | 62.25 | 16.9369 | 79.1869 | 79.1869 | 80 | 19 | Galvarino_Elevadora Sum18AP | 0.81309
8 | 303_PAPSum12A | 203_P12EX_6 | 0.11429 | 52.25 | 2.9773 | 55.2273 | 55.2273 | 60 | 20 | C_San Cristobal_ElevadoraSum12A_AP | 4.7727
9 | 303_PAPSum13A | 203_P13EX_9 | 0.045714 | 52.25 | 15.3363 | 67.5863 | 67.5863 | 80 | 16 | C_Los Cóndores_ElevadoraSum13AAP | 12.4137
10 | 303_PAPSum19 | 203_P19 | 0.068571 | 61.25 | 16.3215 | 77.5715 | 77.5715 | 80 | 21 | C_Los Cóndores_ElevadoraSum19AP | 2.4285
11 | 303_PAPSum16A | 203_P16 | 0.21714 | 36.25 | 22.3091 | 58.5591 | 58.5591 | 70 | 30 | Las_Esteras_ElevadoraSum16AAP | 11.4409
1
35 AUX 2
|  |  | 4 | 5 | 6
| Cod. Obra | Sondajes Cod. Obra | Capacidad Instalada (l/s) (*) Año 2024 | Capacidad Instalada (l/s) (*) Año 2027 | Capacidad Instalada (l/s) (*) Año 2029
| 303_PAPSum20A | 203_P20 | 20 | 20 | 20
| 303_PAPSum2 | 203_P2 | 10 | 10 | 10
| 303_PAPSum5 | 203_P5 | 10 | 10 | 10
| 303_PAPSum17A | 203_P17 | 20 | 20 | 20
| 303_PAPSum8B | 203_P8 | 10 | 10 | 10
| 303_PAPSum21 | 203_P21 | 0 | 15 | 15
| 303_PAPSum18 | 203_P18 | 12 | 12 | 12
| 303_PAPSum12A | 203_P12EX_6 | 14 | 14 | 20
| 303_PAPSum13A | 203_P13EX_9 | 8 | 8 | 8
| 303_PAPSum19 | 203_P19 | 12 | 12 | 12
| 303_PAPSum16A | 203_P16 | 30 | 30 | 38
| Total |  | 146 | 161 | 175

## PEAP E IMP
|  | CUADRO Nº 4.13. | [15 empty] | Material | Coef Rugos | v (M/S)
|  | PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSION ASOCIADA SIN PROYECTO | [10 empty] | Para el balance de las PEAP de producción se realiza un analisis en conjunto de la infraestructura existente, toda vez que el sistema de distribución se encuentra 100% interconectado. |  |  |  |  | PVC | 150 | 2
| 1 | [16 empty] | HDPE | 145 | 2
[18 empty] | AC | 110 | 2.5
CUADRO Nº 4.13.
PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSION ASOCIADA SIN PROYECTO
|  | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 7 | 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 16
|  | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
=10,668*POTENCIA((H13/1000);1,85)/(POTENCIA(M13;1,85)*POTENCIA((K13/1000);4,87))
|  |  | 1101_CONDP8A-1 | [14 empty] | =10,668*(COEF^-1,85)*((Q L/S/1000)^1,85)*((DIAM/1000)^-4,87)
=10,668*(Coef^-1,85)*((Q(l/s)/1000)^1,85)*((Diam (mm)/1000)^-4,87)
[5 empty] | Conducción |  |  | PEAP
| Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino | Codigo | L (m) | Diam (mm) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre Conducción | Conducción | Hg + Perdida de Carga | V (m/s) | Demanda | CAUDALOPERACIOANL | Hg + Perdida de Carga | J | Coef Rug | Espesor | material
1 | 303_PAPSum20A | Calle_Uno_ElevadoraSum20AP | 303_PAPSum20A | 1101_CONDP2A-1 | 1101_CONDP20-1 | 53.8 | 100 | 40 | 50 | 30 | Calle_Uno_ElevadoraSum20AP | 19.635 | #REF! | 2.5 | 14.12% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC | 0 | 0
2 | 303_PAPSum2 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 303_PAPSum2 | 501_PTAP1 | 1101_CONDP2A-1 | 9 | 100 | 50 | 60 | 26.4 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 19.635 | #REF! | 2.5 | 12.43% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
3 | 303_PAPSum5 | El_Juncal_ElevadoraSum5AP | 303_PAPSum5 | 401_ESTQ5-1 | 1101_CONDP5-1 | 21 | 150 | 60 | 65 | 20 | El_Juncal_ElevadoraSum5AP | 35.343 | #REF! | 2 | 9.416% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
4 | 303_PAPSum17A | El_Juncal_ElevadoraSum17AP | 303_PAPSum17A | 501_PTAP17_A | 1101_CONDP17-1 | 29.8 | 150 | 97.5 | 117 | 20 | El_Juncal_ElevadoraSum17AP | 44.1788 | #REF! | 2.5 | 9.416% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
5 | 303_PAPSum8B | Galvarino_ElevadoraSum8B_AP | 303_PAPSum8B | 1101_CONDP8_10-1 | 1101_CONDP8A-1 | 5 | 100 | 40 | 60 | 20 | Galvarino_ElevadoraSum8B_AP | 19.635 | #REF! | 2.5 | 9.416% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
6 | 303_PAPSum21 | Galvarino_ElevadoraSum21_AP | 303_PAPSum21 | 1101_CONDP8A-1 | 1101_CONDP21 | 3 | 150 | 47.5 | 57 | 20 | Galvarino_ElevadoraSum21_AP | 44.1788 | #REF! | 2.5 | 9.416% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
7 | 303_PAPSum18 | Galvarino_Elevadora Sum18AP | 303_PAPSum18 | 501_PTAP8 | 1101_CONDP18-1 | 65.4 | 160 | 60 | 80 | 19 | Galvarino_Elevadora Sum18AP | 50.2656 | #REF! | 2.5 | 8.945% | 0 | #REF! | 0 | 150 | 2 | PVC
8 | 303_PAPSum12A | C_San Cristobal_ElevadoraSum12A_AP | 303_PAPSum12A | 501_PTAP12 | 1101_CONDP12A-1 | 15.1 | 100 | 40 | 60 | 20 | C_San Cristobal_ElevadoraSum12A_AP | 19.635 | #REF! | 2.5 | 9.416% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
9 | 303_PAPSum13A | C_Los Cóndores_ElevadoraSum13AAP | 303_PAPSum13A | 1101_CONDP19-1 | 1101_CONDP13A-1 | 3 | 150 | 60 | 80 | 16 | C_Los Cóndores_ElevadoraSum13AAP | 35.343 | #REF! | 2 | 7.533% | 0 | #REF! | 0 | 110 | 2 | AC
10 | 303_PAPSum19 | C_Los Cóndores_ElevadoraSum19AP | 303_PAPSum19 | 501_PTAP13 | 1101_CONDP19-1 | 67.8 | 110 | 60 | 80 | 21 | C_Los Cóndores_ElevadoraSum19AP | 23.7584 | #REF! | 2.5 | 9.887% | 0 | #REF! | 0 | 145 | 2 | HDPE
| 303_PAPSum16A | Las_Esteras_ElevadoraSum16AAP | 303_PAPSum16A | 501_PTAP16 | 1101_CONDP16A-3 | 12.1 | 150 | 65 | 70 | 30 | Las_Esteras_ElevadoraSum16AAP | 44.1788 | #REF! | 2.5 | 14.12% | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | 2 | #N/A
|  |  | 303_PAPSum20A - 303_PAPSum19 |  | 1101_CONDP1_2-1 |  |  |  |  | 30
|  |  | 303_PAPSum17A |  | 1101_CONDP16-4 |  |  |  |  | 30
|  |  | 303_PAPSum17A |  | 1101_CONDP16-4 |  |  |  |  | 30
|  |  | 303_PAPSum5 - 303_PAPSum12A |  | 1101_CONDP13_14-1 |  |  |  |  | 25
|  |  | 303_PAPSum8B |  | 1101_CONDP17-2 |  |  |  |  | 30
|  |  | 303_PAPSum8B |  | 1101_CONDP17-2 |  |  |  |  | 30
|  |  | 303_PAPSum21 - 303_PAPSum13A |  | 1101_CONDP8_10-1 |  |  |  |  | 36
|  |  | 303_PAPSum18 |  | 1101_CONDP12-2 |  |  |  |  | 20
212.4
#N/A
=10,668*POTENCIA((H13/1000);1,85)/(POTENCIA(M13;1,85)*POTENCIA((K13/1000);4,87))
| PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSION ASOCIADA SIN PROYECTO | [15 empty] | =10,668*(COEF^-1,85)*((Q L/S/1000)^1,85)*((DIAM/1000)^-4,87)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2
17
[5 empty] | Conducción |  |  | PEAP
| Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino | Codigo | L (m) | Diam (mm) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre Conducción | Conducción | sector | V (m/s) | Demanda | % Aporte Qmaxh | Hg + JL+ 5% JL | J | Coef Rug | Espesor | material
16 | 301_PAP16 | Las_Esteras_ElevadoraAP | 301_PAP16 | Red | 1101_CONDD16-1 | 51.5 | 150 | 1.2 | 60 | 35 | Las_Esteras_ElevadoraAP | 35.343 | Las Esteras | 2 | 16.27% | 39.3989 | 2.3331 | 0.020954 | 150 | 2 | PVC
17 | 301_PAP1A | Calle_Uno_ElevadoraAP1A | 301_PAP1A | Red | 1101_CONDD1-1 | 42 | 200 | 1.2 | 42 | 35 | Calle_Uno_ElevadoraAP1A | 78.54 | Calle Uno | 2.5 | 16.27% | 39.3989 | 1.6041 | 0.0091625 | 110 | 2 | AC
18 | 301_PAP5A | El _Juncal_ElevadoraAP5A | 301_PAP5A | Red | 1101_CONDD5-1 | 54.4 | 150 | 1.2 | 60 | 50 | El _Juncal_ElevadoraAP5A | 44.1788 | Juncal | 2.5 | 22.89% | 55.4503 | 5.3098 | 0.071951 | 110 | 2 | AC
19 | 301_PAP15 | Los_Boldos_ElevadoraAP | 301_PAP15 | Red | 1101_CONDD15-1 | 45.4 | 150 | 1.2 | 60 | 15 | Los_Boldos_ElevadoraAP | 44.1788 | Los Boldos | 2.5 | 4.217% | 10.2145 | 1.5698 | 0.0077573 | 110 | 2 | AC
20 | 301_PAP13 | C_Los Cóndores_ElevadoraAP | 301_PAP13 | Red | 1101_CONDD13-1 | 24.9 | 150 | 1.2 | 60 | 35 | C_Los Cóndores_ElevadoraAP | 44.1788 | Los Condores | 2.5 | 15.06% | 36.4804 | 2.1724 | 0.037194 | 110 | 2 | AC
21 | 301_PAP12 | C_San Cristobal_ElevadoraAP | 301_PAP12 | Red | 1101_CONDD12-1 | 72.4 | 160 | 1.2 | 60 | 35 | C_San Cristobal_ElevadoraAP | 50.2656 | San Cristobal | 2.5 | 9.639% | 23.3475 | 2.3633 | 0.015303 | 150 | 2 | PVC
22 | 301_PAP8 | Galvarino_ElevadoraAP | 301_PAP8 | Red | 1101_CONDD8-1 | 92.3 | 150 | 1.2 | 60 | 35 | Galvarino_ElevadoraAP | 44.1788 | Galvarino | 2.5 | 15.66% | 37.9396 | 4.8046 | 0.037194 | 110 | 2 | AC
| 301_PAP5A | El _Juncal_ElevadoraAP5A | 301_PAP5A | Red | 1101_CONDD5-1 | 54.4 | 150 | 1.2 | 60 | 50 | El _Juncal_ElevadoraAP5A | 44.1788 |  | 2.5 |  | 0 | 3.5154 | 0.040536 | 150 | 3 | PVC
[10 empty] | 240 |  |  |  |  | 100%
| 303_PAPSum5 - 303_PAPSum17A | 1101_CONDP17-2 | 49.1 | 160 | PVC | 203_P5 - 203_P17 | 30 | #REF! | #REF! | 2.6 | 52.2762
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Cod. Obra | Cod. Obra Origen | Cod. Obra Destino | L (m) | Diam (mm) | Material | Cod. Obra Capacidad Instalada | Capacidad Instalada (l/s) | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s)
| 1101_CONDP1_2-1 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 203_P2 - 203_P20 | #REF! | 2.5 | 19.635
| 1101_CONDP12-2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P12EX_6 | #REF! | 2.5 | #REF!
| 1101_CONDP13_14-1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P13EX_9 - 203_P19 | #REF! | 2.5 | #REF!
| 1101_CONDP16-4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P16 | #REF! | 2 | 40.2125 |  | 150 | 2.5 | 44.1788
| 1101_CONDP17-2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P17 | #REF! | 2.5 | 40.2125 |  | 160 | 2 | 40.2125
| 1101_CONDP8_10-1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P8 - 203_P18 | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 110 | 2 | 19.0067
| 1101_CONDP12-4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P12EX_6 | #REF! | 2.5 | #REF!
| 1101_CONDP15-3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 400 m3 en 6 horas | 18.5185 | 2 | 19.0067 |  |  | 400
| 1101_CONDP8_18-1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203_P8 | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | 18.5185
| Cod. Obra | Cod. Obra Origen | Cod. Obra Destino | L (m) | Diam (mm) | Material | Largo | Nombre | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s)
| 1101_CONDP14A-1 | 303_PAPSum14 | 501_PTAP13 | 39.5 | 150 | AC | 39.5 | C_Los Cóndores_Conducción2A
| 1101_CONDD15-1 | 301_PAP15 | 200 | 45.4 | 150 | AC | 45.4 | Los _Boldos_Alimentadora_AP1
| 1101_CONDD1-1 | 301_PAP1A | 300 | 42 | 200 | AC | 42 | Calle_Uno_Alimentadora_AP1
| 1101_CONDP15-3 | 1101_CONDD15-1 | 401_ESTQ15-1 | 14,8/5,9 | 160/110 | PVC/PVC | 20.7 | Los _Boldos_Conducci¢n3
| 1101_CONDP13A-1 | 303_PAPSum13A | 1101_CONDP19-1 | 3 | 150 | AC | 3 | C_Los Cóndores_Conducción1A
| 1101_CONDP12-2 | 501_PTAP12 | 401_ESTQ12-1 | 14.7 | 100 | AC | 14.7 | C_San Cristobal_Conducción2
| 1101_CONDP10A-1 | 303_PAPSum10 | 501_PTAP8 | 51.4 | 100 | AC | 51.4 | Galvarino_Conducción2
| 1101_CONDD16-1 | 301_PAP16 | 100 | 51.5 | 150 | PVC | 51.5 | Las_Esteras_Conducción1
| 1101_CONDD12-1 | 301_PAP12 | 100 | 72.4 | 160 | PVC | 72.4 | C_San_Cristobal_AlimentadoraAP1
| 1101_CONDP22 | 303_PAPSum22 | 501_PTAP13 | 20 | 100 | AC | 20 | Galvarino_Conducción22
| 1101_CONDP8-2 | 401_ESTQ8-3 | 301_PAP8 | 25.1 | 150 | AC | 25.1 | Galvarino_Conducci¢n2
| 1101_CONDP5-3 | 401_ESTQ5-3 | 1101_CONDP5-2 | 2.5 | 150 | AC | 2.5 | El_Juncal_Conducci¢n3
| 1101_CONDP5-2 | 401_ESTQ5-1 | 301_PAP5A | 20.7 | 150 | AC | 20.7 | El_Juncal_Conducci¢n2
| 1101_CONDP16-1 | 401_ESTQ16-1 | 301_PAP16 | 2.9 | 150 | AC | 2.9 | Las_Esteras_Conducci¢n1
| 1101_CONDP15-2 | 401_ESTQ15-2 | 301_PAP15 | 22.1 | 150 | AC | 22.1 | Los _Boldos_Conducci¢n2
| 1101_CONDP13-2 | 401_ESTQ13-2 | 301_PAP13 | 14.4 | 150 | AC | 14.4 | C_Los C¢ndores_Conducci¢n2
| 1101_CONDP19-1 | 303_PAPSum19 | 501_PTAP13 | 67.8 | 110 | HDPE | 67.8 | C_Los Cóndores_Conducción19
| 1101_CONDP1_2-1 | 501_PTAP1 | 401_ESTQ1A-1 | 34.6 | 150 | AC | 34.6 | Calle_Uno_Conducción3 |  |  | =10,668*(COEF^-1,85)*((Q L/S/1000)^1,85)*((DIAM/1000)^-4,87)
| 1101_CONDP12-3 | 401_ESTQ12A-2 | 301_PAP12 | 7.9 | 150 | AC | 7.9 | C_San Cristobal_Conducci¢n3 |  |  | =10,668*(coef^-1,85)*((G158/1000)^1,85)*((I158/1000)^-4,87)
| 1101_CONDP20-1 | 303_PAPSum20A | 1101_CONDP2A-1 | 53.8 | 100 | AC | 53.8 | Calle_Uno_Conducci¢n20
| 1101_CONDP12-4 | 1101_CONDP12-2 | 401_ESTQ12-1 | 2.5 | 150 | AC | 2.5 | C_San Cristobal_Conducci¢n4 | 6
| 1101_CONDP4-2 | 303_PAPSum4 | 401_ESTQ16-1 | 1181.8 | 160 | PVC | 1181.8 | Las_Araucarias_Conducción4
| 1101_CONDP12A-1 | 303_PAPSum12A | 501_PTAP12 | 15.1 | 100 | AC | 15.1 | C_San Cristobal_Conducción1
| 1101_CONDD13-1 | 301_PAP13 | 200 | 24.9 | 150 | AC | 24.9 | C_ Los_Condores_AlimentadoraAP1
| 1101_CONDD8-1 | 301_PAP8 | 400 | 92.3 | 150 | AC | 92.3 | Galvarino_Alimentadora_AP1
| 1101_CONDP8_18-1 | 1101_CONDP8A-1 | 1101_CONDP18-1 | 0.7 | 100 | AC | 0.7 | Galvarino_Conducci¢n18-1
| 1101_CONDP16A-3 | 303_PAPSum16A | 501_PTAP16 | 12.1 | 150 | AC | 12.1 | Las_Esteras_Conducción3
| 1101_CONDP17-2 | 501_PTAP17 | 401_ESTQ5-1 | 18,7/49,1 | 160/150 | PVC/AC | 67.8 | El_Juncal_Conducción3
| 1101_CONDP21 | 303_PAPSum21 | 1101_CONDP8A-1 | 3 | 150 | AC | 3 | Galvarino_Conducción21
| 1101_CONDP1-2 | 401_ESTQ1-3 | 301_PAP1A | 20.9 | 150 | AC | 20.9 | Calle_Uno_Conducci¢n2
| 1101_CONDD12-2 | 1101_CONDD12-1 | 100 | 117.5 | 160 | PVC | 117.5 | C_San Cristobal_AlimentadoraAP2
| 1101_CONDP18-1 | 303_PAPSum18 | 501_PTAP8 | 65.4 | 160 | PVC | 65.4 | Galvarino_Conducción4
| 1101_CONDP17-1 | 303_PAPSum17A | 501_PTAP17_A | 29.8 | 150 | AC | 29.8 | El_Juncal_Conducción2
| 1101_CONDP8A-1 | 303_PAPSum8B | 1101_CONDP8_10-1 | 5 | 100 | AC | 5 | Galvarino_Conducción1
| 1101_CONDP1A-1 | 303_PAPSum1 | 501_PTAP1 | 4.23 | 100 | AC | 4.23 | Calle_Uno_Conducción1 A
| 1101_CONDP16-4 | 501_PTAP16 | 401_ESTQ16-1 | 14,2/142,8 | 160/150 | PVC/AC | 157 | Las_Esteras_Conducción4
| 1101_CONDP13_14-1 | 501_PTAP13 | 401_ESTQ13-2 | 23.7 | 150 | AC | 23.7 | C_Los Cóndores_Conducción3
| 1101_CONDP8_10-1 | 501_PTAP8 | 401_ESTQ8-3 | 41.4 | 150 | AC | 41.4 | Galvarino_Conducción3
| 1101_CONDD5-2 | 1101_CONDD5-1 | 100 | 9.4 | 160 | PVC | 9.4 | El_Juncal_AlimentadoraAP2
| 1101_CONDP2A-1 | 303_PAPSum2 | 501_PTAP1 | 9 | 100 | AC | 9 | Calle_Uno_Conducción2A
| 1101_CONDP5-1 | 303_PAPSum5 | 401_ESTQ5-1 | 21 | 150 | AC | 21 | El_Juncal_Conducción1
| 1101_CONDP4-1 | 303_PAPSum4 | 100 | 17.6 | 150 | AC | 17.6 | Las_Araucarias_Conducción1
| 1101_CONDD5-1 | 301_PAP5A | 100 | 54.4 | 150 | AC | 54.4 | El_Juncal_AlimentadoraAP1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 35 AUX 3 Perdidad de Carga Cond
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5
| Cod. Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Mat. | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m) | 2024 | 2027 | 2029
10 | 303_PAPSum2 | 303_PAPSum2 | 401_ESTQ1A-1 | [8 empty] | 16.2654 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 1101_CONDP2A-1 | 10 | 9 | 100 | AC | 110 | 3 | 0.026394 | 0.24942
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP1 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP1_2-1 | 30 | 34.6 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.027965 | 1.016
1 | 303_PAPSum20A | 303_PAPSum20A | 401_ESTQ1A-1 | [8 empty] | 21.391 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 1101_CONDP20-1 | 20 | 53.8 | 100 | AC | 110 | 3 | 0.095151 | 5.3751
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP1 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP1_2-1 | 30 | 34.6 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.027965 | 1.016
| 303_PAPSum5 | 303_PAPSum5 | 401_ESTQ5-1 | [8 empty] | 31.2231 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 1101_CONDP5-1 | 10 | 21 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.0036639 | 0.080789
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP17A | [7 empty] | 15
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP17 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP17-2 | 30 | 18.7 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.027965 | 0.54909
|  |  |  | 1101_CONDP17-2 | 30 | 49.1 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.011506 | 0.59319
5 | 303_PAPSum17A | 303_PAPSum17A | 401_ESTQ5-1 | [8 empty] | 31.5556 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 1101_CONDP17-1 | 20 | 29.8 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.013208 | 0.41329
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP17A | [7 empty] | 15
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP17 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP17-2 | 30 | 18.7 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.027965 | 0.54909
|  |  |  | 1101_CONDP17-2 | 30 | 49.1 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.011506 | 0.59319
6 | 303_PAPSum8B | 303_PAPSum8B | 401_ESTQ8-3 | [8 empty] | 1.0062 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 1101_CONDP8A-1 | 10 | 5 | 100 | AC | 110 | 3 | 0.026394 | 0.13857
|  |  |  | 1101_CONDP8_10-1 | 25 | 41.4 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.019959 | 0.8676
6 | 303_PAPSum21 | 303_PAPSum21 | 401_ESTQ8-3 | [8 empty] | 0.89204 | 0 | 15 | 15
|  |  |  | 1101_CONDP21 | 15 | 3 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.0077573 | 0.024436
|  |  |  | 1101_CONDP8_10-1 | 25 | 41.4 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.019959 | 0.8676
9 | 303_PAPSum18 | 303_PAPSum18 | 401_ESTQ8-3 | [8 empty] | 16.9369 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | 1101_CONDP18-1 | 12 | 65.4 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.0021122 | 0.14504
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP8 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP8_10-1 | 37 | 41.4 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.041221 | 1.7919
7 | 303_PAPSum12A | 303_PAPSum12A | 401_ESTQ12-1 | [8 empty] | 2.9773 | 14 | 14 | 20
|  |  |  | 1101_CONDP12A-1 | 20 | 15.1 | 100 | AC | 110 | 3 | 0.095151 | 1.5086
|  |  | CON BUSTER | 501_PTAP12 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 1101_CONDP12-2 | 20 | 14.7 | 100 | AC | 110 | 3 | 0.095151 | 1.4687
8 | 303_PAPSum13A | 303_PAPSum13A | 401_ESTQ13-2 | [8 empty] | 15.3363 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 1101_CONDP13A-1 | 8 | 3 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.0024247 | 0.0076378
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP13 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP13_14-1 | 20 | 23.7 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.013208 | 0.32869
3 | 303_PAPSum19 | 303_PAPSum19 | 401_ESTQ13-2 | [8 empty] | 16.3215 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | 1101_CONDP19-1 | 12 | 67.8 | 110 | HDPE | 145 | 3 | 0.013946 | 0.99283
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP13 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP13_14-1 | 20 | 23.7 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.013208 | 0.32869
4 | 303_PAPSum16A | 303_PAPSum16A | 401_ESTQ16-1 | [8 empty] | 22.3091 | 30 | 30 | 38
|  |  |  | 1101_CONDP16A-3 | 38 | 12.1 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.043305 | 0.55019
|  |  | SIN BUSTER | 501_PTAP16 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 1101_CONDP16-4 | 38 | 14.2 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.017818 | 0.26566
|  |  |  | 1101_CONDP16-4 | 38 | 142.8 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.043305 | 6.4932
| Cod. Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Material | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m)
| 301_PAP1A | 301_PAP1A | RED | [8 empty] | 2.192
|  |  |  | 1101_CONDD16-1 | 50 | 51.5 | 150 | PVC | 150 | 3 | 0.040536 | 2.192
| 301_PAP5A | 301_PAP5A | RED | [8 empty] | 0.78167
|  |  |  | 1101_CONDD1-1 | 50 | 42 | 200 | AC | 110 | 3 | 0.017725 | 0.78167

## TABLA N° 35
TABLA N° 35
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
14 | 1 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande |  |  |  |  | A
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | Calle_Uno_ElevadoraSum20AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum20A
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
7 |  | 2026 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2027 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2028 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2029 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2030 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2031 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2032 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2033 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2034 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2035 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2036 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2037 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2038 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2039 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
|  | 2040 | 30 | 50 | 0.11429 | 64.891 | 29.8857 | -14.891
Nota: Bomba puede elevar a un caudal de 20 l/s una altura de 75 mt. Según curva característica.
14 | 2 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande |  |  |  |  | B
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum2
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
7 |  | 2026 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2027 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2028 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2029 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2030 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2031 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2032 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2033 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2034 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2035 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2036 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2037 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2038 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2039 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
|  | 2040 | 26.4 | 60 | 0.057143 | 58.0154 | 26.3429 | 1.9846
14 | 3 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande |  |  |  |  | C
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | El_Juncal_ElevadoraSum5AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum5
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
7 |  | 2026 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2027 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2028 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2029 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2030 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2031 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2032 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2033 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2034 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2035 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2036 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2037 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2038 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2039 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
|  | 2040 | 20 | 65 | 10 | 60.9731 | 10 | 4.0269
14 | 4 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande |  |  |  |  | D
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | El_Juncal_ElevadoraSum17AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum17A
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
7 |  | 2026 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2027 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2028 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2029 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2030 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2031 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2032 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2033 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2034 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2035 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2036 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2037 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2038 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2039 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
|  | 2040 | 20 | 117 | 0.11429 | 87.3056 | 19.8857 | 29.6944
14 | 5 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | Galvarino_ElevadoraSum8B_AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum8B
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
7 |  | 2026 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2027 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2028 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2029 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2030 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2031 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2032 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2033 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2034 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2035 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2036 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2037 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2038 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2039 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
|  | 2040 | 20 | 60 | 0.057143 | 51.2562 | 19.9429 | 8.7438
14 | 6 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | Galvarino_ElevadoraSum21_AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum21
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025
7 |  | 2026
|  | 2027 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2028 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2029 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2030 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2031 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2032 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2033 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2034 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2035 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2036 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2037 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2038 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2039 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
|  | 2040 | 20 | 57 | 15 | 42.9 | 5 | 14.1
14 | 7 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | Galvarino_Elevadora Sum18AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum18
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
7 |  | 2026 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2027 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2028 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2029 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2030 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2031 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2032 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2033 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2034 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2035 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2036 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2037 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2038 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2039 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
|  | 2040 | 19 | 80 | 0.068571 | 79.1869 | 18.9314 | 0.81309
14 | 8 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | C_San Cristobal_ElevadoraSum12A_AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum12A
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 20 | 60 | 14 | 55.2273 | 6 | 4.7727
7 |  | 2026 | 20 | 60 | 14 | 55.2273 | 6 | 4.7727
|  | 2027 | 20 | 60 | 14 | 55.2273 | 6 | 4.7727
|  | 2028 | 20 | 60 | 14 | 55.2273 | 6 | 4.7727
|  | 2029 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2030 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2031 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2032 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2033 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2034 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2035 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2036 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2037 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2038 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2039 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
|  | 2040 | 20 | 60 | 20 | 55.2273 | 0 | 4.7727
14 | 9 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | C_Los Cóndores_ElevadoraSum13AAP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum13A
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 16 | 80 | 8 | 67.5863 | 8 | 12.4137
7 |  | 2026 | 16 | 80 | 8 | 67.5863 | 8 | 12.4137
|  | 2027 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2028 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2029 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2030 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2031 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2032 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2033 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2034 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2035 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2036 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2037 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2038 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2039 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
|  | 2040 | 16 | 80 | 0.045714 | 67.5863 | 15.9543 | 12.4137
14 | 10 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | C_Los Cóndores_ElevadoraSum19AP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum19
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
7 |  | 2026 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2027 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2028 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2029 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2030 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2031 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2032 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2033 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2034 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2035 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2036 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2037 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2038 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2039 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
|  | 2040 | 21 | 80 | 0.068571 | 77.5715 | 20.9314 | 2.4285
14 | 11 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
11 |  | Nombre Planta Elevadora (1) : |  | Las_Esteras_ElevadoraSum16AAP
2 |  | Código NBI: |  | 303_PAPSum16A
|  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
9 |  |  | Q (l/s) | H(m) | Qmáx diarioa (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
4 |  | 2025 | 30 | 70 | 30 | 58.5591 | 0 | 11.4409
7 |  | 2026 | 30 | 70 | 30 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2027 | 30 | 70 | 30 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2028 | 30 | 70 | 30 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2029 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2030 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2031 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2032 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2033 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2034 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2035 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2036 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2037 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2038 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2039 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
|  | 2040 | 38 | 70 | 38 | 58.5591 | 0 | 11.4409
Nota: Aumento de capacidad de PEAP está considerado en el aumento de la capacidad del sondaje.

## TABLA 37 AUX COND PROD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 2024 | [9 empty] | Q
| Cod. Obra | Cod. Obra Asociada | L (m) | Diam (mm) | Mat | Sondajes Cod. Obra | Capacidad Instalada (l/s) Año 2024 | Capacidad Instalada (l/s) Año 2027 | Capacidad Instalada (l/s) Año 2029 | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s) |  | Nombre Obra |  |  |  | 2024 |  |  | 2024 | 2027 |  |  | 2027 | 2032 |  |  | 2029
1 | 1101_CONDP2A-1 | 303_PAPSum2 | 9 | 100 | AC | 203_P2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 23.562 |  | Calle_Uno_Conducción2A | 303_PAPSum2 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10
2 | 1101_CONDP1_2-1 | 303_PAPSum2 - 303_PAPSum20A | 34.6 | 150 | AC | 203_P2 - 203_P20 | 30 | 30 | 30 | 3 | 53.0145 |  | Calle_Uno_Conducción3 | 303_PAPSum2 | 303_PAPSum20A |  | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |  | 30
3 | 1101_CONDP20-1 | 303_PAPSum20A | 53.8 | 100 | AC | 203_P20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 23.562 |  | Calle_Uno_Conducci¢n20 | 303_PAPSum20A |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20
4 | 1101_CONDP5-1 | 303_PAPSum5 | 21 | 150 | AC | 203_P5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 53.0145 |  | El_Juncal_Conducción1 | 303_PAPSum5 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10
5 | 1101_CONDP17-1 | 303_PAPSum17A | 29.8 | 150 | AC | 203_P17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 53.0145 |  | El_Juncal_Conducción2 | 303_PAPSum17A |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20
6 | 1101_CONDP17-2 | 303_PAPSum5 - 303_PAPSum17A | 18.7 | 150 | AC | 203_P5 - 203_P17 | 30 | 30 | 30 | 3 | 53.0145 |  | El_Juncal_Conducción3 | 303_PAPSum5 | 303_PAPSum17A |  | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |  | 30
7 | 1101_CONDP17-2 | 303_PAPSum5 - 303_PAPSum17A | 49.1 | 160 | PVC | 203_P5 - 203_P17 | 30 | 30 | 30 | 3 | 60.3187 |  | El_Juncal_Conducción3 | 303_PAPSum5 | 303_PAPSum17A |  | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 |  | 30
8 | 1101_CONDP8A-1 | 303_PAPSum8B - 303_PAPSum21 | 5 | 100 | AC | 203_P8 - 203_P21 | 10 | 25 | 25 | 3 | 23.562 |  | Galvarino_Conducción1 | 303_PAPSum8B | 303_PAPSum21 |  | 10 | 0 |  | 10 | 10 | 15 |  | 25 | 10 | 15 |  | 25
9 | 1101_CONDP8_10-1 | 303_PAPSum8B - 303_PAPSum21 - 303_PAPSum18 | 41.4 | 150 | AC | 203_P8 - 203_P21 - 203_P18 | 22 | 37 | 37 | 3 | 53.0145 |  | Galvarino_Conducción3 | 303_PAPSum8B | 303_PAPSum21 | 303_PAPSum18 | 10 | 0 | 12 | 22 | 10 | 15 | 12 | 37 | 10 | 15 | 12 | 37
10 | 1101_CONDP21 | 303_PAPSum21 | 3 | 150 | AC | 203_P21 | 0 | 15 | 15 | 3 | 53.0145 |  | Galvarino_Conducción21 | 303_PAPSum21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15
11 | 1101_CONDP18-1 | 303_PAPSum18 | 65.4 | 160 | PVC | 203_P18 | 12 | 12 | 12 | 3 | 60.3187 |  | Galvarino_Conducción4 | 303_PAPSum18 |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12
12 | 1101_CONDP12A-1 | 303_PAPSum12A | 15.1 | 100 | AC | 203_P12EX_6 | 14 | 14 | 20 | 3 | 23.562 |  | C_San Cristobal_Conducción1 | 303_PAPSum12A |  |  | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 20 |  |  | 20
13 | 1101_CONDP12-2 | 303_PAPSum12A | 14.7 | 100 | AC | 203_P12EX_6 | 14 | 14 | 20 | 3 | 23.562 |  | C_San Cristobal_Conducción2 | 303_PAPSum12A |  |  | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 20 |  |  | 20
14 | 1101_CONDP12-4 | 303_PAPSum12A | 2.5 | 150 | AC | 203_P12EX_6 | 14 | 14 | 20 | 3 | 53.0145 |  | C_San Cristobal_Conducci¢n4 | 303_PAPSum12A |  |  | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 20 |  |  | 20
15 | 1101_CONDP13A-1 | 303_PAPSum13A | 3 | 150 | AC | 203_P13EX_9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 53.0145 |  | C_Los Cóndores_Conducción1A | 303_PAPSum13A |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8
16 | 1101_CONDP13_14-1 | 303_PAPSum13A - 303_PAPSum19 | 23.7 | 150 | AC | 203_P13EX_9 - 203_P19 | 20 | 20 | 20 | 3 | 53.0145 |  | C_Los Cóndores_Conducción3 | 303_PAPSum13A | 303_PAPSum19 |  | 8 | 12 |  | 20 | 8 | 12 |  | 20 | 8 | 12 |  | 20
17 | 1101_CONDP19-1 | 303_PAPSum19 | 67.8 | 110 | HDPE | 203_P19 | 12 | 12 | 12 | 3 | 28.51 |  | C_Los Cóndores_Conducción19 | 303_PAPSum19 |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12
18 | 1101_CONDP16A-3 | 303_PAPSum16A | 12.1 | 150 | AC | 203_P16 | 30 | 30 | 38 | 3 | 53.0145 |  | Las_Esteras_Conducción3 | 303_PAPSum16A |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 38 |  |  | 38
19 | 1101_CONDP16-4 | 303_PAPSum16A | 14.2 | 160 | PVC | 203_P16 | 30 | 30 | 38 | 3 | 60.3187 |  | Las_Esteras_Conducción4 | 303_PAPSum16A |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 38 |  |  | 38
20 | 1101_CONDP16-4 | 303_PAPSum16A | 142.8 | 150 | AC | 203_P16 | 30 | 30 | 38 | 3 | 53.0145 |  | Las_Esteras_Conducción4 | 303_PAPSum16A |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 38 |  |  | 38
21 | 1101_CONDP15-3 | 200 | 14.8 | 110 | PVC | 400 m3 en 6 horas | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 3 | 28.51 |  | Los _Boldos_Conducci¢n3
22 | 1101_CONDP15-3 | 200 | 5.9 | 160 | PVC | 400 m3 en 6 horas | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 3 | 60.3187 |  | Los _Boldos_Conducci¢n3
23 | 1101_CONDP15-2 | 200 | 22.1 | 150 | AC | 400 m3 en 6 horas | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 3 | 53.0145 |  | Los _Boldos_Conducci¢n2

## TABLA N° 37
TABLA N° 37
Balance Oferta-Demanda Impulsiones de Producción por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
| 1 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Calle_Uno_Conducción2A
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP2A-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum2
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2026 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2027 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2028 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2029 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2030 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2031 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2032 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2033 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2034 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2035 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2036 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2037 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2038 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2039 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2040 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
| 2 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Calle_Uno_Conducción3
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP1_2-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum2 - 303_PAPSum20A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2026 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2027 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2028 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2029 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2030 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2031 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2032 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2033 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2034 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2035 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2036 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2037 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2038 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2039 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2040 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
| 3 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Calle_Uno_Conducci¢n20
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP20-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum20A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2026 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2027 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2028 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2029 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2030 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2031 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2032 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2033 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2034 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2035 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2036 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2037 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2038 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2039 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2040 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
| 4 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 | 13 | Nombre Impulsión: |  | El_Juncal_Conducción1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP5-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum5
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2026 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2027 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2028 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2029 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2030 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2031 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2032 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2033 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2034 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2035 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2036 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2037 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2038 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2039 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
|  | 2040 | 150 | 0.56588 | 53.0145 | 53.0145 | 10 | 43.0145
| 5 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | El_Juncal_Conducción2
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP17-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum17A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2026 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2027 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2028 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2029 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2030 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2031 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2032 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2033 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2034 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2035 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2036 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2037 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2038 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2039 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2040 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
| 6 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 | 13 | Nombre Impulsión: |  | El_Juncal_Conducción3
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP17-2
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum5 - 303_PAPSum17A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2026 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2027 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2028 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2029 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2030 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2031 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2032 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2033 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2034 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2035 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2036 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2037 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2038 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2039 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2040 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
| 7 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | El_Juncal_Conducción3
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP17-2
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum5 - 303_PAPSum17A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2026 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2027 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2028 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2029 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2030 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2031 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2032 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2033 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2034 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2035 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2036 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2037 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2038 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2039 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2040 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
| 8 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Galvarino_Conducción1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP8A-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum8B - 303_PAPSum21
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2026 | 100 | 1.2732 | 23.562 | 23.562 | 10 | 13.562
|  | 2027 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2028 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2029 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2030 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2031 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2032 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2033 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2034 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2035 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2036 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2037 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2038 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2039 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
|  | 2040 | 100 | 3.1831 | 23.562 | 23.562 | 25 | -1.438
| 9 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Galvarino_Conducción3
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP8_10-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum8B - 303_PAPSum21 - 303_PAPSum18
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.2449 | 53.0145 | 53.0145 | 22 | 31.0145
|  | 2026 | 150 | 1.2449 | 53.0145 | 53.0145 | 22 | 31.0145
|  | 2027 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2028 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2029 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2030 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2031 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2032 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2033 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2034 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2035 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2036 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2037 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2038 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2039 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
|  | 2040 | 150 | 2.0938 | 53.0145 | 53.0145 | 37 | 16.0145
| 10 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Galvarino_Conducción21
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP21
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum21
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 0 | 53.0145 | 53.0145 | 0 | 53.0145
|  | 2026 | 150 | 0 | 53.0145 | 53.0145 | 0 | 53.0145
|  | 2027 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2028 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2029 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2030 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2031 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2032 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2033 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2034 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2035 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2036 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2037 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2038 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2039 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2040 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
| 11 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Galvarino_Conducción4
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP18-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum18
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2026 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2027 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2028 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2029 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2030 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2031 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2032 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2033 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2034 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2035 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2036 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2037 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2038 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2039 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
|  | 2040 | 160 | 0.59683 | 60.3187 | 60.3187 | 12 | 48.3187
| 12 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | C_San Cristobal_Conducción1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP12A-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum12A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2026 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2027 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2028 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2029 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2030 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2031 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2032 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2033 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2034 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2035 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2036 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2037 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2038 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2039 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2040 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
| 13 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | C_San Cristobal_Conducción2
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP12-2
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum12A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2026 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2027 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2028 | 100 | 1.7825 | 23.562 | 23.562 | 14 | 9.562
|  | 2029 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2030 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2031 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2032 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2033 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2034 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2035 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2036 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2037 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2038 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2039 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
|  | 2040 | 100 | 2.5465 | 23.562 | 23.562 | 20 | 3.562
| 14 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | C_San Cristobal_Conducci¢n4
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP12-4
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum12A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 0.79224 | 53.0145 | 53.0145 | 14 | 39.0145
|  | 2026 | 150 | 0.79224 | 53.0145 | 53.0145 | 14 | 39.0145
|  | 2027 | 150 | 0.79224 | 53.0145 | 53.0145 | 14 | 39.0145
|  | 2028 | 150 | 0.79224 | 53.0145 | 53.0145 | 14 | 39.0145
|  | 2029 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2030 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2031 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2032 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2033 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2034 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2035 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2036 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2037 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2038 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2039 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2040 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
| 15 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | C_Los Cóndores_Conducción1A
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP13A-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum13A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2026 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2027 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2028 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2029 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2030 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2031 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2032 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2033 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2034 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2035 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2036 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2037 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2038 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2039 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
|  | 2040 | 150 | 0.45271 | 53.0145 | 53.0145 | 8 | 45.0145
| 16 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | C_Los Cóndores_Conducción3
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP13_14-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum13A - 303_PAPSum19
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2026 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2027 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2028 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2029 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2030 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2031 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2032 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2033 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2034 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2035 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2036 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2037 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2038 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2039 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
|  | 2040 | 150 | 1.1318 | 53.0145 | 53.0145 | 20 | 33.0145
| 17 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | C_Los Cóndores_Conducción19
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP19-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum19
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2026 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2027 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2028 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2029 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2030 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2031 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2032 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2033 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2034 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2035 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2036 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2037 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2038 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2039 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
|  | 2040 | 110 | 1.2627 | 28.51 | 28.51 | 12 | 16.51
| 18 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Las_Esteras_Conducción3
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP16A-3
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum16A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2026 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2027 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2028 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2029 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2030 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2031 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2032 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2033 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2034 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2035 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2036 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2037 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2038 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2039 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2040 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
| 19 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Las_Esteras_Conducción4
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP16-4
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum16A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2026 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2027 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2028 | 160 | 1.4921 | 60.3187 | 60.3187 | 30 | 30.3187
|  | 2029 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2030 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2031 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2032 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2033 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2034 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2035 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2036 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2037 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2038 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2039 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
|  | 2040 | 160 | 1.89 | 60.3187 | 60.3187 | 38 | 22.3187
| 20 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
14 |  | Nombre Impulsión: |  | Las_Esteras_Conducción4
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP16-4
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum16A
5 |  | Etapa: |  | Producción
10 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
12 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
8 |  | 2025 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2026 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2027 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2028 | 150 | 1.6976 | 53.0145 | 53.0145 | 30 | 23.0145
|  | 2029 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2030 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2031 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2032 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2033 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2034 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2035 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2036 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2037 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2038 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2039 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145
|  | 2040 | 150 | 2.1504 | 53.0145 | 53.0145 | 38 | 15.0145

## TABLA N° 38
TABLA N° 38
Balance Oferta-Demanda Impulsiones
(Con Proyecto)
Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
Nombre Impulsión: |  | Galvarino_Conducción1
Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDP8A-1
Código PEAP asociada NBI: |  | 303_PAPSum8B - 303_PAPSum21
Etapa: |  | Producción
Año | Déficit Sin Proyecto (l/s) | Obra Proyectada (1) |  |  | Oferta total con Proyecto (l/s) | Balance Con Proyecto (l/s)
|  | Longitud (m) | Capacidad (l/s) | V max (m/s
2025 | 13.562 | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m
2026 | 13.562 | [5 empty] | 150
2027 | -1.438 | 5 | 53.0145 | 3 | 53.0145 | 28.0145
2028 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2029 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2030 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2031 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2032 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2033 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2034 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2035 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2036 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2037 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2038 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2039 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
2040 | -1.438 |  |  |  |  | 28.0145
Nota: Obra considerada corresponde al reemplazo de la conducción a un diámetro de 150 mm

## TABLA N° 41_
TABLA N° 41
Balance Oferta-Demanda Grupos Electrógenos
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: Quilicura-Valle Grande
Etapa | Producción y Distribución
Periodo Informado | Región | Localidad Ubicación | Descripción Localidad Ubicación | Instalación (1) |  |  | Grupo Electrógeno | [5 empty] | Observ (3) | Validación Capacidad Grupo Sin proyecto
|  |  |  | Código Obra | Nombre Obra | Potencia Máxima Instalada kW | Código Obra | Descripción Estado Uso | Descripción Tipo | Capacidad KVA | Autonomía Hrs (2) | Arranque Automático o con Operador |  | Potencaia a Respaldar (4) | Cumple Capacidad drel Grupo
201512 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 501_PTAP16 | Las_Esteras_PTAP | 168 | 1601_GF_AP_1501_LAS_ESTERAS | 1 | FIJO | 200 KVA | 12 | SI |  | 168 | SI
201512 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 501_PTAP1 | Calle_Uno_PTAP | 102 | 1601_GF_AP_1503_CALLE_UNO | 1 | FIJO | 150 KVA | 12 | SI |  | 102 | SI
201512 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 501_PTAP17 | El_Juncal_PTAP | 120 | 1601_GF_AP_1501_JUNCAL | 1 | FIJO | 200 KVA | 12 | SI |  | 120 | SI
201512 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 501_PTAP13 | C_Los Condores_PTAP | 125 | 1601_GF_AP_1501_CERRO_LOS_CONDORES_AP | 1 | FIJO | 150 KVA | 12 | SI |  | 125 | SI
201512 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 501_PTAP12 | C_San Cristobal_PTAP | 61 | 1601_GF_AP_1503_SAN_CRISTOBAL | 1 | FIJO | 110 KVA | 12 | SI |  | 61 | SI
201512 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 501_PTAP8 | Galvarino_PTAP | 110 | 1601_GF_AP_1501_GALVARINO | 1 | FIJO | 110 KVA | 12 | SI |  | 110 | SI

## TABLA N°43 AUX ESTANQUES
| 2 | 8
Cod. Obra | Nombre Obra | Volumen Diseño Estanque (m3)
401_ESTQ5-3 | El_Juncal_Estanque3 | 160
401_ESTQ15-1 | Los_Boldos_Estanque1 | 200
401_ESTQ13-2 | C_Los Cóndores_Estanque2 | 200
401_ESTQ8-3 | Galvarino_Estanque3 | 400
401_ESTQ16-1 | Las_Esteras_Estanque1 | 500
401_ESTQ13-1 | C_Los Cóndores_Estanque1 | 200
401_ESTQ12A-2 | C_San_Cristobal_Estanque2A | 125
401_ESTQ5-1 | El_Juncal_Estanque1 | 100
401_ESTQ1-2 | Calle_Uno_Estanque2 | 200
401_ESTQ8-2 | Galvarino_Estanque2 | 400
401_ESTQ5-2 | El_Juncal_Estanque2 | 100
401_ESTQ15-2 | Los_Boldos_Estanque2 | 200
401_ESTQ1A-1 | Calle_Uno_Estanque1A | 100
401_ESTQ12-1 | C_San Cristobal_Estanque1 | 100
401_ESTQ8-1 | Galvarino_Estanque1 | 200
401_ESTQ1-3 | Calle_Uno_Estanque3 | 200
| TOTAL | 3385

## TABLA N° 43
TABLA N°43
Balance Oferta-Demanda Regulación por Sector de Estanque
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
Nombre Estanque: |  | Estanques
Código NBI:
Etapa: |  | Distribución
Año | Población | Q máx.dia dist | Demanda (m3) |  |  |  | Capacidad Existente | Balance Sin Proy.
| (hab) | (l/s) | Regulación | Incendio | Emergencia | Total | (m3) | (m3)
2025 | 31285.2 | 142.7915 | 1850.5774 | 346 | 1028.0985 | 2878.6759 | 3385 | 506.3241 | 3585 | 706.3241
2026 | 31528.8 | 144.0378 | 1866.73 | 346 | 1037.0722 | 2903.8023 | 3385 | 481.1977 | 3585 | 681.1977
2027 | 31807.2 | 145.2842 | 1882.8827 | 346 | 1046.046 | 2928.9287 | 3385 | 456.0713 | 3585 | 656.0713
2028 | 32050.8 | 146.5305 | 1899.0354 | 346 | 1055.0197 | 2954.0551 | 3385 | 430.9449 | 3585 | 630.9449
2029 | 32329.2 | 147.7769 | 1915.1881 | 346 | 1063.9934 | 2979.1816 | 3385 | 405.8184 | 3585 | 605.8184
2030 | 32572.8 | 149.0232 | 1931.3408 | 346 | 1072.9671 | 3004.308 | 3385 | 380.692 | 3585 | 580.692
2031 | 32851.2 | 150.2696 | 1947.4935 | 346 | 1081.9409 | 3029.4344 | 3385 | 355.5656 | 3585 | 555.5656
2032 | 33094.8 | 151.5159 | 1963.6462 | 346 | 1090.9146 | 3054.5608 | 3385 | 330.4392 | 3585 | 530.4392
2033 | 33373.2 | 152.7623 | 1979.7989 | 346 | 1099.8883 | 3079.6872 | 3385 | 305.3128 | 3585 | 505.3128
2034 | 33616.8 | 154.0086 | 1995.9516 | 346 | 1108.862 | 3104.8136 | 3385 | 280.1864 | 3585 | 480.1864
2035 | 33895.2 | 155.255 | 2012.1043 | 346 | 1117.8357 | 3129.9401 | 3385 | 255.0599 | 3585 | 455.0599
2036 | 34138.8 | 156.5013 | 2028.257 | 346 | 1126.8095 | 3155.0665 | 3385 | 229.9335 | 3585 | 429.9335
2037 | 34417.2 | 157.7477 | 2044.4097 | 346 | 1135.7832 | 3180.1929 | 3385 | 204.8071 | 3585 | 404.8071
2038 | 34660.8 | 158.994 | 2060.5624 | 346 | 1144.7569 | 3205.3193 | 3385 | 179.6807 | 3585 | 379.6807
2039 | 34939.2 | 160.2404 | 2076.7151 | 346 | 1153.7306 | 3230.4457 | 3385 | 154.5543 | 3585 | 354.5543
2040 | 35182.8 | 161.4867 | 2092.8678 | 346 | 1162.7043 | 3255.5721 | 3385 | 129.4279 | 3585 | 329.4279

## TABLA N° 49_
TABLA N° 49
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
14 | 16 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
3 |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | TODAS
2 |  | Código NBI:
|  | Etapa: |  | Distribución
11 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
10 |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
16 |  | 2025 | 240 |  | 214.1872 |  | 25.8128 | 0
18 |  | 2026 | 240 |  | 216.0567 |  | 23.9433 | 0
16 |  | 2027 | 240 |  | 217.9262 |  | 22.0738 | 0
|  | 2028 | 240 |  | 219.7958 |  | 20.2042 | 0
|  | 2029 | 240 |  | 221.6653 |  | 18.3347 | 0
|  | 2030 | 240 |  | 223.5348 |  | 16.4652 | 0
|  | 2031 | 240 |  | 225.4043 |  | 14.5957 | 0
|  | 2032 | 240 |  | 227.2739 |  | 12.7261 | 0
|  | 2033 | 240 |  | 229.1434 |  | 10.8566 | 0
|  | 2034 | 240 |  | 231.0129 |  | 8.9871 | 0
|  | 2035 | 240 |  | 232.8824 |  | 7.1176 | 0
|  | 2036 | 240 |  | 234.752 |  | 5.248 | 0
|  | 2037 | 240 |  | 236.6215 |  | 3.3785 | 0
|  | 2038 | 240 |  | 238.491 |  | 1.509 | 0
|  | 2039 | 240 |  | 240.3605 |  | -0.36055 | 0
|  | 2040 | 240 |  | 242.2301 |  | -2.2301 | 0
14 | 16 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
3 |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | TODAS
2 |  | Código NBI:
|  | Etapa: |  | Distribución
11 |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAP Sin Proyecto
10 |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
16 |  | 2025 | 240 |  | 190.7915 |  | 49.2085
18 |  | 2026 | 240 |  | 192.0378 |  | 47.9622
16 |  | 2027 | 240 |  | 193.2842 |  | 46.7158
|  | 2028 | 240 |  | 194.5305 |  | 45.4695
|  | 2029 | 240 |  | 195.7769 |  | 44.2231
|  | 2030 | 240 |  | 197.0232 |  | 42.9768
|  | 2031 | 240 |  | 198.2696 |  | 41.7304
|  | 2032 | 240 |  | 199.5159 |  | 40.4841
|  | 2033 | 240 |  | 200.7623 |  | 39.2377
|  | 2034 | 240 |  | 202.0086 |  | 37.9914
|  | 2035 | 240 |  | 203.255 |  | 36.745
|  | 2036 | 240 |  | 204.5013 |  | 35.4987
|  | 2037 | 240 |  | 205.7477 |  | 34.2523
|  | 2038 | 240 |  | 206.994 |  | 33.006
|  | 2039 | 240 |  | 208.2404 |  | 31.7596
|  | 2040 | 240 |  | 209.4867 |  | 30.5133

## TABLA N° 50
TABLA N° 50
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red por Sector Abastecido
(Con Proyecto)
Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta Elevadora (1): |  | TODAS
Código NBI:
Etapa: |  | Distribución
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Obra proyectada |  | Balance con Proyecto
| Q máx (l/s) | Helev.(m) | Q (l/s) | Helev. (m) | Q máx (l/s) | Helev.(m)
2025 | 25.8128
2026 | 23.9433
2027 | 22.0738
2028 | 20.2042
2029 | 18.3347
2030 | 16.4652
2031 | 14.5957
2032 | 12.7261
2033 | 10.8566
2034 | 8.9871
2035 | 7.1176
2036 | 5.248
2037 | 3.3785
2038 | 1.509 |  | Aumento capacidad PEAP a Red, Q= 4,0 (l/s)
2039 | -0.36055 |  | 4 |  | 3.6395
2040 | -2.2301 |  |  |  | 1.7699

## TABLA 49 AUX 1 PEAP DIST
aux 1
=10,668*(COEF^-1,85)*((Q L/S/1000)^1,85)*((DIAM/1000)^-4,87)
| Cod. Obra | Hg (m) | Hm (m) | Q (l/s) | Operación Año 2019 (l/s) | % Aporte Qmaxh | Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | Cod. Obra | L (m) | Diam (mm) | Mat. |  | Nombre Obra
42 | 301_PAP16 | 1.2 | 60 | 35 | 27 | 16.27% | 2.3331 | 3.5331 | 1101_CONDD16-1 | 51.5 | 150 | PVC |  | Las_Esteras_ElevadoraAP | #REF!
29.4 | 301_PAP1A | 1.2 | 42 | 35 | 27 | 16.27% | 1.6041 | 2.8041 | 1101_CONDD1-1 | 42 | 200 | AC |  | Calle_Uno_ElevadoraAP1A | #REF!
42 | 301_PAP5A | 1.2 | 60 | 50 | 38 | 22.89% | 5.3098 | 6.5098 | 1101_CONDD5-1 | 54.4 | 150 | AC |  | El _Juncal_ElevadoraAP5A | #REF!
42 | 301_PAP15 | 1.2 | 60 | 15 | 7 | 4.217% | 1.5698 | 2.7698 | 1101_CONDD15-1 | 45.4 | 150 | AC |  | Los_Boldos_ElevadoraAP | #REF!
42 | 301_PAP13 | 1.2 | 60 | 35 | 25 | 15.06% | 2.1724 | 3.3724 | 1101_CONDD13-1 | 24.9 | 150 | AC |  | C_Los Cóndores_ElevadoraAP | #REF!
42 | 301_PAP12 | 1.2 | 60 | 35 | 16 | 9.639% | 2.3633 | 3.5633 | 1101_CONDD12-1 | 72.4 | 160 | PVC |  | C_San Cristobal_ElevadoraAP | #REF!
42 | 301_PAP8 | 1.2 | 60 | 35 | 26 | 15.66% | 4.8046 | 6.0046 | 1101_CONDD8-1 | 92.3 | 150 | AC |  | Galvarino_ElevadoraAP | #REF!
|  |  | Total | 240 |  |  |  |  | 1101_CONDD5-2 | 9.4 | 160 | PVC
[9 empty] | 1101_CONDD12-2 | 117.5 | 160 | PVC
|  |  | TOTAL | 240 | 166 | 100%
| 301_PAP5A |  |  | 240 | 161.4867 | 242.2301
[5 empty] | 78.5133 | 1.5
4.9071
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Capacidad PEAP NBI
| Cod. Obra | % Aporte Qmaxh | Hg (m) | Perdida de Carga (m) | Hm (m) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre Conducción
1 | 301_PAP16 | 16.27% | 1.2 | 1.1331 | 2.3331 | 2.3331 | 60 | 35 | Las_Esteras_ElevadoraAP
2 | 301_PAP1A | 16.27% | 1.2 | 0.40407 | 1.6041 | 1.6041 | 42 | 35 | Calle_Uno_ElevadoraAP1A
3 | 301_PAP5A | 22.89% | 1.2 | 1.2211 | 2.4211 | 2.4211 | 60 | 50 | El _Juncal_ElevadoraAP5A
4 | 301_PAP15 | 4.217% | 1.2 | 0.36979 | 1.5698 | 1.5698 | 60 | 15 | Los_Boldos_ElevadoraAP
5 | 301_PAP13 | 15.06% | 1.2 | 0.97243 | 2.1724 | 2.1724 | 60 | 35 | C_Los Cóndores_ElevadoraAP
6 | 301_PAP12 | 9.639% | 1.2 | 0.3227 | 1.5227 | 1.5227 | 60 | 35 | C_San Cristobal_ElevadoraAP
7 | 301_PAP8 | 15.66% | 1.2 | 3.6046 | 4.8046 | 4.8046 | 60 | 35 | Galvarino_ElevadoraAP
[11 empty] | AÑO 0 | 5 | 10
[9 empty] | Las_Esteras_ElevadoraAP | 35 | 32 | 35 | 35
[9 empty] | C_San Cristobal_ElevadoraAP | 35 | 32 | 35 | 35
[9 empty] | Calle_Uno_ElevadoraAP1A | 35 | 32 | 35 | 50
[9 empty] | Galvarino_ElevadoraAP | 35 | 32 | 35 | 35
[9 empty] | El _Juncal_ElevadoraAP5A | 50 | 45 | 50 | 65
[9 empty] | C_Los Cóndores_ElevadoraAP | 35 | 32 | 35 | 35
[9 empty] | Los_Boldos_ElevadoraAP | 15 | 7 | 15 | 12
[10 empty] | 240 | 212 | 240 | 267
[11 empty] | 208.9763 | 227.8154 | 265.4937
|  |  | Qmaxh l/s | Qmaxh l/s
|  | 0 | 208.9763 | 168.1597
|  | 1 | 212.7441 | 171.1916
|  | 2 | 216.512 | 174.2236
|  | 3 | 220.2798 | 177.2555
|  | 4 | 224.0476 | 180.2874
|  | 5 | 227.8154 | 183.3193 | 1.2427
|  | 6 | 231.5833 | 186.3512
|  | 7 | 235.3511 | 189.3831
|  | 8 | 239.1189 | 192.415
|  | 9 | 242.8868 | 195.4469
|  | 10 | 246.6546 | 198.4788
|  | 11 | 250.4224 | 201.5107
|  | 12 | 254.1903 | 204.5426
|  | 13 | 257.9581 | 207.5746
|  | 14 | 261.7259 | 210.6065
|  | 15 | 265.4937 | 213.6384 | 1.2427

## 49 AUX 3 Perdidad de Carga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Cod. Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Material | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m) | Q
301_PAP16 | 301_PAP16 | RED | [8 empty] | 1.1331 | 35
|  |  | 1101_CONDD16-1 | 35 | 51.5 | 150 | PVC | 150 | 3 | 0.020954 | 1.1331
301_PAP1A | 301_PAP1A | RED | [8 empty] | 0.40407 | 35
|  |  | 1101_CONDD1-1 | 35 | 42 | 200 | AC | 110 | 3 | 0.0091625 | 0.40407
301_PAP5A | 301_PAP5A | RED | [8 empty] | 1.2211 | 50
|  |  | 1101_CONDD5-1 | 25 | 54.4 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.019959 | 1.14
|  |  | 1101_CONDD5-2 | 25 | 9.4 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.0082118 | 0.081051
301_PAP15 | 301_PAP15 | RED | [8 empty] | 0.36979 | 15
|  |  | 1101_CONDD15-1 | 15 | 45.4 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.0077573 | 0.36979
301_PAP13 | 301_PAP13 | RED | [8 empty] | 0.97243 | 35
|  |  | 1101_CONDD13-1 | 35 | 24.9 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.037194 | 0.97243
301_PAP12 | 301_PAP12 | RED | [8 empty] | 0.3227 | 35
|  |  | 1101_CONDD12-1 | 17.5 | 72.4 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.0042449 | 0.3227
|  |  | 1101_CONDD12-2 | 17.5 | 117.5 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.0042449 | 0.52372
301_PAP8 | 301_PAP8 | RED | [8 empty] | 3.6046 | 35
|  |  | 1101_CONDD8-1 | 35 | 92.3 | 150 | AC | 110 | 3 | 0.037194 | 3.6046

## TABLA N° 51 AUX COND DIST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 3 | 4 | 5
| Cod. Obra | Cod. Obra Asociada | L (m) | Diam (mm) | Mat | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s) | Q Bomba l/s | Nombre Obra
1 | 1101_CONDD16-1 | 301_PAP16 | 51.5 | 150 | PVC | 3 | 53.0145 | 35 | Las_Esteras_Conducción1
2 | 1101_CONDD1-1 | 301_PAP1A | 42 | 200 | AC | 3 | 94.248 | 35 | Calle_Uno_Alimentadora_AP1
3 | 1101_CONDD5-1 | 301_PAP5A | 54.4 | 150 | AC | 3 | 53.0145 | 50 | El_Juncal_AlimentadoraAP1
4 | 1101_CONDD5-2 | 301_PAP5A | 9.4 | 160 | PVC | 3 | 60.3187 | 50 | El_Juncal_AlimentadoraAP2
5 | 1101_CONDD15-1 | 301_PAP15 | 45.4 | 150 | AC | 3 | 53.0145 | 15 | Los _Boldos_Alimentadora_AP1
6 | 1101_CONDD13-1 | 301_PAP13 | 24.9 | 150 | AC | 3 | 53.0145 | 35 | C_ Los_Condores_AlimentadoraAP1
7 | 1101_CONDD12-1 | 301_PAP12 | 72.4 | 160 | PVC | 3 | 60.3187 | 35 | C_San_Cristobal_AlimentadoraAP1
8 | 1101_CONDD12-2 | 301_PAP12 | 117.5 | 160 | PVC | 3 | 60.3187 | 35 | C_San Cristobal_AlimentadoraAP2
9 | 1101_CONDD8-1 | 301_PAP8 | 92.3 | 150 | AC | 3 | 53.0145 | 35 | Galvarino_Alimentadora_AP1

## TABLA N° 51
TABLA N° 51
Balance Oferta-Demanda Impulsiones de Distribución a Red por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
| 1 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 |  | Nombre Impulsión: |  | Las_Esteras_Conducción1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD16-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP16
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD16-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
8 |  | 2026 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2027 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2028 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2029 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2030 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2031 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2032 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2033 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2034 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2035 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2036 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2037 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2038 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2039 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2040 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
| 2 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 |  | Nombre Impulsión: |  | Calle_Uno_Alimentadora_AP1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD1-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP1A
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD1-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
8 |  | 2026 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2027 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2028 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2029 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2030 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2031 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2032 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2033 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2034 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2035 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2036 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2037 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2038 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2039 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
|  | 2040 | 200 | 1.1141 | 94.248 | 94.248 | 35 | 59.248
| 3 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 | 4 | Nombre Impulsión: |  | El_Juncal_AlimentadoraAP1; El_Juncal_AlimentadoraAP2
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD5-1; 1101_CONDD5-2
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP5A
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD5-1 |  |  | 1101_CONDD5-2 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
8 |  | 2026 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2027 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2028 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2029 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2030 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2031 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2032 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2033 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2034 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2035 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2036 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2037 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2038 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2039 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
|  | 2040 | 150 | 2.8294 | 53.0145 | 160 | 2.4868 | 60.3187 | 113.3332 | 50 | 63.3332
| 5 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 |  | Nombre Impulsión: |  | Los _Boldos_Alimentadora_AP1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD15-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP15
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD15-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
8 |  | 2026 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2027 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2028 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2029 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2030 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2031 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2032 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2033 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2034 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2035 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2036 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2037 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2038 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2039 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
|  | 2040 | 150 | 0.84882 | 53.0145 | 53.0145 | 15 | 38.0145
| 6 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 |  | Nombre Impulsión: |  | C_ Los_Condores_AlimentadoraAP1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD13-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP13
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD13-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
8 |  | 2026 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2027 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2028 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2029 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2030 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2031 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2032 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2033 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2034 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2035 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2036 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2037 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2038 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2039 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2040 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
| 7 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 |  | Nombre Impulsión: |  | C_San_Cristobal_AlimentadoraAP1; C_San Cristobal_AlimentadoraAP2
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD12-1; 1101_CONDD12-2
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP12
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD12-1 |  |  | 1101_CONDD12-2 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
8 |  | 2026 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2027 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2028 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2029 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2030 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2031 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2032 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2033 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2034 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2035 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2036 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2037 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2038 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2039 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
|  | 2040 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 160 | 1.7408 | 60.3187 | 120.6374 | 35 | 85.6374
| 9 | Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
10 |  | Nombre Impulsión: |  | Galvarino_Alimentadora_AP1
2 |  | Código Impulsión NBI: |  | 1101_CONDD8-1
3 |  | Código PEAP asociada NBI: |  | 301_PAP8
5 |  | Etapa: |  | Distribución
15 |  | Año | 1101_CONDD8-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Q bomba PEAP l/s | Balance Impulsión Sin Proyecto l/s
7 |  |  | Diámetro Impulsión (mm) | Velocidad Impulsión (m/s) | Oferta Impulsión (l/s)
9 |  | 2025 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
8 |  | 2026 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2027 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2028 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2029 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2030 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2031 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2032 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2033 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2034 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2035 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2036 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2037 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2038 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2039 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145
|  | 2040 | 150 | 1.9806 | 53.0145 | 53.0145 | 35 | 18.0145

## 51 AUX 3 Perdidad de Carga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Material | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m)
301_PAP16 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP16 | RED | [8 empty] | 1.1331
|  |  |  | 1101_CONDD16-1 | 35 | 51.5 | 150 | PVC | 150 | 2 | 0.020954 | 1.1331
301_PAP1A | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP1A | RED | [8 empty] | 0.40407
|  |  |  | 1101_CONDD1-1 | 35 | 42 | 200 | AC | 110 | 2.5 | 0.0091625 | 0.40407
301_PAP5A | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP5A | RED | [8 empty] | 1.2211
|  |  |  | 1101_CONDD5-1 | 25 | 54.4 | 150 | AC | 110 | 2.5 | 0.019959 | 1.14
|  |  |  | 1101_CONDD5-2 | 25 | 9.4 | 160 | PVC | 150 | 2 | 0.0082118 | 0.081051
301_PAP15 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP15 | RED | [8 empty] | 0.36979
|  |  |  | 1101_CONDD15-1 | 15 | 45.4 | 150 | AC | 110 | 2.5 | 0.0077573 | 0.36979
301_PAP13 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP13 | RED | [8 empty] | 0.97243
|  |  |  | 1101_CONDD13-1 | 35 | 24.9 | 150 | AC | 110 | 2.5 | 0.037194 | 0.97243
301_PAP12 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP12 | RED | [8 empty] | 1.1633
|  |  |  | 1101_CONDD12-1 | 35 | 72.4 | 160 | PVC | 150 | 2 | 0.015303 | 1.1633
301_PAP8 | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP8 | RED | [8 empty] | 3.6046
|  |  |  | 1101_CONDD8-1 | 35 | 92.3 | 150 | AC | 110 | 2.5 | 0.037194 | 3.6046
Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Material | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m)
301_PAP1A | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP1A | RED | [8 empty] | 2.192
|  |  |  | 1101_CONDD16-1 | 50 | 51.5 | 150 | PVC | 150 | 2 | 0.040536 | 2.192
301_PAP5A | Calle_Uno_ElevadoraSum2AP | 301_PAP5A | RED | [8 empty] | 0.78167
|  |  |  | 1101_CONDD1-1 | 50 | 42 | 200 | AC | 110 | 2.5 | 0.017725 | 0.78167

## TABLA N° 55_
TABLA N° 55
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Distribución
Codigo sector de presión (1) | Sector AP (1) | Presiones bajo norma año 0 |  |  |  | Presiones sobre norma año 0
|  | Código punto de control de presión (2) | Nodo (3) | Valor Presión Estática (m.c.a.) | Valor Presión Dinámica (m.c.a.) | Código punto de control de presión (2) | Nodo (3) | Valor Presión Estática (m.c.a.) | Valor Presión Dinámica (m.c.a.)
(*) |  | No se registran presiones bajo norma |  |  |  | No se registran presiones sobre norma

## TABLA N° 56_
TABLA N° 56
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Distribución
Codigo sector de presión (1) | Sector AP (1) | Presiones bajo norma año 5 |  |  |  | Presiones sobre norma año 5
|  | Código punto de control de presión (2) | Nodo (3) | Valor Presión Estática (m.c.a.) | Valor Presión Dinámica (m.c.a.) | Código punto de control de presión (2) | Nodo (3) | Valor Presión Estática (m.c.a.) | Valor Presión Dinámica (m.c.a.)
(*) |  | No se registran presiones bajo norma |  |  |  | No se registran presiones sobre norma

## TABLA N° 57_
TABLA N° 57
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Distribución
Codigo sector de presión (1) | Sector AP (1) | Presiones bajo norma año 15 |  |  |  | Presiones sobre norma año 15
|  | Código punto de control de presión (2) | Nodo (3) | Valor Presión Estática (m.c.a.) | Valor Presión Dinámica (m.c.a.) | Código punto de control de presión (2) | Nodo (3) | Valor Presión Estática (m.c.a.) | Valor Presión Dinámica (m.c.a.)
(*) |  | No se registran presiones bajo norma |  |  |  | No se registran presiones sobre norma

## TABLA N° 58_
TABLA N° 58
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución
(Con y Sin Proyecto)
Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
Etapa: |  | Distribución
Año | Sectores de Red con Presiones Fuera de Norma (1) (Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red) |  |  | Resultados modelación con proyecto
| Identificación del Nodo (N°, Ubicación) | Presión Estática (m.c.a.) | Presión Dinámica (m.c.a.) | Identificación del Nodo (N°, Ubicación) | Presión Estática (m.c.a.) | Presión Dinámica (m.c.a.)
0 | No se registran presiones bajo norma |  |  | No se requieren obras
5
15

## TABLA N° 59_
TABLA N° 56
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución
(Con Proyecto)
Nombre Sector: |  | Quilicura-Valle Grande
Etapa: |  | Distribución
Año | Ubicación (cuartel o sector) | Cañerías de Reposición |  | Cañerías de Refuerzo |  | Cañerías de Conexión |  | Bomba booster |  | Estación reductora de presión
|  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Caudal (l/s) | Altura elev. (m) | Diámetro (mm) | Presión de salida
0 |  | No se requieren obras
5
15

## TABLA N° 60_
TABLA N° 60
Balance Oferta-Demanda Grupos Electrógenos
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: Quilicura-Valle Grande
Etapa | Recolección y Disposición
Periodo Informado | Región | Localidad Ubicación | Descripción Localidad Ubicación | Instalación (1) |  |  | Grupo Electrógeno | [5 empty] | Observ (3) | Validación Capacidad Grupo Sin proyecto
|  |  |  | Código Obra | Nombre Obra | Potencia Máxima Instalada kW | Código Obra | Descripción Estado Uso | Descripción Tipo | Capacidad KVA | Autonomía Hrs (2) | Arranque Automático o con Operador |  | Potencaia a Respaldar (4) | Cumple Capacidad drel Grupo
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 1501_PTAR_1 | Planta_Tratamiento | 472 | 1601_GP_ALC1 | 1 | FIJO | 265KVA | 18 | NO | No se opera con la totalidad de los aireadores | 180 | NO
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 351_PEAS4 | El_Juncal_Bombas3T6 | 35 | 1601_GP_AP5 | 1 | MOVIL | 75KVA | 8 | NO |  | 35 | SI
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 351_PEAS6 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 24 | 1601_GP_ALC2 | 1 | MOVIL | 40KVA | 8 | NO |  | 24 | SI
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 351_PEAS8 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | 32 | 1601_GP_AP8 | 1 | MOVIL | 75KVA | 8 | NO |  | 32 | SI
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL |  | SAN CRISTOBAL/MOVIL |  | 1601_GP_AP12 | 1 | MOVIL | 75KVA | 8 | NO
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL |  | SAN CRISTOBAL/MOVIL |  | 1601_GP_ALC3 | 1 | MOVIL | 40/44KVA | 8 | NO

## PEAS E IMP
|  | CUADRO Nº 4.13. | [19 empty] | Material | Coef Rugos
|  | PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSION ASOCIADA SIN PROYECTO | [19 empty] | PVC | 150
[22 empty] | HDPE | 145
[22 empty] | A | 110
| CUADRO Nº 4.13. | [11 empty] | V= | 2.5
PLANTAS ELEVADORAS E IMPULSION ASOCIADA SIN PROYECTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 |  | 6 | 7 |  | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | =10,668*(Coef^-1,85)*((Q(l/s)/1000)^1,85)*((Diam (mm)/1000)^-4,87) |  |  | 17
|  | 2 | 11 | 12 | 6 | 7 | 5 | 13 | 2 | 14 | 15 |  | 2
[5 empty] | PEAP |  |  | Conducción | [9 empty] | =10,668*(COEF^-1,85)*((Q L/S/1000)^1,85)*((DIAM/1000)^-4,87)
| Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino Cod. Obra | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Codigo | Nombre Conducción | L (m) | Diam (mm) | Mat | Conducción | Nombre sector | V (m/s) | Demanda | % Aporte Qmaxh | Hg + JL+ 5% JL |  | J | Coef Rug | Espesor | material
1 | 351_PEAS1 | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | 351_PEAS1 | 351_PEAS7-1-2-3 | 6 | 12 | 50 | 1151_PEAS1 | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | 367.4 | 200 | AC | 94.248 | Vespucio | 3 | 8.991% | #N/A | #N/A | 25 | #N/A | #N/A | 2 | AC
| 351_PEAS1 | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | 351_PEAS1 | 351_PEAS7-1-2-3 | 6 | 12 | 50 | 1151_PEAS1-1 | Eduardo_Frei_2 | 68.9 | 200 | PVC | 94.248 |  | 3 |  |  | 0.2004 | 25 | 0.00277 | 150 |  | PVC
2 | 351_PEAS2 | Lautaro_BombaT4 | 351_PEAS2 | 351_PEAS7-1-2-3 | 7 | 10 | 24 | 1151_PEAS2A | Lautaro_BombaT4 | 807 | 160 | PVC | 60.3187 | San Ignacio | 3 | 13.34% | 13.4521 | 6.4521 | 24 | 0.0076145 | 150 | 3 | PVC
3 | 351_PEAS3 | Las_Araucarias_BombaT4 | 351_PEAS3 | 351_PEAS7-1-2-3 | 5 | 10 | 31.54 | 1151_PEAS3 | Las_Araucarias_BombaT4 | 20.3 | 160 | AC | 60.3187 | Las Araucaria | 3 | 2.216% | #N/A | #N/A | 31.54 | #N/A | #N/A | 4 | AC
4 | 351_PEAS4 | El_Juncal_Bombas3T6 | 351_PEAS4 | 351_PEAS8 | 6 | 19 | 120 | 1151_PEAS4 | El_Juncal_Bombas3T6 | 824.5 | 315 | PVC | 233.7939 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno | 3 | 36.18% | 10.7798 | 4.7798 | 120 | 0.0055211 | 150 | 5 | PVC
5 | 351_PEAS5 | San_Ignacio_Bomba2T6 | 351_PEAS5 | 351_PEAS8-4-6 | 6 | 15 | 50 | 1151_PEAS5 | San_Ignacio_Bomba2T6 | 164.3 | 250 | HDPE | 147.2625 | Buenaventura | 3 | 23.12% | 6.6 | 0.17163 | 25 | 0.00099489 | 145 | 6 | HDPE
| 351_PEAS5 | San_Ignacio_Bomba2T6 | 351_PEAS5 | 351_PEAS8-4-6 | 6 | 15 | 50 | 1151_PEAS5-1 | San_Ignacio_2 | 191.1 | 200 | HDPE | 94.248 |  | 3 |  |  | 0.5918 | 25 | 0.0029493 | 145 |  | HDPE
6 | 351_PEAS6 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 351_PEAS6 | 351_PEAS4-6 | 7 | 10 | 120 | 1151_PEAS6-1 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 644.3 | 315 | PVC | 233.7939 | Valle Grande | 3 | 19.96% | 8.0361 | 1.0361 | 60 | 0.0015315 | 150 | 7 | PVC
| 351_PEAS6 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 351_PEAS6 | 351_PEAS4-6 | 7 | 10 | 120 | 1151_PEAS6-1 | Los_Boldos_2 | 644.3 | 315 | PVC | 233.7939 |  | 3 |  |  | 1.0361 | 60 | 0.0015315 | 150 |  | PVC
7 | 351_PEAS7 | Las_Esteras_Bomba2T8 | 351_PEAS7 | 1 | 8 | 18 | 68 | 1151_CONDDISP2 | Las_Esteras_Bomba2T8 | 14.1 | 400 | PVC | 376.992 | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio | 3 | 31.06% | 8.0025 | 0.002477 | 34 | 0.00016731 | 150 | 8 | PVC
| 351_PEAS7 | Las_Esteras_Bomba2T8 | 351_PEAS7 | 1 | 8 | 18 | 68 | 1151_CONDDISP2-1 | Las_Esteras_2 | 15 | 400 | PVC | 376.992 |  | 3 |  |  | 0.0026351 | 34 | 0.00016731 | 150 |  | PVC
8 | 351_PEAS8 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | 351_PEAS8 | 1 | 8 | 16 | 150 | 1151_CONDDISP3 | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458 | 489.3 | 355 | PVC | 296.9401 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | 3 | 68.46% | 8.6642 | 0.66425 | 75 | 0.0012929 | 150 | 9 | PVC
| 351_PEAS8 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | 351_PEAS8 | 1 | 8 | 16 | 150 | 1151_CONDDISP4 | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458 | 489.3 | 355 | PVC | 296.9401 |  | 3 |  |  | 0.66425 | 75 | 0.0012929 | 150 |  | PVC
9 | 351_PEAS9 | Las_Esteras_Bombas2T6 | 351_PEAS9 | 1 | 6 | 11 | 58 | 1151_CONDDISP1 | Las_Esteras_Bombas2T6 | 128 | 315 | PVC | 233.7939 | Cerveza Chile | 3 | 0.4803% | 6.1933 | 0.19332 | 58 | 0.0014384 | 150 | 10 | PVC
[6 empty] | Total Oferta | 1109.54 | [5 empty] | 2833.6839
En donde:
| Cod. Obra | Nombre Obra | Año Construcción | Estado Uso | Caudal | Altura Elevación Geométrica | Altura Elevación Manométrica
| 351_PEAS1 | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | 1998 | 1 | 50 | 6 | 12
| 351_PEAS2 | Lautaro_BombaT4 | 2004 | 1 | 24 | 7 | 10
| 351_PEAS3 | Las_Araucarias_BombaT4 | 1995 | 1 | 31.54 | 5 | 10
| 351_PEAS4 | El_Juncal_Bombas3T6 | 1993 | 1 | 120 | 6 | 19
| 351_PEAS5 | San_Ignacio_Bomba2T6 | 1994 | 1 | 50 | 6 | 15
| 351_PEAS6 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 1999 | 1 | 120 | 7 | 10
| 351_PEAS7 | Las_Esteras_Bomba2T8 | 1995 | 1 | 68 | 8 | 18
| 351_PEAS8 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | 1995 | 1 | 150 | 8 | 16
| 351_PEAS9 | Las_Esteras_Bombas2T6 | 1997 | 1 | 58 | 6 | 11
| Cod. Obra | Nombre Obra | % Demanda |  |  |  |  | 351_PEAS2
| 351_PEAS1 | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | 8.991% |  |  |  |  | 351_PEAS1
| 351_PEAS2 | Lautaro_BombaT4 | 13.34% |  |  |  |  | 351_PEAS3
| 351_PEAS3 | Las_Araucarias_BombaT4 | 2.216% |  |  |  |  | 351_PEAS7
| 351_PEAS4 | El_Juncal_Bombas3T6 | 36.18% |  |  |  |  | 351_PEAS9
| 351_PEAS5 | San_Ignacio_Bomba2T6 | 23.12% |  |  |  |  | 351_PEAS6
| 351_PEAS6 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 19.96% |  |  |  |  | 351_PEAS4
351_PEAS8
| Cod. Obra | Nombre Obra | % Demanda
| 351_PEAS7 | Las_Esteras_Bomba2T8 | 31.06%
| 351_PEAS8 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | 68.46%
| 351_PEAS9 | Las_Esteras_Bombas2T6 | 0.4803%

## TABLA N° 62 AUX PEAS
2
AUX 1
|  | Caracteristicas PEAP de Producción | [9 empty] | Conducción
| Cod. Obra | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | % Aporte Qmaxh | Sector |  | Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | % Aporte Qmaxh | Cod. Obra | L (m) | Diam (mm) | Mat. | Nombre Obra
| 351_PEAS1 | 6 | 12 | 50 | 8.991% | Vespucio |  | #N/A | #N/A | 7.9 | 8.991% | 1151_PEAS1 | 367.4 | 200 | AC | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6
| 351_PEAS2 | 2.9 | 10 | 24 | 13.34% | San Ignacio |  | 6.4521 | 13.4521 | 13.4521 | 13.34% | 1151_PEAS2A | 807 | 160 | PVC | Lautaro_BombaT4
| 351_PEAS3 | 5 | 10 | 31.54 | 2.216% | Las Araucaria |  | #N/A | #N/A | #N/A | 2.216% | 1151_PEAS3 | 20.3 | 160 | AC | Las_Araucarias_BombaT4
| 351_PEAS4 | 6 | 19 | 120 | 36.18% | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno |  | 4.7798 | 10.7798 | 10.7798 | 36.18% | 1151_PEAS4 | 824.5 | 315 | PVC | El_Juncal_Bombas3T6
| 351_PEAS5 | 6 | 15 | 50 | 23.12% | Buenaventura |  | 0.17163 | 6.1716 | 6.6 | 23.12% | 1151_PEAS5 | 164.3 | 250 | HDPE | San_Ignacio_Bomba2T6
| 351_PEAS6 | 7 | 10 | 60 | 19.96% | Valle Grande |  | 1.0361 | 8.0361 | 8.8 | 19.96% | 1151_PEAS6-1 | 644.3 | 315 | PVC | Los_Boldos_Bombas3T6
[7 empty] | 7 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Capacidad PEAP NBI
| Cod. Obra | % Aporte Qmaxh | Hg (m) | Perdida de Carga (m) | Hm (m) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre | secor
1 | 351_PEAS1 | 8.991% | 6 | 2.0971 | 8.0971 | 6 | 12 | 50 | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | Vespucio
2 | 351_PEAS2 | 13.34% | 2.9 | 6.4521 | 9.3521 | 2.9 | 10 | 24 | Lautaro_BombaT4 | San Ignacio
3 | 351_PEAS3 | 2.216% | 5 | 0.47755 | 5.4776 | 5 | 10 | 31.54 | Las_Araucarias_BombaT4 | Las Araucaria
4 | 351_PEAS4 | 36.18% | 6 | 4.7798 | 10.7798 | 6 | 19 | 120 | El_Juncal_Bombas3T6 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno
5 | 351_PEAS5 | 23.12% | 6 | 0.76343 | 6.7634 | 6 | 15 | 50 | San_Ignacio_Bomba2T6 | Buenaventura
6 | 351_PEAS6 | 19.96% | 7 | 1.0361 | 8.0361 | 7 | 10 | 60 | Los_Boldos_Bombas3T6 | Valle Grande
| Cod. Obra | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | % Aporte Qmaxh | Sector |  | Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | % Aporte Qmaxh | Cod. Obra | L (m) | Diam (mm) | Mat.
| 351_PEAS7 | 8 | 18 | 68 | 31.06% | San Ignacio; Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras |  | 0.0051121 | 8.0051 | 8 | 31.06% | 1151_CONDDISP2 | 14.1 | 400 | PVC
| 351_PEAS8 | 8 | 16 | 150 | 68.46% | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR |  | 1.3285 | 9.3285 | 8.5 | 68.46% | 1151_CONDDISP3 | 489.3 | 355 | PVC
| 351_PEAS9 | 6 | 11 | 58 | 0.4803% | Cerveza Chile |  | 0.19332 | 6.1933 | 6.1933 | 0.4803% | 1151_CONDDISP1 | 128 | 315 | PVC
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Capacidad PEAP NBI
| Cod. Obra | % Aporte Qmaxh | Hg (m) | Perdida de Carga (m) | Hm (m) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre | secor
7 | 351_PEAS7 | 31.06% | 8 | 0.0051121 | 8.0051 | 8 | 18 | 68 | Las_Esteras_Bomba2T8 | San Ignacio; Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras
8 | 351_PEAS8 | 68.46% | 8 | 1.3285 | 9.3285 | 8 | 16 | 150 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR
9 | 351_PEAS9 | 0.4803% | 6 | 0.19332 | 6.1933 | 6 | 11 | 58 | Las_Esteras_Bombas2T6 | Cerveza Chile
h pozo
7
|  | cota salida |  | cota entrada | Del H
| 351_PEAS1 | 480.1 | 473.1
| 351_PEAS2 | 484.7 | 477.7 | 480.6 | 2.9
351_PEAS3
351_PEAS4
351_PEAS5
351_PEAS6

## TABLA N°62 AUX Perdida de Carga
Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Mat. | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m)
351_PEAS1 |  | 351_PEAS1 | RED | [8 empty] | 2.0971
|  |  |  | 1151_PEAS1 | 25 | 367.4 | 200 | AC | 110 | 3 | 0.0049168 | 1.8967
|  |  |  | 1151_PEAS1-1 | 25 | 68.9 | 200 | PVC | 150 | 3 | 0.00277 | 0.2004
351_PEAS2 |  | 351_PEAS2 | RED | [8 empty] | 6.4521
|  |  |  | 1151_PEAS2A | 24 | 807 | 160 | PVC | 150 | 3 | 0.0076145 | 6.4521
351_PEAS3 |  | 351_PEAS3 | RED | [8 empty] | 0.47755
|  |  |  | 1151_PEAS3 | 31.54 | 20.3 | 160 | AC | 110 | 3 | 0.022405 | 0.47755
351_PEAS4 |  | 351_PEAS4 | 351_PEAS8 | [8 empty] | 4.7798
|  |  |  | 1151_PEAS4 | 120 | 824.5 | 315 | PVC | 150 | 3 | 0.0055211 | 4.7798
351_PEAS5 |  | 351_PEAS5 | RED | [8 empty] | 0.76343
|  |  |  | 1151_PEAS5 | 25 | 164.3 | 250 | HDPE | 145 | 3 | 0.00099489 | 0.17163
|  |  |  | 1151_PEAS5-1 | 25 | 191.1 | 200 | HDPE | 145 | 3 | 0.0029493 | 0.5918
351_PEAS6 |  | 351_PEAS6 | RED | [8 empty] | 1.0361
|  |  |  | 1151_PEAS6-1 | 60 | 644.3 | 315 | PVC | 150 | 3 | 0.0015315 | 1.0361
|  |  |  | 1151_PEAS6-1 | 60 | 644.3 | 315 | PVC | 150 | 3 | 0.0015315 | 1.0361
Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Mat. | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m)
351_PEAS7 |  | 351_PEAS7 | PTAS | [8 empty] | 0.0051121
|  |  |  | 1151_CONDDISP2 | 34 | 14.1 | 400 | PVC | 150 | 3 | 0.00016731 | 0.002477
|  |  |  | 1151_CONDDISP2-1 | 34 | 15 | 400 | PVC | 150 | 3 | 0.00016731 | 0.0026351
351_PEAS8 |  | 351_PEAS8 | PTAS | [8 empty] | 1.3285
|  |  |  | 1151_CONDDISP3 | 75 | 489.3 | 355 | PVC | 150 | 3 | 0.0012929 | 0.66425
|  |  |  | 1151_CONDDISP4 | 75 | 489.3 | 355 | PVC | 150 | 3 | 0.0012929 | 0.66425
351_PEAS9 |  | 351_PEAS9 | PTAS | [8 empty] | 0.19332
|  |  |  | 1151_CONDDISP1 | 58 | 128 | 315 | PVC | 150 | 3 | 0.0014384 | 0.19332

## TABLA N° 62_
TABLA N° 62
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Recolección por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
11 |  | 1 | Nombre Sector: |  | Vespucio
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS1
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 50 | 12 | 14.7561 | 8.0971 | 35.2439 | 3.9029
|  |  | 2026 | 50 | 12 | 14.8788 | 8.0971 | 35.1212 | 3.9029
3 | 8.991% |  | 2027 | 50 | 12 | 15.0016 | 8.0971 | 34.9984 | 3.9029
|  |  | 2028 | 50 | 12 | 15.1243 | 8.0971 | 34.8757 | 3.9029
|  |  | 2029 | 50 | 12 | 15.2471 | 8.0971 | 34.7529 | 3.9029
|  |  | 2030 | 50 | 12 | 15.3699 | 8.0971 | 34.6301 | 3.9029
|  |  | 2031 | 50 | 12 | 15.4926 | 8.0971 | 34.5074 | 3.9029
|  |  | 2032 | 50 | 12 | 15.6154 | 8.0971 | 34.3846 | 3.9029
|  |  | 2033 | 50 | 12 | 15.7381 | 8.0971 | 34.2619 | 3.9029
|  |  | 2034 | 50 | 12 | 15.8609 | 8.0971 | 34.1391 | 3.9029
|  |  | 2035 | 50 | 12 | 15.9836 | 8.0971 | 34.0164 | 3.9029
|  |  | 2036 | 50 | 12 | 16.1064 | 8.0971 | 33.8936 | 3.9029
|  |  | 2037 | 50 | 12 | 16.2291 | 8.0971 | 33.7709 | 3.9029
|  |  | 2038 | 50 | 12 | 16.3519 | 8.0971 | 33.6481 | 3.9029
|  |  | 2039 | 50 | 12 | 16.4746 | 8.0971 | 33.5254 | 3.9029
|  |  | 2040 | 50 | 12 | 16.5974 | 8.0971 | 33.4026 | 3.9029
Demanda:9,0% de Qmaxh
11 |  | 2 | Nombre Sector: |  | San Ignacio
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | Lautaro_BombaT4
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS2
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 24 | 10 | 21.8917 | 9.3521 | 2.1083 | 0.64786
|  |  | 2026 | 24 | 10 | 22.0738 | 9.3521 | 1.9262 | 0.64786
3 | 13.34% |  | 2027 | 24 | 10 | 22.2559 | 9.3521 | 1.7441 | 0.64786
|  |  | 2028 | 24 | 10 | 22.438 | 9.3521 | 1.562 | 0.64786
|  |  | 2029 | 24 | 10 | 22.6202 | 9.3521 | 1.3798 | 0.64786
|  |  | 2030 | 24 | 10 | 22.8023 | 9.3521 | 1.1977 | 0.64786
|  |  | 2031 | 24 | 10 | 22.9844 | 9.3521 | 1.0156 | 0.64786
|  |  | 2032 | 24 | 10 | 23.1665 | 9.3521 | 0.8335 | 0.64786
|  |  | 2033 | 24 | 10 | 23.3486 | 9.3521 | 0.65139 | 0.64786
|  |  | 2034 | 24 | 10 | 23.5307 | 9.3521 | 0.46927 | 0.64786
|  |  | 2035 | 24 | 10 | 23.7128 | 9.3521 | 0.28716 | 0.64786
|  |  | 2036 | 24 | 10 | 23.895 | 9.3521 | 0.10504 | 0.64786
|  |  | 2037 | 24 | 10 | 24.0771 | 9.3521 | -0.077075 | 0.64786
|  |  | 2038 | 24 | 10 | 24.2592 | 9.3521 | -0.25919 | 0.64786
|  |  | 2039 | 24 | 10 | 24.4413 | 9.3521 | -0.44131 | 0.64786
|  |  | 2040 | 24 | 10 | 24.6234 | 9.3521 | -0.62342 | 0.64786
Demanda:13,3% de Qmaxh
11 |  | 3 | Nombre Sector: |  | Las Araucaria
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | Las_Araucarias_BombaT4
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS3
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 31.54 | 10 | 3.6372 | 5.4776 | 27.9028 | 4.5224
|  |  | 2026 | 31.54 | 10 | 3.6674 | 5.4776 | 27.8726 | 4.5224
3 | 2.216% |  | 2027 | 31.54 | 10 | 3.6977 | 5.4776 | 27.8423 | 4.5224
|  |  | 2028 | 31.54 | 10 | 3.7279 | 5.4776 | 27.8121 | 4.5224
|  |  | 2029 | 31.54 | 10 | 3.7582 | 5.4776 | 27.7818 | 4.5224
|  |  | 2030 | 31.54 | 10 | 3.7884 | 5.4776 | 27.7516 | 4.5224
|  |  | 2031 | 31.54 | 10 | 3.8187 | 5.4776 | 27.7213 | 4.5224
|  |  | 2032 | 31.54 | 10 | 3.849 | 5.4776 | 27.691 | 4.5224
|  |  | 2033 | 31.54 | 10 | 3.8792 | 5.4776 | 27.6608 | 4.5224
|  |  | 2034 | 31.54 | 10 | 3.9095 | 5.4776 | 27.6305 | 4.5224
|  |  | 2035 | 31.54 | 10 | 3.9397 | 5.4776 | 27.6003 | 4.5224
|  |  | 2036 | 31.54 | 10 | 3.97 | 5.4776 | 27.57 | 4.5224
|  |  | 2037 | 31.54 | 10 | 4.0002 | 5.4776 | 27.5398 | 4.5224
|  |  | 2038 | 31.54 | 10 | 4.0305 | 5.4776 | 27.5095 | 4.5224
|  |  | 2039 | 31.54 | 10 | 4.0608 | 5.4776 | 27.4792 | 4.5224
|  |  | 2040 | 31.54 | 10 | 4.091 | 5.4776 | 27.449 | 4.5224
Demanda:2,2% de Qmaxh
11 |  | 4 | Nombre Sector: |  | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | El_Juncal_Bombas3T6
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS4
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 120 | 19 | 59.3805 | 10.7798 | 60.6195 | 8.2202
|  |  | 2026 | 120 | 19 | 59.8745 | 10.7798 | 60.1255 | 8.2202
3 | 36.18% |  | 2027 | 120 | 19 | 60.3685 | 10.7798 | 59.6315 | 8.2202
|  |  | 2028 | 120 | 19 | 60.8625 | 10.7798 | 59.1375 | 8.2202
|  |  | 2029 | 120 | 19 | 61.3564 | 10.7798 | 58.6436 | 8.2202
|  |  | 2030 | 120 | 19 | 61.8504 | 10.7798 | 58.1496 | 8.2202
|  |  | 2031 | 120 | 19 | 62.3444 | 10.7798 | 57.6556 | 8.2202
|  |  | 2032 | 120 | 19 | 62.8384 | 10.7798 | 57.1616 | 8.2202
|  |  | 2033 | 120 | 19 | 63.3324 | 10.7798 | 56.6676 | 8.2202
|  |  | 2034 | 120 | 19 | 63.8264 | 10.7798 | 56.1736 | 8.2202
|  |  | 2035 | 120 | 19 | 64.3203 | 10.7798 | 55.6797 | 8.2202
|  |  | 2036 | 120 | 19 | 64.8143 | 10.7798 | 55.1857 | 8.2202
|  |  | 2037 | 120 | 19 | 65.3083 | 10.7798 | 54.6917 | 8.2202
|  |  | 2038 | 120 | 19 | 65.8023 | 10.7798 | 54.1977 | 8.2202
|  |  | 2039 | 120 | 19 | 66.2963 | 10.7798 | 53.7037 | 8.2202
|  |  | 2040 | 120 | 19 | 66.7903 | 10.7798 | 53.2097 | 8.2202
Demanda:36,2% de Qmaxh
11 |  | 5 | Nombre Sector: |  | Buenaventura
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | San_Ignacio_Bomba2T6
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS5
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 50 | 15 | 37.9354 | 6.7634 | 12.0646 | 8.2366
|  |  | 2026 | 50 | 15 | 38.251 | 6.7634 | 11.749 | 8.2366
3 | 23.12% |  | 2027 | 50 | 15 | 38.5666 | 6.7634 | 11.4334 | 8.2366
|  |  | 2028 | 50 | 15 | 38.8822 | 6.7634 | 11.1178 | 8.2366
|  |  | 2029 | 50 | 15 | 39.1978 | 6.7634 | 10.8022 | 8.2366
|  |  | 2030 | 50 | 15 | 39.5134 | 6.7634 | 10.4866 | 8.2366
|  |  | 2031 | 50 | 15 | 39.8289 | 6.7634 | 10.1711 | 8.2366
|  |  | 2032 | 50 | 15 | 40.1445 | 6.7634 | 9.8555 | 8.2366
|  |  | 2033 | 50 | 15 | 40.4601 | 6.7634 | 9.5399 | 8.2366
|  |  | 2034 | 50 | 15 | 40.7757 | 6.7634 | 9.2243 | 8.2366
|  |  | 2035 | 50 | 15 | 41.0913 | 6.7634 | 8.9087 | 8.2366
|  |  | 2036 | 50 | 15 | 41.4068 | 6.7634 | 8.5932 | 8.2366
|  |  | 2037 | 50 | 15 | 41.7224 | 6.7634 | 8.2776 | 8.2366
|  |  | 2038 | 50 | 15 | 42.038 | 6.7634 | 7.962 | 8.2366
|  |  | 2039 | 50 | 15 | 42.3536 | 6.7634 | 7.6464 | 8.2366
|  |  | 2040 | 50 | 15 | 42.6692 | 6.7634 | 7.3308 | 8.2366
Demanda:23,1% de Qmaxh
11 |  | 6 | Nombre Sector: |  | Valle Grande
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | Los_Boldos_Bombas3T6
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS6
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 60 | 10 | 32.7571 | 8.0361 | 27.2429 | 1.9639
|  |  | 2026 | 60 | 10 | 33.0296 | 8.0361 | 26.9704 | 1.9639
3 | 19.96% |  | 2027 | 60 | 10 | 33.3021 | 8.0361 | 26.6979 | 1.9639
|  |  | 2028 | 60 | 10 | 33.5746 | 8.0361 | 26.4254 | 1.9639
|  |  | 2029 | 60 | 10 | 33.8472 | 8.0361 | 26.1528 | 1.9639
|  |  | 2030 | 60 | 10 | 34.1197 | 8.0361 | 25.8803 | 1.9639
|  |  | 2031 | 60 | 10 | 34.3922 | 8.0361 | 25.6078 | 1.9639
|  |  | 2032 | 60 | 10 | 34.6647 | 8.0361 | 25.3353 | 1.9639
|  |  | 2033 | 60 | 10 | 34.9372 | 8.0361 | 25.0628 | 1.9639
|  |  | 2034 | 60 | 10 | 35.2097 | 8.0361 | 24.7903 | 1.9639
|  |  | 2035 | 60 | 10 | 35.4822 | 8.0361 | 24.5178 | 1.9639
|  |  | 2036 | 60 | 10 | 35.7547 | 8.0361 | 24.2453 | 1.9639
|  |  | 2037 | 60 | 10 | 36.0272 | 8.0361 | 23.9728 | 1.9639
|  |  | 2038 | 60 | 10 | 36.2997 | 8.0361 | 23.7003 | 1.9639
|  |  | 2039 | 60 | 10 | 36.5722 | 8.0361 | 23.4278 | 1.9639
|  |  | 2040 | 60 | 10 | 36.8447 | 8.0361 | 23.1553 | 1.9639
Demanda:20,0% de Qmaxh

## TABLA N° 63
TABLA N° 63
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Recolección por Sector Abastecido
(Con Proyecto)
Nombre Sector: |  | San Ignacio
Nombre Planta Elevadora (1): |  | Lautaro_BombaT4
Código NBI: |  | 351_PEAS2
Año | Deficit Sin Proyecto |  | Obra proyectada |  | Balance con Proyecto
| Q máx. diario (l/s) | Helev. (m) | Q (l/s) | Helev. (m) | Q máx (l/s) | Helev. (m)
2025 | 2.1083 | 0.64786 |  |  | 2.1083 | 0.64786
2026 | 1.9262 | 0.64786 |  |  | 1.9262 | 0.64786
2027 | 1.7441 | 0.64786 |  |  | 1.7441 | 0.64786
2028 | 1.562 | 0.64786 |  |  | 1.562 | 0.64786
2029 | 1.3798 | 0.64786 |  |  | 1.3798 | 0.64786
2030 | 1.1977 | 0.64786 |  |  | 1.1977 | 0.64786
2031 | 1.0156 | 0.64786 |  |  | 1.0156 | 0.64786
2032 | 0.8335 | 0.64786 |  |  | 0.8335 | 0.64786
2033 | 0.65139 | 0.64786 |  |  | 0.65139 | 0.64786
2034 | 0.46927 | 0.64786 |  |  | 0.46927 | 0.64786
2035 | 0.28716 | 0.64786 | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m |  | 0.28716 | 0.64786
2036 | 0.10504 | 0.64786 |  |  | 0.10504 | 0.64786
2037 | -0.077075 | 0.64786 | 1 |  | 0.92292 | 0.64786
2038 | -0.25919 | 0.64786 |  |  | 0.74081 | 0.64786
2039 | -0.44131 | 0.64786 |  |  | 0.55869 | 0.64786
2040 | -0.62342 | 0.64786 |  |  | 0.37658 | 0.64786

## TABLA N°63 AUX IMP REC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
| Cod. Obra | Cod. Obra Asociada | L (m) | Diam (mm) | Mat | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s) |  | Nombre Obra | Demanda
1 | 1151_PEAS1 | 351_PEAS1 | 367.4 | 200 | AC | 3 | 94.248 |  | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6 | 50
2 | 1151_PEAS1-1 | 351_PEAS1 | 68.9 | 200 | PVC | 3 | 94.248 |  | Eduardo_Frei_2 | 50
3 | 1151_PEAS2A | 351_PEAS2 | 807 | 160 | PVC | 3 | 60.3187 |  | Lautaro_BombaT4 | 24
8 | 1151_PEAS3 | 351_PEAS3 | 20.3 | 160 | AC | 3 | 60.3187 |  | Las_Araucarias_BombaT4 | 31.54
4 | 1151_PEAS4 | 351_PEAS4 | 824.5 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | El_Juncal_Bombas3T6 | 120
5 | 1151_PEAS5 | 351_PEAS5 | 164.3 | 250 | HDPE | 3 | 147.2625 |  | San_Ignacio_Bomba2T6 | 50
6 | 1151_PEAS5-1 | 351_PEAS5 | 191.1 | 200 | HDPE | 3 | 94.248 |  | San_Ignacio_2 | 50
7 | 1151_PEAS6-1 | 351_PEAS6 | 644.3 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | Los_Boldos_Bombas3T6 | 60
| Cod. Obra | Cod. Obra Asociada | L (m) | Diam (mm) | Mat | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s) |  | Nombre Obra
| 1151_CONDDISP2 | 351_PEAS7 | 14.1 | 400 | PVC | 3 | 376.992 |  | Las_Esteras_Bomba2T8
| 1151_CONDDISP2-1 | 351_PEAS7 | 15 | 400 | PVC | 3 | 376.992 |  | Las_Esteras_2
| 1151_CONDDISP3 | 351_PEAS8 | 489.3 | 355 | PVC | 3 | 296.9401 |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458
| 1151_CONDDISP4 | 351_PEAS8 | 489.3 | 355 | PVC | 3 | 296.9401 |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458
| 1151_CONDDISP1 | 351_PEAS9 | 128 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | Las_Esteras_Bombas2T6
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1151_PEAS1; 1151_PEAS1-1 | 351_PEAS1 | 367.4 | 200 | AC | 3 | 94.248 |  | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6; Eduardo_Frei_2 | Vespucio | 50
2 | 1151_PEAS2A | 351_PEAS2 | 807 | 160 | PVC | 3 | 60.3187 |  | Lautaro_BombaT4 | San Ignacio | 24
3 | 1151_PEAS3 | 351_PEAS3 | 20.3 | 160 | AC | 3 | 60.3187 |  | Las_Araucarias_BombaT4 | Las Araucaria | 31.54
4 | 1151_PEAS4 | 351_PEAS4 | 824.5 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | El_Juncal_Bombas3T6 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno | 120
5 | 1151_PEAS5; 1151_PEAS5-1 | 351_PEAS5 | 164.3 | 250 | HDPE | 3 | 147.2625 |  | San_Ignacio_Bomba2T6 ; San_Ignacio_2 | Buenaventura | 50
5 | 1151_PEAS5-1; 1151_PEAS6-1 | 351_PEAS5 | 191.1 | 200 | HDPE | 3 | 94.248 |  | San_Ignacio_2; Los_Boldos_Bombas3T6 | Valle Grande | 60
6 | 1151_PEAS6-1 | 351_PEAS6 | 644.3 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | Los_Boldos_Bombas3T6 | Valle Grande | 60
7 | 1151_CONDDISP2; 1151_CONDDISP2-1 | 351_PEAS7 | 14.1 | 400 | PVC | 3 | 376.992 |  | Las_Esteras_Bomba2T8; Las_Esteras_2 | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio | 68
8 | 1151_CONDDISP3; 1151_CONDDISP4 | 351_PEAS8 | 489.3 | 355 | PVC | 3 | 296.9401 |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458; C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | 150
9 | 1151_CONDDISP1 | 351_PEAS9 | 128 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | Las_Esteras_Bombas2T6 | Cerveza Chile | 58

## TABLA N° 64
TABLA N° 64
Balance Oferta-Demanda Impulsiones
(Sin Proyecto)
11 | 1 | Nombre Sector: |  | Vespucio
10 |  | Nombre Conducción: |  | Av_Eduardo Frei_Bomba1T4-1T6; Eduardo_Frei_2
2 |  | Código NBI: |  | 1151_PEAS1; 1151_PEAS1-1
5 |  | Etapa: |  | Recolección
7 |  | Año | 1151_PEAS1 |  |  | 1151_PEAS1-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s) | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Cualdal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2026 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2027 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2028 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2029 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2030 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2031 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2032 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2033 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2034 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2035 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2036 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2037 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2038 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2039 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
|  | 2040 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 188.496 | 50 | 138.496
11 | 2 | Nombre Sector: |  | San Ignacio
10 |  | Nombre Conducción: |  | Lautaro_BombaT4
2 |  | Código NBI: |  | 1151_PEAS2A
5 |  | Etapa: |  | Recolección
7 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2026 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2027 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2028 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2029 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2030 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2031 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2032 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2033 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2034 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2035 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2036 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2037 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2038 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2039 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
|  | 2040 | 160 | 1.1937 | 60.3187 | 60.3187 | 24 | 36.3187
11 | 3 | Nombre Sector: |  | Las Araucaria
10 |  | Nombre Conducción: |  | Las_Araucarias_BombaT4
2 |  | Código NBI: |  | 1151_PEAS3
5 |  | Etapa: |  | Recolección
7 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2026 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2027 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2028 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2029 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2030 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2031 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2032 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2033 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2034 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2035 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2036 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2037 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2038 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2039 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
|  | 2040 | 160 | 1.5687 | 60.3187 | 60.3187 | 31.54 | 28.7787
11 | 4 | Nombre Sector: |  | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno
10 |  | Nombre Conducción: |  | El_Juncal_Bombas3T6
2 |  | Código NBI: |  | 1151_PEAS4
5 |  | Etapa: |  | Recolección
7 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2026 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2027 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2028 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2029 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2030 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2031 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2032 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2033 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2034 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2035 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2036 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2037 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2038 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2039 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
|  | 2040 | 315 | 1.5398 | 233.7939 | 233.7939 | 120 | 113.7939
11 | 5 | Nombre Sector: |  | Buenaventura
10 |  | Nombre Conducción: |  | San_Ignacio_Bomba2T6 ; San_Ignacio_2
2 |  | Código NBI: |  | 1151_PEAS5; 1151_PEAS5-1
5 |  | Etapa: |  | Recolección
7 |  | Año | 1151_PEAS5 |  |  | 1151_PEAS5-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s) | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2026 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2027 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2028 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2029 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2030 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2031 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2032 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2033 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2034 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2035 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2036 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2037 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2038 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2039 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
|  | 2040 | 250 | 1.0186 | 147.2625 | 200 | 1.5915 | 94.248 | 241.5105 | 50 | 191.5105
11 | 6 | Nombre Sector: |  | Valle Grande
10 |  | Nombre Conducción: |  | Los_Boldos_Bombas3T6
2 |  | Código NBI: |  | 1151_PEAS6-1
5 |  | Etapa: |  | Recolección
7 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2026 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2027 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2028 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2029 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2030 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2031 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2032 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2033 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2034 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2035 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2036 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2037 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2038 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2039 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939
|  | 2040 | 315 | 0.76991 | 233.7939 | 233.7939 | 60 | 173.7939

## TABLA N° 68
TABLA N° 68
Balance Oferta-Demanda Red de Alcantarillado
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Etapa: | Recolección
Año | Cañerías Con Déficit de Capacidad de Porteo (Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red)
| Identificación de la Cañería (Diámetro, Longitud, Ubicación) | Oferta (l/s) Q máximo de Porteo H=0,7*D | Demanda Q máx horario A.S. (l/s) | Déficit Q (l/s)
0 | NO SE PRESENTAN DEFICIT
5 | NO SE PRESENTAN DEFICIT
15 | NO SE PRESENTAN DEFICIT

## TABLA N° 70
TABLA N° 70
Balance Oferta-Demanda Grupos Electrógenos
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: Quilicura-Valle Grande
Etapa | Recolección y Disposición
Periodo Informado | Región | Localidad Ubicación | Descripción Localidad Ubicación | Instalación (1) |  |  | Grupo Electrógeno | [5 empty] | Observ (3) | Validación Capacidad Grupo Sin proyecto
|  |  |  | Código Obra | Nombre Obra | Potencia Máxima Instalada kW | Código Obra | Descripción Estado Uso | Descripción Tipo | Capacidad KVA | Autonomía Hrs (2) | Arranque Automático o con Operador |  | Potencaia a Respaldar (4) | Cumple Capacidad drel Grupo
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 1501_PTAR_1 | Planta_Tratamiento | 472 | 1601_GP_ALC1 | 1 | FIJO | 265KVA | 18 | NO | No se opera con la totalidad de los aireadores | 180 | NO
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 351_PEAS4 | El_Juncal_Bombas3T6 | 35 | 1601_GP_AP5 | 1 | MOVIL | 75KVA | 8 | NO |  | 35 | SI
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 351_PEAS6 | Los_Boldos_Bombas3T6 | 24 | 1601_GP_ALC2 | 1 | MOVIL | 40KVA | 8 | NO |  | 24 | SI
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL | 351_PEAS8 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | 32 | 1601_GP_AP8 | 1 | MOVIL | 75KVA | 8 | NO |  | 32 | SI
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL |  | SAN CRISTOBAL/MOVIL |  | 1601_GP_AP12 | 1 | MOVIL | 75KVA | 8 | NO
200912 | REGION METROPOLITANA | 274 | LOTEO INDUSTRIAL |  | SAN CRISTOBAL/MOVIL |  | 1601_GP_ALC3 | 1 | MOVIL | 40/44KVA | 8 | NO

## TABLA N° 72_
TABLA N° 72
Balance Oferta-Demanda
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta: | Pta Tratamiento
Código NBI: | 1
Tratamiento Preliminar
Etapa: | Disposición
Año | Capacidad (Q máx. hor diseño) (l/s) | Demanda (Q máx. hor) (l/s) (1) | Balance Sin Proy. (l/s)
2025 | 220 | 207.0019 | 12.9981
2026 | 220 | 208.3672 | 11.6328
2027 | 220 | 209.7324 | 10.2676
2028 | 220 | 211.0977 | 8.9023
2029 | 220 | 212.4629 | 7.5371
2030 | 220 | 213.8281 | 6.1719
2031 | 220 | 215.1934 | 4.8066
2032 | 220 | 216.5586 | 3.4414
2033 | 220 | 217.9239 | 2.0761
2034 | 220 | 219.2891 | 0.7109
2035 | 220 | 220.6543 | -0.65433
2036 | 220 | 222.0196 | -2.0196
2037 | 220 | 223.3848 | -3.3848
2038 | 220 | 224.7501 | -4.7501
2039 | 220 | 226.1153 | -6.1153
2040 | 220 | 227.4805 | -7.4805

## TABLA N° 73
TABLA N° 73
Balance Oferta-Demanda
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector
(Con Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta: | Pta Tratamiento
Código NBI: | 1
Tratamiento Preliminar
Etapa: | Disposición
Año | Deficit Sin Proy. (l/s) | Obra Proyectada (Q máx. horario) (l/s) | Balance Con Proy. (l/s)
2025 | 12.9981 |  | 12.9981
2026 | 11.6328 |  | 11.6328
2027 | 10.2676 |  | 10.2676
2028 | 8.9023 |  | 8.9023
2029 | 7.5371 |  | 7.5371
2030 | 6.1719 |  | 6.1719
2031 | 4.8066 |  | 4.8066
2032 | 3.4414 |  | 3.4414
2033 | 2.0761 | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s | 2.0761
2034 | 0.7109 |  | 0.7109
2035 | -0.65433 | 10 | 9.3457
2036 | -2.0196 |  | 7.9804
2037 | -3.3848 |  | 6.6152
2038 | -4.7501 |  | 5.2499
2039 | -6.1153 |  | 3.8847
2040 | -7.4805 |  | 2.5195

## TABLA N° 78_
TABLA N° 78
Balance Oferta-Demanda Capacidad Hidráulica
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector Tecnología Lagunas de Estabilización
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta: | Pta Tratamiento
Código BI: | 1
Tratamiento Biológico
Etapa: | Disposición
Año | Capacidad Hidráulica (Q medio diseño) (l/s) | Demanda Hidráulica (Q medio Total proyectado) (1) (l/s) | Balance Sin Proy. (l/s)
2025 | 180.9 | 103.5182 | 77.3818
2026 | 180.9 | 104.1746 | 76.7254
2027 | 180.9 | 104.831 | 76.069
2028 | 180.9 | 105.4873 | 75.4127
2029 | 180.9 | 106.1437 | 74.7563
2030 | 180.9 | 106.8001 | 74.0999
2031 | 180.9 | 107.4564 | 73.4436
2032 | 180.9 | 108.1128 | 72.7872
2033 | 180.9 | 108.7692 | 72.1308
2034 | 180.9 | 109.4255 | 71.4745
2035 | 180.9 | 110.0819 | 70.8181
2036 | 180.9 | 110.7383 | 70.1617
2037 | 180.9 | 111.3946 | 69.5054
2038 | 180.9 | 112.051 | 68.849
2039 | 180.9 | 112.7074 | 68.1926
2040 | 180.9 | 113.3637 | 67.5363

## TABLA N° 80_
TABLA N° 80
Balance Oferta-Demanda Capacidad Carga Orgánica
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta: | Pta Tratamiento
Código BI: | 1
Tratamiento Biológico
Etapa: | Disposición
Año | Capacidad de Carga (carga diseño) (KgDBO5/día) | Demanda Carga (carga proyectada) (KgDBO5/día) | Balance Carga Sin Proyecto (KgDBO5/día)
2025 | 5196 | 2598.6088 | 2597.3912
2026 | 5196 | 2615.6218 | 2580.3782
2027 | 5196 | 2632.6347 | 2563.3653
2028 | 5196 | 2649.6477 | 2546.3523
2029 | 5196 | 2666.6607 | 2529.3393
2030 | 5196 | 2683.6737 | 2512.3263
2031 | 5196 | 2700.6867 | 2495.3133
2032 | 5196 | 2717.6997 | 2478.3003
2033 | 5196 | 2734.7127 | 2461.2873
2034 | 5196 | 2751.7257 | 2444.2743
2035 | 5196 | 2768.7386 | 2427.2614
2036 | 5196 | 2785.7516 | 2410.2484
2037 | 5196 | 2802.7646 | 2393.2354
2038 | 5196 | 2819.7776 | 2376.2224
2039 | 5196 | 2836.7906 | 2359.2094
2040 | 5196 | 2853.8036 | 2342.1964

## TABLA N° 84_
TABLA N° 84
Balance Oferta-Demanda Desinfección
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector
(Sin Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta: | Pta Tratamiento
Código BI: | 1
Desinfección
Etapa: | Disposición
Año | Capacidad (Q med. diseño) (l/s) | Demanda (Q medio diario proyectado) (1) (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s)
2025 | 200 | 103.5182 | 96.4818
2026 | 200 | 104.1746 | 95.8254
2027 | 200 | 104.831 | 95.169
2028 | 200 | 105.4873 | 94.5127
2029 | 200 | 106.1437 | 93.8563
2030 | 200 | 106.8001 | 93.1999
2031 | 200 | 107.4564 | 92.5436
2032 | 200 | 108.1128 | 91.8872
2033 | 200 | 108.7692 | 91.2308
2034 | 200 | 109.4255 | 90.5745
2035 | 200 | 110.0819 | 89.9181
2036 | 200 | 110.7383 | 89.2617
2037 | 200 | 111.3946 | 88.6054
2038 | 200 | 112.051 | 87.949
2039 | 200 | 112.7074 | 87.2926
2040 | 200 | 113.3637 | 86.6363

## TABLA N° 86_
TABLA N° 86
Balance Oferta-Demanda Deshidratación de Lodos
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector
(Con Proyecto)
Nombre Sector: | Quilicura-Valle Grande
Nombre Planta: | Pta Tratamiento
Código NBI: | 1
Deshidratación | [7 empty] | Coef DBO5 | 0.6
Humedad del lodo (%) : 75% | [7 empty] | Coef m3 lodo / dia | 0.03
Etapa: | Disposición | [6 empty] | Decanter Base Humeda |  | 5.5 | m3/hr
Año | Capacidad diseño producción Lodos a deshidratar (1) |  | Número de horas de operación/día | Demanda Lodos a deshidratar Proyectada (1) |  | Balance Con Proy. (1) |  | Carga total proy. (KgDBO5/dia)
| kg lodo/día | m3 lodo/día | Hrs. | kg lodo/día | m3 lodo/día | kg lodo/día | m3 lodo/día | TOTAL
2025 |  | 88 | 16 |  | 51.9722 |  | 36.0278 | 2598.6088 | 1559.1653 | 51.9722
2026 |  | 88 | 16 |  | 52.3124 |  | 35.6876 | 2615.6218 | 1569.3731 | 52.3124
2027 |  | 88 | 16 |  | 52.6527 |  | 35.3473 | 2632.6347 | 1579.5808 | 52.6527
2028 |  | 88 | 16 |  | 52.993 |  | 35.007 | 2649.6477 | 1589.7886 | 52.993
2029 |  | 88 | 16 |  | 53.3332 |  | 34.6668 | 2666.6607 | 1599.9964 | 53.3332
2030 |  | 88 | 16 |  | 53.6735 |  | 34.3265 | 2683.6737 | 1610.2042 | 53.6735
2031 |  | 88 | 16 |  | 54.0137 |  | 33.9863 | 2700.6867 | 1620.412 | 54.0137
2032 |  | 88 | 16 |  | 54.354 |  | 33.646 | 2717.6997 | 1630.6198 | 54.354
2033 |  | 88 | 16 |  | 54.6943 |  | 33.3057 | 2734.7127 | 1640.8276 | 54.6943
2034 |  | 88 | 16 |  | 55.0345 |  | 32.9655 | 2751.7257 | 1651.0354 | 55.0345
2035 |  | 88 | 16 |  | 55.3748 |  | 32.6252 | 2768.7386 | 1661.2432 | 55.3748
2036 |  | 88 | 16 |  | 55.715 |  | 32.285 | 2785.7516 | 1671.451 | 55.715
2037 |  | 88 | 16 |  | 56.0553 |  | 31.9447 | 2802.7646 | 1681.6588 | 56.0553
2038 |  | 88 | 16 |  | 56.3956 |  | 31.6044 | 2819.7776 | 1691.8666 | 56.3956
2039 |  | 88 | 16 |  | 56.7358 |  | 31.2642 | 2836.7906 | 1702.0743 | 56.7358
2040 |  | 88 | 16 |  | 57.0761 |  | 30.9239 | 2853.8036 | 1712.2821 | 57.0761

## TABLA N° 94 AUX PEAS
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Cod. Obra | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | % Aporte Qmaxh | Sector |  | Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | Hg + Perdida de Carga (m) | % Aporte Qmaxh | Cod. Obra | L (m) | Diam (mm) | Mat.
| 351_PEAS7 | 8 | 8.0051 | 68 | 31.06% | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio |  | 0.002477 | 8.0025 | 8 | 31.06% | 1151_CONDDISP2 | 14.1 | 400 | PVC
| 351_PEAS8 | 8 | 9.3285 | 150 | 68.46% | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR |  | 0.66425 | 8.6642 | 8.5 | 68.46% | 1151_CONDDISP3 | 489.3 | 355 | PVC
| 351_PEAS9 | 6 | 6.1933 | 58 | 0.4803% | Cerveza Chile |  | 0.19332 | 6.1933 | 6.1933 | 0.4803% | 1151_CONDDISP1 | 128 | 315 | PVC
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Capacidad PEAP NBI
| Cod. Obra | % Aporte Qmaxh | Hg (m) | Perdida de Carga (m) | Hm (m) | Hg (m) | Hm (m) | Q l/s | Nombre | secor
7 | 351_PEAS7 | 31.06% | 8 | 0.0051121 | 8.0051 | 8 | 8.0051 | 68 | Las_Esteras_Bomba2T8 | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio
8 | 351_PEAS8 | 68.46% | 8 | 1.3285 | 9.3285 | 8 | 9.3285 | 150 | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR
9 | 351_PEAS9 | 0.4803% | 6 | 0.19332 | 6.1933 | 6 | 6.1933 | 58 | Las_Esteras_Bombas2T6 | Cerveza Chile

## TABLA N°94 AUX Perdida de C
Cod. Obra | Nombre Obra | Origen | Destino Final | Cod. Obra | Q l/s | L (m) | Diam (mm) | Mat. | Coef Rugos | V (m/s) | J | JL+ 5% JL (m)
351_PEAS7 |  | 351_PEAS7 | PTAS | [8 empty] | 0.0051121
|  |  |  | 1151_CONDDISP2 | 34 | 14.1 | 400 | PVC | 150 | 3 | 0.00016731 | 0.002477
|  |  |  | 1151_CONDDISP2-1 | 34 | 15 | 400 | PVC | 150 | 3 | 0.00016731 | 0.0026351
351_PEAS8 |  | 351_PEAS8 | PTAS | [8 empty] | 1.3285
|  |  |  | 1151_CONDDISP3 | 75 | 489.3 | 355 | PVC | 150 | 3 | 0.0012929 | 0.66425
|  |  |  | 1151_CONDDISP4 | 75 | 489.3 | 355 | PVC | 150 | 3 | 0.0012929 | 0.66425
351_PEAS9 |  | 351_PEAS9 | PTAS | [8 empty] | 0.19332
|  |  |  | 1151_CONDDISP1 | 58 | 128 | 315 | PVC | 150 | 3 | 0.0014384 | 0.19332

## TABLA N° 94_
TABLA N° 94
Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Disposición por Sector Abastecido
(Sin Proyecto)
11 |  | 7 | Nombre Sector: |  | San Ignacio; Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | Las_Esteras_Bomba2T8
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS7
|  |  | Etapa: |  | Disposición
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx.Horario (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 68 | 18 | 50.9807 | 8.0051 | 17.0193 | 9.9949
|  |  | 2026 | 68 | 18 | 51.4048 | 8.0051 | 16.5952 | 9.9949
3 | 31.06% |  | 2027 | 68 | 18 | 51.8289 | 8.0051 | 16.1711 | 9.9949
|  |  | 2028 | 68 | 18 | 52.253 | 8.0051 | 15.747 | 9.9949
|  |  | 2029 | 68 | 18 | 52.6772 | 8.0051 | 15.3228 | 9.9949
|  |  | 2030 | 68 | 18 | 53.1013 | 8.0051 | 14.8987 | 9.9949
|  |  | 2031 | 68 | 18 | 53.5254 | 8.0051 | 14.4746 | 9.9949
|  |  | 2032 | 68 | 18 | 53.9495 | 8.0051 | 14.0505 | 9.9949
|  |  | 2033 | 68 | 18 | 54.3736 | 8.0051 | 13.6264 | 9.9949
|  |  | 2034 | 68 | 18 | 54.7977 | 8.0051 | 13.2023 | 9.9949
|  |  | 2035 | 68 | 18 | 55.2218 | 8.0051 | 12.7782 | 9.9949
|  |  | 2036 | 68 | 18 | 55.6459 | 8.0051 | 12.3541 | 9.9949
|  |  | 2037 | 68 | 18 | 56.07 | 8.0051 | 11.93 | 9.9949
|  |  | 2038 | 68 | 18 | 56.4941 | 8.0051 | 11.5059 | 9.9949
|  |  | 2039 | 68 | 18 | 56.9182 | 8.0051 | 11.0818 | 9.9949
|  |  | 2040 | 68 | 18 | 57.3423 | 8.0051 | 10.6577 | 9.9949
Demanda:31,1% de Qmaxh
11 |  | 8 | Nombre Sector: |  | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | C_Los_Cóndores_Bomba1T6-2T8
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS8
|  |  | Etapa: |  | Disposición
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 150 | 16 | 112.3433 | 9.3285 | 37.6567 | 6.6715
|  |  | 2026 | 150 | 16 | 113.2779 | 9.3285 | 36.7221 | 6.6715
3 | 68.46% |  | 2027 | 150 | 16 | 114.2125 | 9.3285 | 35.7875 | 6.6715
|  |  | 2028 | 150 | 16 | 115.1471 | 9.3285 | 34.8529 | 6.6715
|  |  | 2029 | 150 | 16 | 116.0816 | 9.3285 | 33.9184 | 6.6715
|  |  | 2030 | 150 | 16 | 117.0162 | 9.3285 | 32.9838 | 6.6715
|  |  | 2031 | 150 | 16 | 117.9508 | 9.3285 | 32.0492 | 6.6715
|  |  | 2032 | 150 | 16 | 118.8854 | 9.3285 | 31.1146 | 6.6715
|  |  | 2033 | 150 | 16 | 119.8199 | 9.3285 | 30.1801 | 6.6715
|  |  | 2034 | 150 | 16 | 120.7545 | 9.3285 | 29.2455 | 6.6715
|  |  | 2035 | 150 | 16 | 121.6891 | 9.3285 | 28.3109 | 6.6715
|  |  | 2036 | 150 | 16 | 122.6237 | 9.3285 | 27.3763 | 6.6715
|  |  | 2037 | 150 | 16 | 123.5583 | 9.3285 | 26.4417 | 6.6715
|  |  | 2038 | 150 | 16 | 124.4928 | 9.3285 | 25.5072 | 6.6715
|  |  | 2039 | 150 | 16 | 125.4274 | 9.3285 | 24.5726 | 6.6715
|  |  | 2040 | 150 | 16 | 126.362 | 9.3285 | 23.638 | 6.6715
Demanda:68,5% de Qmaxh
11 |  | 9 | Nombre Sector: |  | Cerveza Chile
10 |  |  | Nombre Planta Elevadora (1): |  | Las_Esteras_Bombas2T6
2 |  |  | Código NBI: |  | 351_PEAS9
|  |  | Etapa: |  | Disposición
9 |  |  | Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora Pto. Operación bomba |  | Demanda |  | Balance PEAS Sin Proyecto
8 |  |  |  | Q (l/s) | Helev.(m) | Qmáx . (l/s) (2) | Helev. (m) (3) | Q (l/s) | Helev. (m) (3)
6 |  |  | 2025 | 58 | 11 | 43.6779 | 6.1933 | 14.3221 | 4.8067
|  |  | 2026 | 58 | 11 | 43.6844 | 6.1933 | 14.3156 | 4.8067
3 | 0.4803% |  | 2027 | 58 | 11 | 43.691 | 6.1933 | 14.309 | 4.8067
|  |  | 2028 | 58 | 11 | 43.6976 | 6.1933 | 14.3024 | 4.8067
|  |  | 2029 | 58 | 11 | 43.7041 | 6.1933 | 14.2959 | 4.8067
|  |  | 2030 | 58 | 11 | 43.7107 | 6.1933 | 14.2893 | 4.8067
|  |  | 2031 | 58 | 11 | 43.7172 | 6.1933 | 14.2828 | 4.8067
|  |  | 2032 | 58 | 11 | 43.7238 | 6.1933 | 14.2762 | 4.8067
|  |  | 2033 | 58 | 11 | 43.7303 | 6.1933 | 14.2697 | 4.8067
|  |  | 2034 | 58 | 11 | 43.7369 | 6.1933 | 14.2631 | 4.8067
|  |  | 2035 | 58 | 11 | 43.7435 | 6.1933 | 14.2565 | 4.8067
|  |  | 2036 | 58 | 11 | 43.75 | 6.1933 | 14.25 | 4.8067
|  |  | 2037 | 58 | 11 | 43.7566 | 6.1933 | 14.2434 | 4.8067
|  |  | 2038 | 58 | 11 | 43.7631 | 6.1933 | 14.2369 | 4.8067
|  |  | 2039 | 58 | 11 | 43.7697 | 6.1933 | 14.2303 | 4.8067
|  |  | 2040 | 58 | 11 | 43.7762 | 6.1933 | 14.2238 | 4.8067
Demanda:0,48% de Qmaxh + Dem. Cerveza Chile

## TABLA N°94 AUX IMP REC (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
| Cod. Obra | Cod. Obra Asociada | L (m) | Diam (mm) | Mat | V (m/s) | Capacidad Conducción (l/s) |  | Nombre Obra | Demanda
1 | 1151_CONDDISP2 | 351_PEAS7 | 14.1 | 400 | PVC | 3 | 376.992 |  | Las_Esteras_Bomba2T8 | 68
2 | 1151_CONDDISP2-1 | 351_PEAS7 | 15 | 400 | PVC | 3 | 376.992 |  | Las_Esteras_2 | 68
3 | 1151_CONDDISP3 | 351_PEAS8 | 489.3 | 355 | PVC | 3 | 296.9401 |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458 | 150
8 | 1151_CONDDISP4 | 351_PEAS8 | 489.3 | 355 | PVC | 3 | 296.9401 |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458 | 150
4 | 1151_CONDDISP1 | 351_PEAS9 | 128 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | Las_Esteras_Bombas2T6 | 58
7 | 1151_CONDDISP2; 1151_CONDDISP2-1 | 351_PEAS7 | 14.1 | 400 | PVC | 3 | 376.992 |  | Las_Esteras_Bomba2T8; Las_Esteras_2 | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio | 68
8 | 1151_CONDDISP3; 1151_CONDDISP4 | 351_PEAS8 | 489.3 | 355 | PVC | 3 | 296.9401 |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458; C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458 | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR | 150
9 | 1151_CONDDISP1 | 351_PEAS9 | 128 | 315 | PVC | 3 | 233.7939 |  | Las_Esteras_Bombas2T6 | Cerveza Chile | 58

## TABLA N° 96
TABLA N° 96
Balance Oferta-Demanda Impulsiones
(Sin Proyecto)
11 | 7 | Nombre Sector: |  | Vespucio; Las Araucaria; Las Esteras ;San Ignacio
10 |  | Nombre Conducción: |  | Las_Esteras_Bomba2T8; Las_Esteras_2
2 |  | Código NBI: |  | 1151_CONDDISP2; 1151_CONDDISP2-1
5 |  | Etapa: |  | Disposición
7 |  | Año | 1151_CONDDISP2 |  |  | 1151_CONDDISP2-1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s) | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2026 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2027 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2028 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2029 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2030 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2031 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2032 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2033 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2034 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2035 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2036 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2037 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2038 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2039 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
|  | 2040 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 400 | 0.54113 | 376.992 | 753.984 | 68 | 685.984
11 | 8 | Nombre Sector: |  | Valle Grande; Portezuelo Norte - Norte Bueno; Buenaventura; Portezuelo SUR
10 |  | Nombre Conducción: |  | C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458; C_Los_Cóndores_PVC=355_L=458
2 |  | Código NBI: |  | 1151_CONDDISP3; 1151_CONDDISP4
5 |  | Etapa: |  | Disposición
7 |  | Año | 1151_CONDDISP3 |  |  | 1151_CONDDISP4 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s) | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2026 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2027 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2028 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2029 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2030 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2031 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2032 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2033 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2034 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2035 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2036 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2037 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2038 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2039 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
|  | 2040 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 355 | 1.5155 | 296.9401 | 593.8802 | 150 | 443.8802
11 | 9 | Nombre Sector: |  | Cerveza Chile
10 |  | Nombre Conducción: |  | Las_Esteras_Bombas2T6
2 |  | Código NBI: |  | 1151_CONDDISP1
5 |  | Etapa: |  | Disposición
7 |  | Año | Impulsión 1 |  |  | Oferta Total l/s | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
8 |  |  | Diámetro (mm) | Velocidad (m/s) | Caudal máximo porteo (l/s)
12 |  | 2025 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2026 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2027 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2028 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2029 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2030 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2031 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2032 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2033 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2034 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2035 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2036 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2037 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2038 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2039 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939
|  | 2040 | 315 | 0.74425 | 233.7939 | 233.7939 | 58 | 175.7939

## TABLA N° 98
TABLA N° 98
Balance Oferta-Demanda Grupos Electrógenos
(Sin Proyecto)
Nombre Sector:
Etapa | Disposición
Periodo Informado | Región | Localidad Ubicación | Descripción Localidad Ubicación | Instalación (1) |  |  | Grupo Electrógeno | [5 empty] | Observ (3) | Validación Capacidad Grupo Sin proyecto
|  |  |  | Código Obra | Nombre Obra | Potencia Máxima Instalada kW | Código Obra | Descripción Estado Uso | Descripción Tipo | Capacidad KVA | Autonomía Hrs (2) | Arranque Automático o con Operador |  | Potencaia a Respaldar (4) | Cumple Capacidad drel Grupo

## Solucion Definida por la Empres
Etapa | Código de Obra PD | Obra | Designación | Año Puesta En Operación | Monto Inversión Total UF | Año de Inicio | Año de Termino | Mes de Término | Observación | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_01 | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s. | Aumento Capacidad | 2027 | 100 | 2026 | 2026 | Diciembre |  | 2026: 100
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_02 | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s. | Aumento Capacidad | 2029 | 3000 | 2028 | 2028 | Diciembre |  | 2028: 3000
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_03 | Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s. | Aumento Capacidad | 2029 | 250 | 2028 | 2028 | Diciembre |  | 2028: 250
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_04 | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m | Aumento Capacidad | 2027 | 80 | 2026 | 2026 | Diciembre |  | 2026: 80
2.- DISTRIBUCION | OBRA_PD_2025_05 | Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s) | Aumento Capacidad | 2039 | 750 | 2038 | 2038 | Diciembre |  | 2038: 750
3.- RECOLECCION | OBRA_PD_2025_06 | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m | Aumento Capacidad | 2037 | 100 | 2036 | 2036 | Diciembre |  | 2036: 100
4.- DISPOSICION | OBRA_PD_2025_07 | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s | Aumento Capacidad | 2035 | 5000 | 2034 | 2034 | Diciembre |  | 2034: 5000

## Solución Con Proyecto
TABLA N° 92
Cronograma de Obras
Etapa | Código de Obra PD | Obra | Designación | Año Puesta En Operación
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_01 | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s. | Aumento Capacidad | 2027
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_02 | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s. | Aumento Capacidad | 2029
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_03 | Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s. | Aumento Capacidad | 2029
1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_04 | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m | Aumento Capacidad | 2027
2.- DISTRIBUCION | OBRA_PD_2025_05 | Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s) | Aumento Capacidad | 2039
3.- RECOLECCION | OBRA_PD_2025_06 | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m | Aumento Capacidad | 2037
4.- DISPOSICION | OBRA_PD_2025_07 | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s | Aumento Capacidad | 2035

## TABLA N° 100
TABLA N° 100
PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA
Etapa | Obra Designación | Monto de Inversión anual UF
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
1.- PRODUCCION | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- PRODUCCION | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s. | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- PRODUCCION | Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s. | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- PRODUCCION | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Producción |  | 0 | 180 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.- DISTRIBUCION | Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
TOTAL Distribución |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
3.- RECOLECCION | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Recolección |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- DISPOSICION | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Disposición |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 0 | 180 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100 | 0 | 750 | 0 | 0

## TABLA N° 101
TABLA N° 101
Cronograma de Obras
| Etapa | Código de Obra PD | Obra | Monto Inversión Total UF | Año de Inicio | Año de Termino | Mes de Término | Observación
1 | 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_01 | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s. | 100 | 2026 | 2026 | Diciembre |  |  | Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s.
2 | 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_02 | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s. | 3000 | 2028 | 2028 | Diciembre |  |  | Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s.
3 | 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_03 | Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s. | 250 | 2028 | 2028 | Diciembre |  |  | Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s.
4 | 1.- PRODUCCION | OBRA_PD_2025_04 | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m | 80 | 2026 | 2026 | Diciembre |  |  | Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m
5 | 2.- DISTRIBUCION | OBRA_PD_2025_05 | Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s) | 750 | 2038 | 2038 | Diciembre |  |  | Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s)
6 | 3.- RECOLECCION | OBRA_PD_2025_06 | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m | 100 | 2036 | 2036 | Diciembre |  |  | Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m
7 | 4.- DISPOSICION | OBRA_PD_2025_07 | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s | 5000 | 2034 | 2034 | Diciembre |  |  | Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s
[9 empty] | 1 | AÑO: 2027
OBRA_PD_2025_01 Traslado de D°A° desde captación 203_P14 a captación 203_P21, por un caudal de 15 l/s.
[9 empty] | 2 | AÑO: 2029
OBRA_PD_2025_02 Aumento de explotación de captación 203_P12EX_6 de un caudal de 14 l/s a 20 l/s.
[9 empty] | 3 | AÑO: 2029
OBRA_PD_2025_03 Aumento de explotación de captación 203_P16 de un caudal de 30 l/s a 38 l/s.
[9 empty] | 4 | AÑO: 2027
OBRA_PD_2025_04 Reemplazo conducción 1101_CONDP8A-1 de D=100 mm a D=150 mm L= 5 m
[9 empty] | 5 | AÑO: 2039
OBRA_PD_2025_05 Aumento Capacidad PEAP a Red: Q= 4,0 (l/s)
[9 empty] | 6 | AÑO: 2037
OBRA_PD_2025_06 Aumento Capacidad PEA2 351_PEAS2 en Q = 1 l/s. de Q=24 l/s H=10 m a Q=25 l/s H=10 m
[9 empty] | 7 | AÑO: 2035
OBRA_PD_2025_07 Aumento Capacidad Pretratamiento en Q = 10 l/s, de Q=220 l/s a Q= 230 l/s